## СВОД
Операционные результаты за 2009 год

## 1. Установленная мощность
Установленная электрическая и тепловая мощность станций ОАО "ТГК-1"
| 2009-01-01 |  | 2010-01-01
Наименование станции | Установленная электрическая мощность, МВт | Установленная тепловая мощность Гкал/час | Установленная электрическая мощность, МВт | Установленная тепловая мощность Гкал/час | Причина изменения установленной мощности
Филиал "Невский"
ЭС-1 Центральной ТЭЦ | 0 | 480 | 0 | 480
ЭС-2 Центральной ТЭЦ | 73.5 | 811 | 73.5 | 811
ЭС-3 Центральной ТЭЦ | 5 | 123 | 2 | 49 | вывод старого оборудования
Правобережная ТЭЦ-5 | 244 | 1421 | 180 | 1120 | вывод старого оборудования
Василеостровская ТЭЦ-7 | 85 | 1084 | 135 | 1213 | ввод турбоагрегата N3
Дубровская ТЭС-8 | 192 | 185 | 192 | 185
Первомайская ТЭЦ-14 | 330 | 1638 | 324 | 1638
Автовская ТЭЦ-15 | 321 | 1833 | 321 | 1833
Выборгская ТЭЦ-17 | 255 | 1060 | 278 | 1060 | ввод турбоагрегата N4
Северная ТЭЦ-21 | 500 | 1188 | 500 | 1188
Южная ТЭЦ-22 | 800 | 2250 | 800 | 2250
Волховская ГЭС-6 | 83 |  | 86 |  | ввод гидроагрегата N1
Лесогорская ГЭС-10 | 94 |  | 94
Светогорская ГЭС-11 | 70.25 |  | 100.25 |  | ввод гидроагрегата N3, вывод вспомогательного генератора 0,5 МВт
Нижне-Свирская ГЭС-9 | 99 |  | 99
Верхне-Свирская ГЭС-12 | 160 |  | 160
Нарвская ГЭС-13 | 125 |  | 125
Всего по филиалу "Невский" | 3436.75 | 12073 | 3469.75 | 11827
Филиал "Карельский"
Кондопожская ГЭС-1 | 25.6 |  | 25.6
Пальеозерская ГЭС-2 | 25 |  | 25
Малые ГЭС | 12.2 |  | 13.1 |  | перемаркировка гидроагрегата на ГЭС Хямекоски
Маткожненская ГЭС-3 | 63 |  | 63
Ондская ГЭС-4 | 80 |  | 80
Выгостровская ГЭС-5 | 40 |  | 40
Беломорская ГЭС-6 | 27 |  | 27
Палокоргская ГЭС-7 | 30 |  | 30
Путкинская ГЭС-9 | 84 |  | 84
Подужемская ГЭС-10 | 48 |  | 48
Кривопоржская ГЭС-14 | 180 |  | 180
Юшкозерская ГЭС-16 | 18 |  | 18
Петрозаводская ТЭЦ | 280 | 689 | 280 | 689
ДЭС | 2 |  | 2
Всего по филиалу "Карельский" | 914.8 | 689 | 915.7 | 689
Филиал "Кольский"
Нива ГЭС-1 | 26 |  | 26
Нива ГЭС-2 | 60 |  | 60
Нива ГЭС-3 | 155.5 |  | 155.5
Кумская ГЭС-9 | 80 |  | 80
Иовская ГЭС-10 | 96 |  | 96
Княжегубская ГЭС-11 | 152 |  | 152
ГЭС-4 Кайтакоски | 11.2 |  | 11.2
ГЭС-5 Янискоски | 30.5 |  | 30.5
ГЭС-6 Раякоски | 43.2 |  | 43.2
ГЭС-7 Хеваскоски | 47 |  | 47
Борисоглебская ГЭС-8 | 56 |  | 56
Верхне-Туломская ГЭС-12 | 268 |  | 268
Нижне-Туломская ГЭС-13 | 56 |  | 56
Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) | 201 |  | 201
Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16) | 150 |  | 156 |  | перемарикровка гидроагрегатов N1,2,3
Верхне-Териберская ГЭС-18 | 130 |  | 130
Нижне-Териберская ГЭС-19 | 26.5 |  | 26.5
Апатитская ТЭЦ | 323 | 735 | 323 | 735
Всего по филиалу "Кольский" | 1911.9 | 735 | 1917.9 | 735
Итого ГЭС ТГК-1 | 2852.95 | 0 | 2892.85 | 0
Итого ТЭЦ ТГК-1 | 3410.5 | 13497 | 3410.5 | 13251
ВСЕГО ТГК-1 | 6263.45 | 13497 | 6303.35 | 13251
Мурманская ТЭЦ | 12 | 1111 | 12 | 1111
ИТОГО ТГК-1 с Мурманской ТЭЦ | 6275.45 | 14608 | 6315.35 | 14362
2892.85
3422.5

## 2. Электроэнергия
Выработка электрической энергии станциями ОАО "ТГК-1" в 2008-2009 гг., тыс. кВт∙ч
| 2008 |  |  |  |  | 2009
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 150550.387 | 110670.72 | 59445.328 | 115008.786 | 435675.221 | 155699.871 | 102384.649 | 39147.476 | 143754.288 | 440986.284
Правобережная ТЭЦ - 5 | 412359.679 | 288227.359 | 125076.039 | 133904.143 | 959567.22 | 257649.654 | 246731.562 | 0 | 192792.427 | 697173.643
Василеостровская ТЭЦ - 7 | 207907.17 | 102583.628 | 93057.728 | 179547.325 | 583095.851 | 196122.356 | 120466.942 | 79260.239 | 226373.524 | 622223.061
Дубровская ТЭЦ - 8 | 95956.164 | 55751.5 | 54506.696 | 56002.596 | 262216.956 | 70247.316 | 52534.627 | 49172.492 | 71900.214 | 243854.649
Первомайская ТЭЦ - 14 | 401169.112 | 213119.683 | 100246.629 | 304317.175 | 1018852.599 | 380990.454 | 203533.035 | 76554.353 | 292302.616 | 953380.458
Автовская ТЭЦ - 15 | 524316.113 | 299743.931 | 159032.708 | 488402.447 | 1471495.199 | 528237.898 | 306460.184 | 139665.415 | 465695.281 | 1440058.778
Выборгская ТЭЦ - 17 | 370818.755 | 194589.59 | 178900.879 | 272732.293 | 1017041.517 | 286592.431 | 188144.8 | 169691.732 | 311865.376 | 956294.339
Северная ТЭЦ - 21 | 843016.08 | 505117.44 | 329853.131 | 713233.232 | 2391219.883 | 741024.31 | 529240.776 | 265310.336 | 736825.146 | 2272400.568
Южная ТЭЦ - 22 | 1323225.528 | 615842.979 | 662348.258 | 1112759.58 | 3714176.345 | 1331081.4 | 613514.927 | 525318.325 | 1142650.774 | 3612565.426
Волховская ГЭС-6 | 75680.045 | 138362.16 | 74162.376 | 107701.84 | 395906.421 | 94712.997 | 154014.342 | 130370.569 | 136297.16 | 515395.068
Нарвская ГЭС-13 | 149430.036 | 224430.834 | 163653.986 | 210309.304 | 747824.16 | 187104.212 | 235808.163 | 178671.572 | 233934.52 | 835518.467
Каскад Вуоксинских ГЭС | 300951.51 | 287047.758 | 292392.656 | 286221.022 | 1166612.946 | 285650.235 | 294331.188 | 300501.516 | 259524.159 | 1140007.098
Каскад Свирских ГЭС | 248726.93 | 294607.612 | 276514.595 | 343208.528 | 1163057.665 | 353963.709 | 412566.416 | 360197.841 | 358258.739 | 1484986.705
Всего по филиалу "Невский" | 5104107.509 | 3330095.194 | 2569191.009 | 4323348.271 | 15326741.983 | 4869076.843 | 3459731.611 | 2313861.866 | 4572174.224 | 15214844.544
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 409754.37 | 180982.603 | 131350.39 | 365254.227 | 1087341.59 | 425591.018 | 169798.397 | 122488.943 | 371796.276 | 1089674.634
Каскад Выгских ГЭС | 282389.831 | 388451.613 | 336544.779 | 414317.576 | 1421703.799 | 340142.056 | 420399.376 | 337012.8 | 351496.665 | 1449050.897
Каскад Кемских ГЭС | 279269.525 | 446878.586 | 397726.708 | 449202.381 | 1573077.2 | 339971.272 | 382298.211 | 384460.45 | 283843.83 | 1390573.763
Каскад Сунских ГЭС | 42534.339 | 89895.339 | 63222.901 | 89240.165 | 284892.744 | 69178.788 | 65616.313 | 66129.972 | 66176.566 | 267101.639
Малые ГЭС | 19624.708 | 22435.773 | 11378.23 | 12243.31 | 65682.021 | 14390.704 | 16764.029 | 13946.51 | 18351.817 | 63453.06
Дизельная ЭС | 1312.336 | 1021.568 | 895.556 | 1171.04 | 4400.5 | 1453.684 | 1111.148 | 896.016 | 1207.612 | 4668.46
Всего по филиалу "Карельский" | 1034885.109 | 1129665.482 | 941118.564 | 1331428.699 | 4437097.854 | 1190727.522 | 1055987.474 | 924934.691 | 1092872.766 | 4264522.453
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 168784.86 | 92681.964 | 45702.017 | 112448.219 | 419617.06 | 174524.328 | 81078.304 | 42799.706 | 132015.574 | 430417.912
Каскад Нивских ГЭС | 787684.798 | 864744.502 | 730450.917 | 726960.378 | 3109840.595 | 772348.099 | 848328.473 | 802172.477 | 813981.657 | 3236830.706
Каскад Пазских ГЭС | 270422.142 | 264199.547 | 298328.74 | 235389.384 | 1068339.813 | 231841.177 | 240506.187 | 255575.494 | 248278.983 | 976201.841
Каскад Туломских ГЭС | 256012.436 | 285243.255 | 349101.087 | 233884.531 | 1124241.309 | 277842.036 | 258456.874 | 330358.565 | 297452.917 | 1164110.392
Каскад Серебрянских ГЭС | 299814.249 | 422844.079 | 402917.482 | 276381.094 | 1401956.904 | 269691.289 | 434904.89 | 440647.167 | 291220.358 | 1436463.704
Всего по филиалу "Кольский" | 1782718.485 | 1929713.347 | 1826500.243 | 1585063.606 | 7123995.681 | 1726246.929 | 1863274.728 | 1871553.409 | 1782949.489 | 7244024.555
Мурманская ТЭЦ | 18252.293 | 3802.903 | 0 | 15863.444 | 37918.64 | 18237.649 | 3669 | 0 | 15774.687 | 37681.336
Всего ТГК-1 без учета Мурманской ТЭЦ | 7921711.103 | 6389474.023 | 5336809.816 | 7239840.576 | 26887835.518 | 7786051.294 | 6378993.813 | 5110349.966 | 7447996.479 | 26723391.552
Всего ТГК-1 с учетом Мурманской ТЭЦ | 7939963.396 | 6393276.926 | 5336809.816 | 7255704.02 | 26925754.158 | 7804288.943 | 6382662.813 | 5110349.966 | 7463771.166 | 26761072.888
Всего ТЭЦ | 4927422.847 | 2664135.868 | 1940415.359 | 3870644.507 | 13402618.581 | 4567452.369 | 2618668.351 | 1510305.033 | 4104953.795 | 12801379.548
Всего ГЭС | 3012540.549 | 3729141.058 | 3396394.457 | 3385059.513 | 13523135.577 | 3236836.574 | 3763994.462 | 3600044.933 | 3358817.371 | 13959693.34

## 3. Теплоэнергия
Отпуск тепловой энергии станциями ОАО "ТГК-1" в 2008-2009 гг., Гкал
| 2008 |  |  |  |  | 2009
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 1026282 | 378721 | 199911 | 843752 | 2448666 | 1042390 | 401625 | 148423 | 910757 | 2503195
Правобережная ТЭЦ - 5 | 970812 | 432035 | 244612 | 883081 | 2530540 | 1073508 | 454718 | 178109 | 841317 | 2547652
Василеостровская ТЭЦ - 7 | 773130 | 266309 | 166480 | 650606 | 1856525 | 820333 | 309819 | 134667 | 727997 | 1992816
Дубровская ТЭЦ - 8 | 107234 | 40072 | 18146 | 89458 | 254910 | 111821 | 43952 | 15621 | 93698 | 265092
Первомайская ТЭЦ - 14 | 779398 | 303247 | 99904 | 638902 | 1821451 | 855930 | 314858 | 98838 | 690793 | 1960419
Автовская ТЭЦ - 15 | 1422611 | 649959 | 342829 | 1266923 | 3682322 | 1489003 | 627022 | 274245 | 1292777 | 3683047
Выборгская ТЭЦ - 17 | 534808 | 180098 | 104008 | 444675 | 1263589 | 578854 | 202181 | 91043 | 466091 | 1338169
Северная ТЭЦ - 21 | 1090706 | 588326 | 350074 | 1071142 | 3100248 | 1213510 | 674086 | 276619 | 1024942 | 3189157
Южная ТЭЦ - 22 | 1622441 | 639387 | 362220 | 1386879 | 4010927 | 1677312 | 677184 | 322761 | 1419357 | 4096614
Котельные | 2728 | 903 | 346 | 2087 | 6064 | 2168 | 649 | 110 | 1846 | 4773
Всего по филиалу "Невский" | 8330150 | 3479057 | 1888530 | 7277505 | 20975242 | 8864829 | 3706094 | 1540436 | 7469575 | 21580934
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 652103 | 282727 | 209481 | 558865 | 1703176 | 715967 | 267916 | 140232 | 614603 | 1738718
Всего по филиалу "Карельский" | 652103 | 282727 | 209481 | 558865 | 1703176 | 715967 | 267916 | 140232 | 614603 | 1738718
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 466245 | 251733 | 123750 | 369206 | 1210934 | 474546 | 243374 | 100435 | 396941 | 1215296
Электрические бойлерные | 5413.76 | 4353.78 | 1545.87 | 3988.17 | 15301.58 | 12177.28 | 8482.79 | 2957.33 | 10638.22 | 34255.62
Всего по филиалу "Кольский" | 471658.76 | 256086.78 | 125295.87 | 373194.17 | 1226235.58 | 486723.28 | 251856.79 | 103392.33 | 407579.22 | 1249551.62
Мурманская ТЭЦ | 881399 | 555777.6 | 253244.8 | 747286.4 | 2437707.8 | 893670 | 532492 | 168224 | 752815 | 2347201
Всего ТГК-1 без учета Мурманской ТЭЦ | 9453911.76 | 4017870.78 | 2223306.87 | 8209564.17 | 23904653.58 | 10067519.28 | 4225866.79 | 1784060.33 | 8491757.22 | 24569203.62
Всего ТГК-1 с учетом Мурманской ТЭЦ | 10335310.76 | 4573648.38 | 2476551.67 | 8956850.57 | 26342361.38 | 10961189.28 | 4758358.79 | 1952284.33 | 9244572.22 | 26916404.62

## 4. УРУТ
Удельный расход условного топлива на производство электрической и тепловой энергии в 2008-2009 гг.
| 2008 |  |  |  | 2009
| Удельный расход условного топлива |  | Удельный расход условного топлива на э/э |  | Удельный расход условного топлива |  | Удельный расход условного топлива на э/э
| на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | по теплофикационному циклу, г/кВтч | по конденсационному циклу, г/кВтч | на э/энергию, г/кВтч | на тепло, кг/Гкал | по теплофикационному циклу, г/кВтч | по конденсационному циклу, г/кВтч
Филиал "Невский"
Центральная ТЭЦ | 410.214 | 154.598 | 353.06 | 520.1114 | 404.2158 | 155.9151 | 352.865 | 514.5745
Правобережная ТЭЦ-5 | 287.908 | 154.989 | 249.941 | 384.7089 | 264.3206 | 151.9242 | 245.7098 | 364.3253
Василеостровская ТЭЦ-7 | 321.953 | 137.215 | 300.436 | 516.4185 | 296.2366 | 138.6646 | 278.5158 | 467.0552
Дубровская ТЭЦ–8 | 467.104 | 164.109 | 343.474 | 500.1995 | 480.0881 | 167.3457 | 364.5715 | 503.6289
Первомайская ТЭЦ -14 | 357.073 | 165.926 | 322.107 | 448.2579 | 372.9091 | 156.0733 | 337.0113 | 478.286
Автовская ТЭЦ-15 | 328.966 | 129.02 | 296.155 | 474.6548 | 335.8358 | 133.1886 | 293.3601 | 473.1813
Выборгская ТЭЦ-17 | 322.651 | 131.368 | 275.285 | 409.4226 | 326.5399 | 130.9752 | 279.8907 | 428.53
Северная ТЭЦ-21 | 291.425 | 129.814 | 242.654 | 408.7456 | 280.7419 | 123.7691 | 244.0446 | 403.0084
Южная ТЭЦ-22 | 277.767 | 131.515 | 227.71 | 360.9196 | 262.7881 | 132.8941 | 224.3545 | 339.2695
В среднем по филиалу "Невский" | 308.218 | 140.235 | 263.491 | 406.1325 | 300.9025 | 139.4568 | 261.4816 | 402.736
Филиал "Карельский"
Петрозаводская ТЭЦ | 283.898 | 126.175 | 247.9398 | 390.8337 | 288.5168 | 128.2318 | 251.2943 | 396.0292
ДЭС | 392.406 |  |  |  | 354.6714
В среднем по филиалу "Карельский" | 283.898 | 126.175 | 254.319 | 390.8337 | 288.5168 | 128.2318 | 251.2943 | 396.0292
Филиал "Кольский"
Апатитская ТЭЦ | 320.751 | 142.748 | 317.662 | 447.8084 | 321.6167 | 142.3702 | 321.6167
В среднем по филиалу "Кольский" | 320.751 | 142.748 | 317.662 | 447.8084 | 321.6167 | 142.3702 | 321.6167
В среднем по ОАО "ТГК-1" | 306.594 | 139.36 | 264.832 | 404.2737 | 300.4837 | 138.8055 | 263.0775 | 401.9009
Мурманская ТЭЦ | 456.71 | 171.47 | 456.71 |  | 451.78 | 171.48 | 451.78

## 5. Топливный баланс
Топливный баланс, %
| 2008 |  |  |  | 2009
| газ | мазут | уголь | дизтопливо | газ | мазут | уголь | дизтопливо
Филиал «Невский» | 99.66 | 0.31 | 0.03 | - | 98.8 | 1.19 | 0.01
Филиал «Карельский» | 99.01 | 0.67 | - | 0.32 | 99.35 | 0.34 | - | 0.31
Филиал «Кольский» | - | 0.32 | 99.68 | - | - | 0.26 | 99.74 | -
в целом по ОАО «ТГК-1» | 95.59 | 0.34 | 4.05 | 0.02 | 94.68 | 1.09 | 4.21 | 0.02
ОАО «Мурманская ТЭЦ» |  | 100 |  |  | - | 100 | - | -
по ТГК-1 с учетом МТЭЦ | 90.25 | 5.91 | 3.82 | 0.02 | 89.41 | 6.59 | 3.98 | 0.02

## 6. КИУМ
Коэффициент использования установленной электрической мощности (КИУМ), %
| 2008 |  |  | 2009
| ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ | ТЭЦ | ГЭС | ГЭС+ТЭЦ
Филиал «Невский» | 48.1 | 62.64 | 50.77 | 51.7 | 71.9 | 53.8
Филиал «Карельский» | 44.21 | 60.18 | 55.28 | 44.4 | 48.3 | 53.3
Филиал «Кольский» | 14.79 | 47.92 | 42.33 | 15.2 | 49 | 43.3
ОАО «ТГК-1» | 44.62 | 53.89 | 48.85 | 48.6 | 55.9 | 49.8
Мурманская ТЭЦ | 35.97 |  |  | 35.85

## 7. Продажи
Реализация электроэнергии и мощности ОАО "ТГК-1" в 2008-2009 гг.
| 2008 |  |  |  |  | 2009
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | год
Реализация электроэнергии (тыс. кВт∙ч)
РД | 5593060.03 | 4399847.137 | 3146968.693 | 4595244.602 | 17735120.462 | 4679594.712 | 4015453.376 | 2443260.831 | 3449953.036 | 14588261.955
РСВ | 1815401.238 | 1855620.997 | 2311329.566 | 2386405.639 | 8368757.44 | 2682563.042 | 2281946.21 | 2700700.695 | 3669898.758 | 11335108.705
БР | 353541.925 | 321787.531 | 226656.39 | 289463.225 | 1191449.071 | 210369.092 | 196948.999 | 167648.326 | 228612.893 | 803579.31
СДЭМ | 0 | 0 | 0.113 | 0.172 | 0.285 | 23415.2 | 64523.486 | 178764.263 | 391311.379 | 658014.328
СДД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40987.729 | 1871391.403 | 1912379.132
Экспорт | 148240.2048 | 207539.586 | 260657.1967 | 280317.6181 | 896754.6056 | 323214.5584 | 314413.5255 | 321691.0625 | 339680.1502 | 1298999.2966
Розница | 1158.579 | 936.235 | 2428.876 | 4664.148 | 9187.838 | 4853.249 | 13331.873 | 14263.622 | 8835.639 | 41284.383
ИТОГО | 7911401.9768 | 6785731.486 | 5948040.8347 | 7556095.4041 | 28201269.7016 | 7924009.8534 | 6886617.4695 | 5867316.5285 | 9959683.2582 | 30637627.1096
Реализация мощности (МВт, среднемесячные значения)
РД | 6093.586 | 6010.214 | 5003.348 | 4960.213 | 5516.8403 | 4812 | 4562.83 | 3673.7707 | 3708.039 | 4189.25
Мощность КОМ | 9.3733 | 0 | 639.2683 | 458.4377 | 276.7698 | 281.1077 | 58.8727 | 281.6423 | 197.508 | 204.7827
СДЭМ | 0 | 0 | 130.4017 | 346.1743 | 119.144 | 873.97 | 1293.6007 | 1982.0883 | 2109.5047 | 1564.7919
ИТОГО | 6102.9593 | 6010.214 | 5773.018 | 5764.825 | 5912.7541 | 5967.0777 | 5915.3033 | 5937.5013 | 6015.0517 | 5958.8246