ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обследованию и наладке опорно-подвесной системы трубопроводов

энергоблоков ст. №1,2 ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ЛОТ №1

ГКПЗ № 1105/6.42-1943

Код по ОКДП - 7422090

Код по ОКВЭД – 40.10.41

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108,

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. (812) 901-44-65

Начальник КТЦ ТЭЦ-5 Мишин Александр Алексеевич, рабочий тел. (812) 901-44-80

Период выполнения работ:

Начало:                 01 июля   2015 г.

Окончание:          30 сентября 2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 523 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____523___ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования», Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: Провести обследование состояния опорно-подвесной системы (ОПС) трубопроводов пара и горячей воды энергоблоков ст. №1,2 в горячем и холодном состояниях. Выявить замечания по ОПС. Произвести наладку ОПС. Выдать заключение о состоянии ОПС.

Основные технические характеристики объекта работ.

Характеристики трубопроводов энергоблока ст. №1.

| № п/п | Наименование трубопровода | Наружный диаметр трубопровода (мм.) | Количество опор и подвесок, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трубопровод острого пара энергоблока ст. №1 | 325 219 133 | 62 |
| 2. | Трубопровод питательной воды энергоблока ст. №1 | 325 219 133 | 49 |

Характеристики трубопроводов энергоблока ст. №2.

| № п/п | Наименование трубопровода | Наружный диаметр трубопровода (мм.) | Количество опор и подвесок, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коллектор пара собственных нужд. | 273х8, 159х5, 108х4 | 36 |
|  | Паропровод Рр=0,6 МПа от КУ-21. | 426х9, 325х8, 159х5 | 27 |
|  | Паропровод Рр=0,6 МПа от КУ-22. | 426х9, 325х8, 159х5 | 26 |
|  | Трубопровод выхлопа от предохранительного клапана острого пара КУ-21. | 273х26, 273х13 | 4 |
|  | Трубопровод выхлопа от предохранительного клапана острого пара КУ-22. | 273х26, 273х13 | 4 |
|  | Трубопровод острого пара КУ-21. | 325х32, 273х26, 133х20 | 27 |
|  | Трубопровод острого пара КУ-22. | 325х32, 273х26, 133х20 | 28 |
|  | Трубопровод прогрева БРОУ ВД КУ-21,22. | 76х9 | 33 |
|  | Трубопровод предварительного разогрева БВД КУ-21. | 108х4, 133х14 | 3 |
|  | Трубопровод предварительного разогрева БВД КУ-22. | 108х4, 133х14 | 3 |
|  | Трубопровод предварительного разогрева БНД КУ-21. | 108х4 | 8 |
|  | Трубопровод предварительного разогрева БНД КУ-22. | 108х4 | 8 |
|  | Паропровод от БРОУ ВД. | 820х9, 630х8, 530х8 | 19 |
|  | Паропровод от БРОУ НД. | 630х8, 530х8, 219х7 | 21 |
|  | Трубопровод всаса конденсатных насосов I ст. | 426х10, 325х8 | 6 |
|  | Напорный трубопровод конденсатных насосов I ст. | 325х8, 219х7, 108х5 | 11 |
|  | Напорный трубопровод конденсатных насосов II ст. | 325х8, 219х7 | 9 |
|  | Напорный трубопровод конденсатных насосов ПСГ. | 325х8, 219х7, 108х4 | 6 |
|  | Трубопроводы сетевой воды. | 1020х10, 820х9, 730х9, 630х8, 273х8, 108х4 | 32 |
|  | Внутритурбинные трубопроводы. |  |  |
|  | Перепускные трубы высокого давления. | 325х26 | 6 |
|  | Трубопровод уплотнения штоков клапанов. | 108х6, 57х3,5, 38х3 | 7 |
|  | Трубопровод отсоса ПВС из конденсатора. | 273х8, 219х7, 159х7, 89х4, | 8 |
|  | Трубопровод отсоса ПВС из ПСГ-1 и ПСГ-2. | 108х8, 89х4,5 | 5 |
|  | Трубопровод обогрева фланцев и шпилек ЦВД. | 76х13, 57х3,5 | 8 |
|  | Трубопроводы вторичного пара. | 630х8, 426х14 | 6 |
|  | Трубопровод отсоса пара из сепараторов. | 325х8, 273х8, 89х4 | 5 |
|  | Трубопровод слива сепарата из сепараторов. | 108х5, 57х4 | 5 |
|  | Трубопровод уплотнений турбины. | 219х7, 133х4, 108х5 | 10 |
|  | Трубопроводы КУ-21, КУ-22. |  |  |
|  | Трубопровод рециркуляции конденсата после ВВТО КУ-21. | 159х7 | 7 |
|  | Трубопровод рециркуляции конденсата после ВВТО КУ-22. | 159х7 | 5 |
|  | Напорный трубопровод питательной воды от ПЭН ВД КУ-21. | 219х16 | 5 |
|  | Напорный трубопровод питательной воды от ПЭН ВД КУ-22. | 219х16 | 5 |
|  | Трубопровод питательной воды низкого давления КУ-21. | 325х8 | 9 |
|  | Трубопровод питательной воды низкого давления КУ-22. | 325х8 | 9 |
|  | Трубопровод разгрузки ПЭН ВД КУ-21. | 76х9 | 14 |
|  | Трубопровод разгрузки ПЭН ВД КУ-22. | 76х9 | 13 |
|  | Трубопровод байпаса ГПК КУ-21. | 108х4 | 11 |
|  | Трубопровод байпаса ГПК КУ-22. | 108х4 | 11 |
|  | Трубопровод основного конденсата на КУ-21, КУ-22. | 325х8 | 30 |
|  | Трубопровод рециркуляции до ВВТО КУ-21. | 219х9, 159х7 | 7 |
|  | Трубопровод рециркуляции до ВВТО КУ-22. | 219х9, 159х7 | 7 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по обследованию и наладке опорно-подвесной системы

трубопроводов энергоблоков ст. №1,2

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обследование ОПС трубопроводов в горячем (рабочем) состоянии. | 1 трубопровод | 43 |
|  | Обследование ОПС трубопроводов в холодном состоянии. | 1 трубопровод | 43 |
|  | Наладка ОПС трубопроводов в холодном состоянии. | 1 трубопровод | 43 |
|  | Наладка ОПС трубопроводов в горячем (рабочем) состоянии. | 1 трубопровод | 43 |
|  | Составление отчета и заполнение формуляров ОПС трубопроводов по результатам обследования и наладки. | 1 трубопровод | 43 |

Особые условия

1.Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.1.1.	Работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

1.1.2.	При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- РД 153-34.1-39.401-00 (Методические указания по наладке трубопроводов тепловых электростанций, находящихся в эксплуатации);

- СО 34.20.501-2003 (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации);

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) (Правила техники безопасности   при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей);

- Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов №116-ФЗ;

- СО 34.04.181-2003 (Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей);

- СО 153-34.03.204 (Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями);

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) (Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий);

- СО 34.0-03.702-99 (Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве).

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

По окончании работ:

-      Выдача актов выполненных работ;

-      По результатам работ оформляется технический отчет, заполняются формуляры ОПС   и передаются на ТЭЦ-5 (в 2-х экземплярах).

2.    Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

-	опыт проведения подобных работ не менее 3 лет;

-	обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

-	работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

-	Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

-	обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

-	самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых приборов и оборудования;

-	акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

-   для проведения работ не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

-	персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

-	персонал, должен знать принцип действия, технологию и особенности обслуживаемого оборудования;

-	персонал должен осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-	персонал, должен иметь все необходимые для работы приборы, инструменты и специальные приспособления;

-	персонал, должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

-	персонал, должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.