ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг на ремонт оборудования мостового крана машинного зала ГЭС – 2 с заменой кабелей, контроллеров, аппаратуры

схемы управления

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК – 1»

(номер закупки по ГКПЗ –  2200/2.1 - 1013)

I.Общие требования

Требования к месту выполнения работ: Мурманская обл., Кандалакшский район,

пос. Нивский,  ГЭС – 2 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК – 1»

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Вед. инженер по ремонту Егнедов Дмитрий Юрьевич - тел. (815-33)79-327

моб. тел.: +7(921) 518-29-29

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:          01 марта 2011г.

Окончание:   30 апреля 2011г.

Предельная цена закупки –  не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II.Требования к выполнению работ.

Цель работ: ремонт электрического и механического оборудования мостового крана машинного зала с заменой электрокабелей, командоконтроллеров, аппаратуры схемы управления,  ГЭС – 2 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК – 1»

Основные технические характеристики мостового крана  машинного зала ГЭС-2 КНГЭС:

Мостовой электрический кран

(наименование крана)

| заводской № | 1804 | изготовлен | 1934г. | установлен | Машинный зал ГЭС-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

г. Ленинград, завод «Красный путиловец»

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| - Тип | мостовой, электрический |
| --- | --- |

| - Назначение | подъем и перемещение грузов |
| --- | --- |

| - Исполнение | нормальное |
| --- | --- |

| - Режим работы механизмов: главного подъема | ПВ=15% легкий |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | ПВ=15% легкий |
| передвижения крана | ПВ=15% легкий |
| передвижения тележки | ПВ=15% легкий |

| - Грузоподъемность крана: главного подъема | 110 тс |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | 25 тс |

| - Высота подъема: главного крюка | 18 м |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 14 м |

| - Скорость подъема: главного крюка | 0,735 м/мин. |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 2,72 м/мин. |

| - Скорость передвижения: крана | 17,3 м/мин. |
| --- | --- |
| тележки | 12,25 м/мин. |

| - Пролет крана | 11 м |
| --- | --- |

| - Вес крана (полный) | 70,0 | тс |
| --- | --- | --- |

- Вес основных частей крана:

| моста | Нет данных | тс |
| --- | --- | --- |
| тележки с механизмами | Нет данных | тс |

| - Максимальная нагрузка от колеса крана на рельс | 68,2 тс |
| --- | --- |

| - Расстояние от головки рельса до настила | 256 мм |
| --- | --- |

- Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | КПД полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| - Главного подъема | зубчатая | --- | --- | --- | 16 | --- |
| - Вспомогательного подъема | зубчатая | --- | --- | --- | 4 | --- |

- Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (ленточный, колодочный открытый, замкнутый, управляемый, автоматический) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения | Путь торможения механизма, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Главного подъема | 1 | ленточный | КМТ III 35-50 | --- | --- |
| - Вспомогательного подъема | 1 | ленточный | КМТ II 20-50 | --- | --- |
| - Передвижение крана | 1 | колодочный | КМТ II 20-50 | --- | --- |
| - Передвижение тележки | 1 | колодочный | КМТ I 10-40 | --- | --- |

- Приборы безопасности

| а) концевые выключатели | КР |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б) ограничители | --- |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в) противоугонные устройства | --- |
| --- | --- |

| г) блокировочные устройства | ВУ-22 |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д) указатели | --- |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е) сигнальные приборы | --- |
| --- | --- |

| - Род привода | электрический |
| --- | --- |

| - Род электрического тока и напряжение | трехфазный 380 В |
| --- | --- |

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 380 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| - Место управления | из кабины |
| --- | --- |

| - Прочие сведения |
| --- |
| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус |  | - 10 0С |

- Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности | Расчетное натяжение ветви каната, кгс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Грузовой |  |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | СВ | 51,5 | --- | --- | 230 | 5 | --- |
| вспомогательного подъема | ГВК | 24,0 | --- | 38737 | 120 | 5 | --- |

- Характеристика грузозахватного органа

а). Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ на технические требования | Нет данных | Нет данных |
| ГОСТ на параметры | Нет данных | Нет данных |
| Номер крюка по ГОСТ | Нет данных | Нет данных |
| Грузоподъемность, тс | 110 | 25 |

- Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ | Электроды, сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Пролетная балка | МСт3 | Нет данных | Нет данных |
| - Концевая балка | МСт3 | Нет данных | Нет данных |
| - Рама в сварке | МСт3 | Нет данных | Нет данных |

24. Технические характеристики электрооборудования  мостового крана:

| № п/п | Наименование | Тип | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель перемещения моста | КТ-400/607 с фазным ротором | Год выпуска: 1933г. Номинал.ток: 155А Номинал. напряжение: 380В Номинал. мощность: 40кВт Масса: 910кг Скорость вращения 570 об/мин. Командоконтроллер, тип: КТ-457 Подшипники скольжения на масляной смазке |
| 2 | Электродвигатель перемещения тележки | КТ-110/755 с фазным ротором | Год выпуска: 1934г. Номинал.ток: 47,7А Номинал. напряжение: 380В Номинал. мощность: 11кВт Масса: 230кг Скорость вращения 715 об/мин. Командоконтроллер, тип: КТ-355 Подшипники скольжения на масляной смазке |
| 3 | Электродвигатель главного подъема | ОДКН-96/8 | Год выпуска: 1934г. Номинал.ток: 222А Номинал. напряжение: 380В Номинал. мощность: 64кВт Масса: 820кг Скорость вращения 725 об/мин. Командоконтроллер, тип: КТ-451 Подшипники качения |
| 4 | Электродвигатель вспомогательного подъема | КТ-220/756 | Год выпуска: 1934г. Номинал.ток: 58,6А Номинал. напряжение: 380В Номинал. мощность: 22кВт Масса: 310кг Скорость вращения 720 об/мин. Командоконтроллер, тип: КТ-355 Подшипники скольжения на масляной смазке |
| 5 | Концевые выключатели. | Передвижения моста: КР-95 Передвижения тележки: КР-82 Главного подъема: ШД-12 Вспомогательного подъема: ШД-12 |  |
| 6 | Контактор электродвигателя | Передвижения моста: КТД8 | Номинал.ток: 150А |
|  |  | Передвижения тележки: КТД2 | Номинал.ток: 78А |
|  |  | Главного подъема: КТД8 | Номинал.ток: 250А |
|  |  | Вспомогательного подъема: КТД2 | Номинал.ток: 78А |
| 7 | Троллейные провода моста крана | Медь Ø10мм |  |
| 8 | Троллейные провода тележки | Медь Ø8мм |  |
| 9 | Токоприемники троллейных проводов моста крана | Роликовые, тип: 3-А-357 |  |
| 10 | Токоприемники троллейных проводов тележки | Катящиеся, тип: 3А-377 |  |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту оборудования мостового крана машинного зала ГЭС – 2 Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК – 1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и согласование с заказчиком проекта производства работ. | шт. | 1 |
| 2 | Разработка проекта по замене электрооборудования мостового крана. | комп – лект | 1 |
| 3 | Механизм передвижения моста крана. |  |  |
| 3.1 | Слив масла с ванн подшипников, разборка подшипников валов передвижения моста. | шт. | 5 |
| 3.2 | Изготовление и замена бронзовых втулок подшипников валов передвижения моста, стопорных элементов по результатам дефектации. | шт. | 5 |
| 3.3 | Чистка, осмотр, проведение инструмент. замеров смазочных колец подшипников валов передвижения моста. Замена по результатам дефектации. | шт. | 5 |
| 3.4 | Полировка поверхности валов в зоне работы подшипников. | м² | 1,8 |
| 3.5 | Ревизия крепежа подшипников валов передвижения моста. Замена по результатам дефектации. | шт. | 5 |
| 3.6 | Чистка, осмотр, устранение дефектов, смазка зубчатых колес механизма передвижения моста крана. | шт. | 8 |
| 3.7 | Сборка подшипников валов передвижения моста, заливка масла в ванны подшипников валов передвижения моста. | шт. | 5 |
| 3.8 | Проверка работы механизма передвижения моста крана. | шт. | 1 |
| 4 | Электродвигатель передвижения моста крана. |  |  |
| 4.1 | Слив масла с ванн подшипников, разборка электродвигателя. | шт. | 1 |
| 4.2 | Чистка корпуса и обмоток от загрязнений, устранение дефектов. Проверка состояния обмоток ротора и статора, замена по результатам дефектации. Покрытие обмоток изоляционной эмалью. Испытание согласно «Объемов и норм испытаний». | шт. | 1 |
| 4.3 | Проточка и полировка контактных колец ротора, ремонт щеткодержателей, замена щеток. | шт. | 3 |
| 4.4 | Перезаливка и проточка баббитовых втулок подшипников электродвигателя. | шт. | 2 |
| 4.5 | Сборка электродвигателя, заливка масла в ванны подшипников. | шт. | 1 |
| 4.6 | Ревизия крепежа электродвигателя. Замена по результатам дефектации. | шт. | 1 |
| 4.7 | Центровка электродвигателя с приводным механизмом |  |  |
| 4.8 | Проверка работы электродвигателя. | шт. | 1 |
| 5 | Тормозной механизм передвижения моста крана. |  |  |
| 5.1 | Разборка тормозного механизма, электромагнита. | шт. | 1 |
| 5.2 | Демонтаж тормозного шкива с вала электродвигателя. | шт. | 1 |
| 5.3 | Изготовление и установка нового тормозного шкива с учетом применения новых тормозных колодок. | шт. | 1 |
| 5.4 | Замена тормозных колодок. Установка нового тормозного механизма в сборе с гидротолкателем. | комп – лект | 1 |
| 5.5 | Регулировка и проверка работы нового тормозного механизма. | шт. | 1 |
| 6 | Механизм передвижения тележки крана. |  |  |
| 6.1 | Разборка подшипников ведомого вала передвижения тележки. | шт. | 3 |
| 6.2 | Разборка подшипника ведущего вала передвижения тележки. | шт. | 1 |
| 6.3 | Ремонт бронзовых втулок подшипников валов передвижения тележки, стопорных элементов. Изготовление и замена втулок по результатам дефектации. | шт. | 3 |
| 6.4 | Ремонт бронзовой втулки подшипника промежуточного вала тележки, стопорных элементов. Изготовление и замена втулки по результатам дефектации. | шт. | 1 |
| 6.5 | Полировка поверхности валов в зоне работы подшипников. | м² | 1,5 |
| 6.6 | Ревизия крепежа подшипников валов передвижения тележки. Замена по результатам дефектации. | шт. | 4 |
| 6.7 | Разборка редуктора механизма передвижения тележки. | шт. | 1 |
| 6.8 | Ремонт бронзовых втулок редуктора механизма передвижения тележки. Изготовление и замена втулок по результатам дефектации. | шт. | 5 |
| 6.9 | Чистка, осмотр, проведение инструмент. замеров разбрызгивателей бронзовых втулок редуктора механизма передвижения тележки, изготовление и замена по результатам дефектации. | шт. | 2 |
| 6.10 | Ремонт тавотниц для набивки смазки. | шт. | 7 |
| 6.11 | Чистка, осмотр, устранение дефектов, смазка зубчатых колес механизма передвижения тележки. | шт. | 9 |
| 6.12 | Сборка узлов механизма передвижения тележки, замена уплотнений и прокладок, заливка масла и набивка пластичной смазки в узлы трения подшипников. | комп – лект | 1 |
| 6.13 | 4.13 Проверка работы узлов механизма передвижения тележки. | шт. | 1 |
| 7 | Эл. двигатель передвижения тележки. |  |  |
| 7.1 | Слив масла с ванн подшипников, разборка электродвигателя. | шт. | 1 |
| 7.2 | Чистка корпуса и обмоток от загрязнений, устранение дефектов. Проверка состояния обмоток ротора и статора, замена по результатам дефектации. Покрытие обмоток изоляционной эмалью. Испытание согласно «Объемов и норм испытаний». |  |  |
| 7.3 | Проточка и полировка контактных колец ротора, ремонт щеткодержателей, замена щеток. | шт. | 3 |
| 7.4 | Перезаливка и проточка баббитовых втулок подшипников электродвигателя, замена уплотнительных элементов. | шт. | 2 |
| 7.5 | Сборка электродвигателя, заливка масла в ванны подшипников. | шт. | 2 |
| 7.6 | Ревизия крепежа электродвигателя. Замена по результатам дефектации. | шт. | 1 |
| 7.7 | Центровка электродвигателя с приводным механизмом | шт. | 1 |
| 7.8 | Проверка работы электродвигателя. | шт. | 1 |
| 8 | Тормозной механизм передвижения тележки. |  |  |
| 8.1 | Разборка тормозного механизма, электромагнита. | шт. | 1 |
| 8.2 | Демонтаж эластичных полумуфт электродвигателя и редуктора. | шт. | 2 |
| 8.3 | Изготовление и установка новых фланцевых полумуфт с учетом применения новых тормозных колодок. | шт. | 2 |
| 8.4 | Замена тормозных колодок. Установка нового тормозного механизма в сборе с гидротолкателем. | шт. | 1 |
| 8.5 | Регулировка и проверка работы нового тормозного механизма. |  |  |
| 9 | Механизм главного подъема крана. |  |  |
| 9.1 | Разборка подшипников ведомого вала механизма главного подъема. | шт. | 3 |
| 9.2 | Разборка подшипника ведущего вала механизма главного подъема. | шт. | 1 |
| 9.3 | Ремонт бронзовых втулок подшипников ведомого вала механизма главного подъема, изготовление и замена по результатам дефектации. | шт. | 3 |
| 9.4 | Ремонт втулки подшипника ведущего вала механизма главного подъема, изготовление и замена по результатам дефектации. | шт. | 1 |
| 9.5 | Полировка поверхности валов в зоне работы подшипников. | м² | 1,7 |
| 9.6 | Ревизия крепежа подшипников валов механизма главного подъема. Замена по результатам дефектации. | шт. | 4 |
| 9.7 | Разборка редуктора механизма главного подъема. | шт. | 1 |
| 9.8 | Изготовление и замена бронзовых втулок редуктора механизма главного подъема, стопорных элементов, уплотнений. | шт. | 4 |
| 9.9 | Чистка, осмотр, проведение инструмент. замеров смазочных колец подшипников скольжения червячного вала. Замена по результатам дефектации. | шт. | 2 |
| 9.10 | Чистка, осмотр, ремонт червячного вала. | шт. | 1 |
| 9.11 | Чистка, осмотр упорных подшипников червячного вала. Замена по результатам дефектации. | шт. | 2 |
| 9.12 | Ремонт тавотниц для набивки смазки. | шт. | 4 |
| 9.13 | Чистка, осмотр, устранение дефектов, смазка зубчатых колес механизма главного подъема | шт. | 6 |
| 9.14 | Сборка узлов механизма главного подъема, замена уплотнений и прокладок, заливка масла и набивка пластичной смазки в узлы трения подшипников. | шт. | 1 |
| 10 | Электродвигатель главного подъема. |  |  |
| 10.1 | Разборка электродвигателя. | шт. | 1 |
| 10.2 | Чистка корпуса и обмотки от загрязнений, устранение дефектов. Проверка состояния обмотки статора, замена по результатам дефектации.Покрытие обмоток изоляционной эмалью. Испытание согласно «Объемов и норм испытаний». | шт. | 1 |
| 10.3 | Очистка, проверка состояния подшипников качения, замена по результатам дефектации. | шт. | 2 |
| 10.4 | Сборка электродвигателя, набивка подшипников пластичной смазкой. | шт. | 1 |
| 10.5 | Ревизия крепежа электродвигателя. Замена по результатам дефектации. | шт. | 1 |
| 10.6 | Центровка электродвигателя с приводным механизмом. | шт. | 1 |
| 10.7 | Проверка работы электродвигателя. | шт. | 1 |
| 10.8 | Демонтаж эластичных полумуфт электродвигателя и редуктора. | шт. | 2 |
| 10.9 | Изготовление и установка новых фланцевых полумуфт. | шт. | 2 |
| 11 | Тормозной механизм главного подъема. |  |  |
| 11.1 | Разборка ленточного тормозного механизма, электромагнита. | шт. | 1 |
| 11.2 | Демонтаж тормозного шкифа. | шт. | 1 |
| 11.3 | Ремонт тормозного шкифа, при необходимости изготовление нового тормозного шкифа с учетом замены тормозного механизма. | шт. | 1 |
| 11.4 | Замена тормозных колодок. Установка нового тормозного механизма в сборе с гидротолкателем. | шт. | 1 |
| 11.5 | Регулировка и проверка работы нового тормозного механизма. | шт. | 1 |
| 12 | Механизм вспомогательного подъема. |  |  |
| 12.1 | Разборка редуктора вспомогательного подъема. | шт. | 1 |
| 12.2 | Изготовление и замена бронзовых втулок редуктора вспомогательного подъема, стопорных элементов, уплотнений. | шт. | 2 |
| 12.3 | Разборка подшипников вала редуктора вспомогательного подъема. | шт. | 2 |
| 12.4 | Изготовление и замена втулок вала редуктора вспомогательного подъема. | шт. | 2 |
| 12.5 | Чистка, осмотр, ремонт червячного вала. | шт. | 1 |
| 12.6 | Чистка, осмотр упорных подшипников червячного вала. Замена по результатам дефектации. | шт. | 2 |
| 12.7 | Ремонт тавотниц для набивки смазки. | шт. | 2 |
| 12.8 | Чистка, осмотр, устранение дефектов, смазка зубчатых колес механизма вспомогательного подъема. | шт. | 6 |
| 12.9 | Сборка узлов механизма вспомогательного подъема, замена уплотнений и прокладок, заливка масла и набивка пластичной смазки в узлы трения подшипников. | шт. | 1 |
| 13 | Электродвигатель вспомогательного подъема. |  |  |
| 13.1 | Слив масла с ванн подшипников, разборка электродвигателя. | шт. | 1 |
| 13.2 | Чистка корпуса и обмоток от загрязнений, устранение дефектов. Проверка состояния обмоток ротора и статора, замена по результатам дефектации. Покрытие обмоток изоляционной эмалью. Испытание согласно «Объемов и норм испытаний». | шт. | 1 |
| 13.3 | Проточка и полировка контактных колец ротора, ремонт щеткодержателей, замена щеток. | шт. | 3 |
| 13.4 | Перезаливка и проточка баббитовых втулок подшипников электродвигателя, замена уплотнительных элементов. | шт. | 2 |
| 13.5 | Сборка электродвигателя, заливка масла в ванны подшипников. | шт. | 1 |
| 13.6 | Ревизия крепежа электродвигателя. Замена по результатам дефектации. | шт. | 1 |
| 13.7 | Центровка электродвигателя с приводным механизмом. | шт. | 1 |
| 13.8 | Проверка работы электродвигателя. | шт. | 1 |
| 14 | Тормозной механизм вспомогательного подъема. |  |  |
| 14.1 | Разборка ленточного тормозного механизма, электромагнита. | шт. | 1 |
| 14.2 | Демонтаж эластичных полумуфт электродвигателя и редуктора. | шт. | 2 |
| 14.3 | Изготовление и установка новых фланцевых полумуфт с учетом применения новых тормозных колодок. | шт. | 2 |
| 14.4 | Замена тормозных колодок. Установка нового тормозного механизма в сборе с гидротолкателем. | шт. | 1 |
| 14.5 | Регулировка и проверка работы нового тормозного механизма. | шт. | 1 |
| 15 | Подкрановые пути. |  |  |
| 15.1 | Изготовление и замена элементов крепления (гужонов) подкранового бруса по результатам дефектации. | шт. | 420 |
| 15.2 | Осмотр подкранового пути, устранение дефектов. | м | 115 |
| 15.3 | Проверка крепления подкранового пути к подкрановой балке. Устранение дефектов. |  |  |
| 16 | Металлоконструкции крана, ходовые колеса, барабаны, крюковая подвеска. |  |  |
| 16.1 | Очистка, осмотр, устранение дефектов, изготовление и установка недостающих тавотниц. | шт. | 10 |
| 16.2 | Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций мостового крана. | м² | 540 |
| 16.3 | Покраска металлоконструкций мостового крана в 3 слоя. | м² | 540 |
| 17 | Электрическое оборудование мостового крана. |  |  |
| 17.1 | Замена командоконтроллеров управления электродвигателями. | шт. | 4 |
| 17.2 | Замена пусковых сопротивлений. | Комп -лект | 4 |
| 17.3 | Замена: натяжителей троллейных проводов моста крана – 6шт. опорных изоляторов троллейных проводов – 25шт. токоприемников передвижения моста – 3шт троллейных проводов – 171м. |  |  |
| 17.4 | Замена: натяжителей троллейных проводов тележки – 48шт. токоприемников передвижения тележки – 24шт |  |  |
| 17.5 | Ремонт троллейных проводов тележки, замена по результатам дефектации | м | 250 |
| 17.6 | Установка нового шкафа управления мостовым краном. | шт. | 1 |
| 17.7 | Замена концевых выключателей передвижения тележки. | шт. | 2 |
| 17.8 | Установка на место удобное для обслуживания новых концевых выключателей передвижения моста, установка новых ограничителей передвижения моста. | шт. | 2 |
| 17.9 | Демонтаж старых концевых выключателей передвижения моста. | шт. | 2 |
| 17.10 | Разборка, устранение дефектов, сборка шпиндельных выключателей ограничения высоты подъема, замена по результатам дефектации. | шт. | 2 |
| 17.11 | Замена концевых выключателей дверей, люков. | шт. | 4 |
| 17.12 | Замена всех электрокабелей 0,4кВ. | м | 450 |
|  | Примечание: спецификацию поставляемого оборудования, необходимо согласовать с заказчиком до начала проведения работ. |  |  |
| 18 | Проведение комплексного опробования и испытаний мостового крана по программе. | шт. | 1 |
| 19 | Выдача комплекта исполнительной документации, сертификатов на применяемые материалы и оборудование на бумажном носителе и в виде электронной копии. | Комп- лект | 2 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- РД 22-28-36-01. «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных   механизмов энергоснабжающих организаций»;

- ПБ 10-382-00. «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- СО 34.04.181-2003. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

- РД 153.-34.0-03.301-00 « Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

-  РД 153-34.0-03.150-00  « Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации

электроустановок»

-  «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 3 лет;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы  ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- обеспечить наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1".

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1,2 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования:

-   желательно иметь в регионе расположения ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных, проектно-изыскательных работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту  механического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов (в том числе материалов со складов Заказчика) на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- режим работы подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен     иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации ОЗП;

- Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы:

3.1. Оборудование, запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование* | Единица измерения | Количество* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масла и смазки: ЦИАТИМ 221 и т.п. | л (кг) | (50) |
| 2 | Материалы для ремонта электрооборудования: припой ПОСС-61, канифоль и т.п.. | кг | 6,0 |
| 3 | Керосин, нефрас, растворитель и т.п. | л | 70 |
| 4 | Электроизоляционные материалы (изолента ПВХ и х/б) | кг | 10 |
| 5 | Крепёжные изделия: болты, гайки, шурупы и т.п. ( М5 ÷ М12). | кг | 7,0 |
| 6 | Расходные материалы (круги отрезные, зачистные и т.п.). | шт | 90 |
| 7 | Кабельные материалы (провод монтажный ПВ-3, кабель КГ, ВВГнг и т.п.) | м | 450 |
| 8 | Герметик МБС | шт | 25 |
| 9 | Лак изоляционный ЛЭУ - 227 | кг | 10 |
| 10 | Бронза круглая Бр. АЖМЦ 9-2 Ø100мм | кг | 80 |
| 11 | Бронза круглая Бр. АЖМЦ 9-2 Ø270мм | кг | 25 |
| 12 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 88 |
| 13 | Эмаль ПФ-167 (желтая и синяя) | кг | 180 |
| 14 | Кисти малярные | шт | 46 |
| 15 | Ветошь обтирочная | кг | 30 |
| 16 | Наждачная бумага | м³ | 12 |
| 17 | Щетки механические ручные | шт | 18 |
| 18 | Щетки механические (конусные, прямые) | шт | 21 |
| 19 | Лист 4 Ст3 | кг | 85 |
| 20 | Уголок 50*50*4 Ст3 | кг | 120 |
| 21 | Доска 40 сосна сорт 2 | м³ | 1,2 |
| 22 | Лист 10 Ст3 | кг | 60 |
| 23 | Электроды Ø 4,5 УОНИИ 13/45А | кг | 42 |
| 24 | Лист 2 Ст3 (лотки для масла) | кг | 120 |
| 25 | Щетки для электродвигателей | шт | 24 |
| 26 | Тормозной барабан | шт | 2 |
| 27 | Фланцевые полумуфты | шт | 6 |
| 28 | Подшипники | шт | 28 |
| 29 | Тормозной механизм в сборе | шт | 3 |
| 30 | Гужоны для подкранового пути | шт | 440 |
| 31 | Тавотница | шт | 8 |
| 32 | Командоконтроллер | шт | 4 |
| 33 | Пуско-балластные сопротивления БФ | комплект | 4 |
| 34 | Натяжители троллеев | шт | 78 |
| 35 | Опорные изоляторы | шт | 25 |
| 36 | Токоприемник | шт | 27 |
| 37 | Троллейные провода (медь круглая) | м | 80 |
| 38 | Шкаф управления | комплект | 1 |
| 39 | Конечный выключатель КУ | шт | 4 |
| 40 | Конечный выключатель ВК | шт | 4 |

* Примечание.  Уточнение по номенклатуре и объёму поставки ТМЦ с участием Подрядчика выполняется в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 (при уточнении объёма  работ).

Приложение:

- №1 – «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента»;

- №2 - Приложение №2 «Экологическая политика» ОАО «ТГК-1»

- №3 - Чертежи мостового крана машинного зала ГЭС-2 КНГЭС на 33 листах.