ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый   запрос предложений по выбору исполнителя работ по

выносу линейных сооружений связи с технологической площадки  «Красный Октябрь» и подключению береговой насосной на ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

номер  Инвестпроекта:    11-0322

номер закупки по ГКПЗ  № 1090/2.4-4713

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| ТЭЦ-5 | г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная д.108 |

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

- начальник отдела сопровождения ИТ-проектов – Травкин Андрей Иванович – 901-32-80.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало: октябрь 2011 г.

Окончание: декабрь 2011 г.

Стоимость СМР:

Не объявляется

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Цель работы:

Перенос резервного узла КМСС из помещения АТС административного корпуса здания ТЭЦ-5 «Красный октябрь» в помещение связи на ПС «Октябрьская» и проектирование магистральных кабельных линий связи при переносе узла связи из АТС административного корпуса здания ТЭЦ-5 «Красный октябрь»  в помещение АТС здания СБК.

При производстве проектных работ необходимо выполнение требований:

- ГОСТ Р 21.1101 Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ГОСТ 21.406 – 88 Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах;

- ГОСТ 21.603-80 Связь и сигнализация. Рабочие чертежи;

- ГОСТ Р 21.1703-2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи;

- СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе  проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений;

- ППБ 01-03 Правила  пожарной безопасности в Российской Федерации;

- СНиП 31-03-2001 Производственные здания;

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

- ВНТП 116-80 Линейно-кабельные сооружения. Нормы технического проектирования;

- ОСТН 600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения;

- ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения;

- РД 50-34.698.90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;

- РД 50-34.119.90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Архитектура локальных вычислительных сетей в системах промышленной автоматизации;

- Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Москва, 2003 г.;

- ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;

- ГОСТ Р 50571.15-97. Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования;

- МЭК 364-5-548-96. Электрические установки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрического оборудования;

- РД 34.20.501-95. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

- ПОТ РО-45-009-2003. Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передач(Минсвязи РФ от 10.104.2003 приказ №39);

- РД 153-34.0-03.150-00. (ПОТ Р М-016-2001). Межотраслевые правила по охране труда(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

- ПОТ РО-45-005-95. Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации) Приказ Министерства связи Российской Федерации от 18.03.1996 N 26, 45-005-95;

- РД 45.120 – 2000. Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети;

- ОСТ 45.83-96. Сеть телефонная сельская. Линии абонентские кабельные с металлическими жилами. Нормы эксплуатационные;

- ОСТ 45.82-96 Сеть телефонная городская. Линии абонентские кабельные с металлическими жилами. Нормы эксплуатационные;

- ОСТ 45.81-97 Совместимость электромагнитная цепей передачи дискретных и аналоговых сигналов линий местных сетей электросвязи. Нормы эксплуатационные;

- ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи;

- ГОСТ 21.608-84 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи;

- ГОСТ 34.602-89;

- СНИП 11-01-95 .

# Технические требования к кабельной системе и кабельным конструкциям

Общие требования

- Все кабельное оборудование сети связи должно иметь соответствующие Российские сертификаты.

- Сеть связи должна обеспечивать работу по передаче данных и голосовых сигналов в

телекоммуникационной сети объекта.

- При построении кабельных трасс сети должен применяться принцип унификации оборудования, т.е. сеть должна содержать наименьшее возможное число наименований компонентов.

- При построении кабельных трасс сети должен применяться принцип надежности, т.е., обеспечивать устойчивость к отказам за счёт избыточности и универсальности применяемых материалов и оборудования.

- Все технические параметры сети должны удовлетворять требованиям стандартов в течение всего срока жизни системы (при отсутствии механических повреждений).

- При проектировании кроссового (коммутационного) в телекоммуникационных шкафах предусмотреть свободную емкость для дальнейшего развития не менее  20%.

- Выполнить маркирование всех коммутационных элементов так, чтобы была обеспечена четкая идентификация (с использованием цветового кодирования и нумерации). Маркировка должна быть несмываемой и нестираемой. Также, должно быть обеспечено идентичное маркирование всех коммутационных элементов на всех схемах, таблицах и т.п. в проектной документации.

- При прокладке кабелей в телефонной канализации предусмотреть использование кабелей с гидрофобным заполнением.

- При прокладке кабелей не в телефонной канализации предусмотреть использование кабелей в оболочке, не распространяющей горение согласно ППБ 01-03.

Кабельные конструкции:

- Кабельные трассы проектировать с учётом существующих кабельных конструкций, эстакад, кабельных полуэтажей, подземных коммуникаций и т.д. В остальных случаях проектировать новые кабельные трассы. Подводку кабельных систем связи к кроссовому оборудованию, расположенному в помещениях, выделенных для установки кабельных распределителей, обеспечить в металлических лотках сетчатого типа с коэффициентом заполнения не более 40% в отношении площади поперечного сечения кабелей и лотка.

- Монтаж кабельных конструкций должен быть выполнен в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

- Проходные отверстия под кабельные трассы в стенах и межэтажных перекрытиях должны быть загильзованы с помощью ПВХ труб, с защитной заделкой краев. ПУЭ п. 2.1.58. Требование по заполняемости проходных отверстий или проемов не более 40%.

- Выбор пластиковых ПВХ коробов, металлических сплошных кабельных лотков с крышкой для организации межэтажных переходов в помещениях, коридорах, подвалах или лестничных пролётов зданий должен выполняться по согласованию с Заказчиком.

- Межэтажные, стеновые, внешние кабельные проходы в корпусах заделать в трубах небольшого диаметра огнестойким герметиком “Силотерм-ЭП-71”, а  отверстия большого диаметра огнестойким герметиком “Силотерм-ЭП-120”, либо другим имеющим аналогичные характеристики.

- Во всех помещениях выбор кабеленесущих систем (кабельных каналов, гофрированных или жестких гладких ПВХ труб, металлических коробов) осуществляется по согласованию с представителями объекта ТЭЦ-5.

Требования к монтажу оборудования:

- Коммутационное оборудование должно быть установлено с использованием рекомендованных и специальных методов его монтажа, в соответствии с инструкциями производителя.

- Телекоммуникационный шкаф должен иметь вокруг себя достаточные проходы (не менее 1 метра) с двух сторон для доступа к размещаемому в них оборудованию.

- Кабельные трассы должны быть спроектированы и смонтированы так, чтобы обеспечивать соблюдение монтажных требований по укладке кабелей, в частности к радиусу изгиба кабеля (не менее 20 диаметров кабеля).

- Емкость монтажного шкафа для коммутационных панелей и активного оборудования определяется из условия размещения всего необходимого оборудования. При этом в шкафу должно быть не менее 20% свободного места, позволяющего устанавливать дополнительное оборудование в случае расширения кабельной системы.

Требования к модернизации кабельной системы:

  - - Предусмотреть перенос существующего кабеля связи между зданием СБК и помещением АТС административного корпуса здания ТЭЦ «Красный октябрь», проложенного по ЛЭП, из здания административного корпуса  в здание «Главного распределительного устройства 6кВ».

  - - Предусмотреть перенос существующего телефонного кабеля 100х2 из старого здания административного корпуса ТЭЦ-5 в здание СБК. Для этого предусмотреть перекладку существующего кабеля из телефонного колодца(ТК) №340 в телефонный колодец №1(колодец предусмотрен документацией №02/2011-ЛГ1). Из здания СБК проложить по телефонной канализации (предусмотренной проектом №02/2011-ЛГ1) кабель ТПП 100х2х0,5 до телефонного колодца №1. В ТК №1 соединить существующий и проектируемый кабель при помощи муфты.

- Предусмотреть проектирование 2 новых телефонных кабелей ТПП 100х2х0,5 между зданием СБК и зданием «Главного распределительного устройства 6кВ» по кабельной канализации, предусмотренной проектом №02/2011-ЛГ1.

- Предусмотреть проектирование телефонного кабеля ТПП 100х2х0,5 из здания «Главного распределительного устройства 6кВ» в здание паровозного депо (гараж).

- Из здания паровозного депо предусмотреть прокладку кабеля ТПП 50х2х0,5 в здание складов ОМТС. Здание, в которое заводиться кабель ТПП 50х2х0,5 определяется на этапе проектирование. От данного здания подключить остальные здания складов ОМТС кабелем ТПП 10х2х0.5. Трассы прокладки кабелей ТПП 10х2 согласовать с главным инженером станции ТЭЦ-5 на этапе проектирования.

- Предусмотреть установку телефонного распределителя в здании «Главного распределительного устройства 6кВ». Для этого предусмотреть демонтаж стоек ЭДТС. Тип проектируемого распределителя HVT-108A производства компании «Krone».

- Предусмотреть проектирование  нового оптического кабеля между зданием СБК и зданием складов ОМТС по кабельной канализации.

- Предусмотреть подключение строящейся береговой насосной к оптической и телефонной сети объекта. Оптический и телефонный кабели(емкости определить на этапе проектирования) проложить через телефонную канализацию принадлежащей ОАО «Ростелеком». Запросить ТУ на прокладку кабеля по телефонной канализации.

- Предусмотреть проектирование кабельных металлоконструкции в помещении связи ПС «Октябрьская» с учетом возможного дальнейшего увеличения количества телекоммуникационных стоек.

- Предусмотреть перенос резервного узла КМСС из помещения АТС административного корпуса здания ТЭЦ «Красный октябрь» в помещение связи на ПС «Октябрьская»

- Предусмотреть подключение существующей телефонной сети в здании ГРУ к проектируемым кабельным линиям.

- Предусмотреть замену боксов типа БКТ 100х2 на боксы нового образца типа Krone 200х2 в существующих распределительных шкафах, задействуемых по проекту.

- Разработать план переключений городских линий связи и переноса оборудования. План согласовать его со структурами ОАО «ТГК-1» и Системного оператора (ЛенРДУ).

Требования к производству работ.

• копии сертификатов соответствия качества на используемое оборудование;

• копии «пожарных» сертификатов на применяемые кабели;

• копию лицензии монтажной организации (перед началом монтажных работ);

- комплектующие и материалы для выполнения работ  поставляются подрядчиком в соответствии с проектом;

- приемо-сдаточные испытания проводятся по согласованной Заказчиком программе;

- протоколы электрических измерений;

- - при комплексных испытаниях проводится проверка работоспособности во всех режимах работы (в том числе и аварийных). Системы обеспечиваются Инструкциями по эксплуатации»;

- - подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ.

- обеспечение оформления и ведения строительно-монтажной (монтажной), исполнительной   документации, составление ППР;

- обеспечение выполнения работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- обеспечение предоставления всей необходимой технической документации, предъявляемой    по окончании    работ в электронном виде (PDF, AutoCAD,Visio) и на бумажном носителе (в  количестве 4х экземпляров).

Требования к подрядной организации.

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы имеющих право:

-  выдачи нарядов, распоряжений;

-  быть производителем работ (руководителем работ по промежуточному наряду).

- наличие собственного технологического оборудования для производства строительно-

монтажных работ;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп.5.6 раздел II «Перечня видов работ….» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №524), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

Для подтверждения сведений о квалификации Подрядчик предоставляет следующие документы:

- копии контракта с актами, подтверждающие завершение всех работ по контракту, с

указанием стоимости всех выполненных работ по контракту;

- копии отзывов (рекомендаций);

- копии дипломов о высшем образовании и удостоверений о повышении квалификации.