ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый  запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Реконструкция командно-поисковой связи на ГЭС-1,2,3,11

филиала «Кольский»  ОАО «ТГК-1»»

номер  ГКПЗ: № 1090/5.24-2009

номер  ИП: № 15-1526

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Каскад Нивских ГЭС:

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| ГЭС-1 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» | Мурманская обл., г. Полярные Зори, пос. Зашеек, Нива ГЭС-1 |
| ГЭС-2 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» | Мурманская обл., Кандалакшский район, н.п. Нивский |
| ГЭС - 3 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» | Мурманская обл., г. Кандалакша |
| ГЭС - 11 КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» | Мурманская обл., н.п. Зеленоборский |

1.2. Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Начальник службы диспетчерского и технологического управления филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» - Воробьев А.Ю., +7 (81553) 693-90.

1.3. Требования к срокам выполнения работ:

Начало:         май  2015 г.

Окончание:  декабрь 2015 г.

1.4. Предельная цена закупки: максимально расчетная цена закупки не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Код закупки по ОКВЭД: 64.20.3

Код закупки по ОКДП: 4530747

Регион оказания услуг (код по ОКТМО):  47719000, 47608101, 47608158

1.5. Требования по сроку действия оферты:

Заявка участника должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты.  В  любом  случае  этот  срок  не должен   быть  менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки.

1.6. Цель работ: Организация командно-поисковой связи для оповещения персонала в служебных, бытовых, технологических помещениях и на территории ГЭС, а также реализация оповещения ГО и ЧС  близлежащих территорий при эксплуатации, как в повседневной деятельности, так и в режиме нештатной ситуации, трансляцию программ радиовещания имеющихся в эфире в указанных районах, т.к. проводное радиовещание в указанных районах отсутствует. Зоны оповещения конкретизируются на стадии разработки рабочего проекта.

Организация аварийно-предупредительной звуковой сигнализации, обеспечивающей привлечение внимания персонала при действии предупредительной и аварийной сигнализации на территории и в технологических помещения ГЭС.

2. Технические требования и характеристики.

Организация эффективной системы командно-поисковой  связи и аварийно-предупредительной звуковой сигнализации ГЭС включает в себя следующие виды связи: громкоговорящую, командно-поисковую и сеть аварийно-предупредительной звуковой сигнализации.

Зоны оповещения конкретизируются на стадии разработки рабочего проекта.

Все источник сигнала должны иметь различный приоритет. Более важными являются сигналы оповещения о нештатных ситуациях, при проявлении этих сигналов все остальные источники должны автоматически отключаться.

3. Основные требования к командно-поисковой связи и аварийно-предупредительной сигнализации.

3.1. Система командно-поисковой связи и аварийно-предупредительной сигнализации предназначена для выполнения следующих функций:

- производственной командно-поисковой громкоговорящей связи по территории  -производственным и административным помещениям ГЭС;

- передача сигналов гражданской обороны и оповещения о чрезвычайных ситуациях (ГО и ЧС);

- трансляция аварийной и предупредительной звуковой сигнализации работы оборудования ГЭС;

- трансляция  вызова диспетчера;

- трансляция голосовых сообщений с номера АТС.

- трансляцию программ радиовещания имеющихся в эфире.

  - Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- осуществление селективного, общего и группового вызова;

- возможность селективной трансляции речевых сообщений с центрального пункта управления (ЦПУ) ГЭС-3 на  ГЭС-1, ГЭС-2 и ГЭС-11 по существующим каналам связи;

- оповещение о нештатных ситуациях должно транслироваться записанными сигналами различной частоты или  речевыми сообщениями. Источником для формирования сигналов является датчик типа «сухой контакт»;

- количество сигналов оповещения для:

- ГЭС-1   -  не менее 10;

- ГЭС-2   -  не менее 10;

- ГЭС-3   -  не менее 20;

- ГЭС-11 - не менее 20.

- речевые сообщения должны передаваться с микрофонной консоли, установленной на центральных пультах управления (ЦПУ) ГЭС,  удаленной  от усилителя мощности на расстояние до 100 м.

- система должна быть обеспечена оборудованием контроля за состоянием линий зон оповещения.

Транслируемые аварийные сигналы должны включать в себя сигналы тревоги и устные сообщения. Аварийные устные сообщения должны сопровождаться предварительным звуковым сигналом для привлечения внимания персонала. Система оповещения также используется для передачи повседневных сообщений.

Громкоговорители должны обеспечивать необходимую громкость и разборчивость речевых сообщений в условиях повышенных производственных шумов.

Для подключения громкоговорителей в производственных помещениях и на территории  ГЭС-1,2,3,11 филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» необходимо построение кабельной сети громкоговорящей связи  и радиотрансляции.

Системы командно-поисковой  связи  ГЭС-1,2,3,11 филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» должны  быть построены на базе интеллектуальных систем оповещения, с возможностью удаленного мониторинга и администрирования.

Размещение оборудования предполагается  в аппаратных СДТУ ГЭС-2,3,11 филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». Размещение оборудования на ГЭС-1 предполагается в помещении РУ-10 кВ  здания ГЭС-1 филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»  .

4. Краткое описание объектов.

4.1. ГЭС-1:

На территории ГЭС-1 расположены  - здание ГЭС, здание проходной и ОРУ-110 кВ. В здании ГЭС для прокладки кабелей существуют кабельные лотки. Между зданием ГЭС, зданием проходной и ОРУ существуют кабельные трассы с лотками. Примерная длинна кабельных трасс сети командно-поисковой связи составляет 1500 метров.

| № п/п | Здание, сооружение | Удаление от здания ГЭС-1 (метров) | Этажность | Абонентские окончания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Радио- Трансляционной сети | Сети оповещения |
| 1 | ГЭС-1 | - | 5 | 6 | 20 |
| 2 | Проходная | 200 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | ОРУ-110 | 150 | - | - | 1 |

4.2. ГЭС-2:

На территории ГЭС-2 расположены - здание управления ГЭС, здание машинного зала, здание проходной, здание водозабора и ОРУ-110 кВ. В здании ГЭС для прокладки кабелей существуют кабельные лотки. Между зданиями ГЭС, машинным залом, водозабором и ОРУ существуют кабельные трассы с лотками. Между зданием  ГЭС и зданиями проходной  обустроенной кабельной трассы нет. Примерная длинна кабельных трасс сети командно-поисковой связи составляет 2500 метров.

| № п/п | Здание, сооружение | Удаление от здания Управления ГЭС-2 (метров) | Этажность | Абонентские окончания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Радио- Трансляционной сети | Сети оповещения |
| 1 | Управление ГЭС-2 | - | 3 | 11 | 24 |
| 2 | Машинный зал | 50 | 1 | - | 2 |
| 3 | Проходная | 200 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Водозабор | 120 | 1 | - | 1 |
| 5 | ОРУ-110 | 120 | - | - | 1 |

4.3. ГЭС 3:

На территории ГЭС-3 расположены - здание управления ГЭС, здание напорного бассейна, здание электромастерской, здание склада, здание механической и столярной мастерских, убежище ГО и ОРУ-110 кВ. Машинный зал находится под зданием управления ГЭС на глубине 80 метров. В здании ГЭС для прокладки кабелей существуют кабельные лотки. Между зданиями ГЭС, машинным залом, напорным бассейном, электромастерской и ОРУ существуют кабельные трассы с лотками. Между зданием  ГЭС и зданиями склада, механической и столярными мастерскими обустроенной кабельной трассы нет. Примерная длинна кабельных трасс сети командно-поисковой связи составляет 3600 метров.

| № п/п | Здание, сооружение | Удаление от здания Управления ГЭС-3 (метров) | Этажность | Абонентские окончания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Радио- трансляционной сети | Сети оповещения |
| 1 | Управление ГЭС-3 | - | 5 | 20 | 15 |
| 2 | Напорный бассейн | 60 | 2 | - | 5 |
| 3 | Машинный зал | 80 | 4 | - | 12 |
| 4 | Электромастерская | 200 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Склад | 400 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Механическая и столярная мастерские | 500 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Убежище ГО | 300 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | ОРУ-110 | 150 | - | - | 2 |

4.4. ГЭС 11:

На территории ГЭС-11 расположены - здание ГЭС, здание склада, здание проходной, здание РУ-6 кВ, ОРУ-150 кВ и ОРУ-110 кВ. В здании ГЭС для прокладки кабелей существуют кабельные лотки. Между зданием  ГЭС, ОРУ-150 кВ и ОРУ-110 кВ существуют кабельные трассы с лотками. Между зданием  ГЭС и зданиями склада, проходной и РУ-6 кВ обустроенная кабельная трасса существует частично. Примерная длинна кабельных трасс сети командно-поисковой связи составляет 3600 метров.

| № п/п | Здание, сооружение | Удаление от здания ГЭС-11 (метров) | Этажность | Абонентские окончания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Радио- трансляционной сети | Сети оповещения |
| 1 | Здание ГЭС-11 | - | 8 | 11 | 27 |
| 2 | Проходная | 300 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | ОРУ-150 | 300 | 1 | - | 1 |
| 4 | РЩ-150 | 300 | 1 | - | 1 |
| 5 | Склад | 300 | 1 | - | 1 |
| 6 | ОРУ-110 | 200 | - | - | 1 |
| 7 | РУ-6 | 300 | 1 | - | 1 |

5. Требования к электропитанию оборудования.

Оборудование командно-поисковой связи на ГЭС-2,3,11 филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» подключается от распределительных щитов электропитания аппаратных СДТУ ГЭС-2,3,11,  имеющих гарантированное питание  ~220В. Тип и напряжение вторичных источников электропитания определяются на стадии проектирования.

На ГЭС-1 электропитание оборудования  командно-поисковой связи должно быть запитано от сети постоянного тока =220В с автоматическим резервированием от сети переменного тока ~220В. Тип и напряжение вторичных источников электропитания определяются на стадии проектирования.

6. Требования к составу поставляемого оборудования системы оповещения.

Поставляемое оборудование системы оповещения для каждой ГЭС должно включать:

- центральная стойка оповещения, включающая центральное коммутационное устройство, усилители (основной и резервный), блок аварийных сигналов, блок управления, блок контроля каналов, источник питания и т. д.;

- микрофонные консоли;

- офисные громкоговорители, радиотрансляционные коробки;

- соединительные коробки защищенного и обычного исполнения;

- кабельная продукция;

- ЗИП-оборудование;

- техническая документация, инструкции по монтажу и эксплуатации в количестве 4-х (Четырех) экземпляров  на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр в электронном виде на CD.

Количество периферийного оборудования может быть изменено в процессе разработки рабочей документации (стадия РД).

Состав, объемы и номенклатура оборудования, в т.ч. ЗИП-оборудование для выполнения заявляемых на ОЗП объемов работ уточняется на этапе проектирования. Стоимость оборудования и  материалов, поставляемых Подрядчиком входят в цену закупки.

При выборе оборудования и материалов необходимо отдавать предпочтение продукции отечественных производителей, производителей стран ЕАЭС, а также стран, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации.

Все оборудование системы командно-поисковой связи и аварийной сигнализации должно быть сертифицировано и зарегистрировано государственными органами к применению на территории Российской Федерации.

7. Эксплуатационные требования к системе:

В местах с повышенным уровнем фонового шума  система оповещения должна быть настроена на уровень звука речи не менее чем на 10 дБ. Устные сообщения должны быть четкими и хорошо понятными на всех участках.

8. Технические требования к различным компонентам системы оповещения:

8.1. Шкафы центрального оборудования системы.

Центральное оборудование системы оповещения должно быть проверено в эксплуатации и иметь прочную конструкцию. Система должна учитывать требования, по расширению которые могут возникнуть в будущем. Для возможного расширения следует иметь как минимум 25% запаса мощности  усилителей. Кроме того, шкафы должны располагать 20% неиспользованного пространства.

Центральное оборудование системы оповещения должны представлять собой 19" шкафы, не превышающие  - 2050 мм в высоту. Главные шкафы оборудования системы оповещения должны вмещать блоки обработки сигналов, звуковые усилители и линейные трансформаторы, электрические схемы управления и выбора зон, резервированные генераторы тональных сигналов тревоги с автоматическими средствами переключения, цепи контроля неисправностей и контрольную панель сигнализатора повреждений, панель управления и доступа и все необходимые испытательные приборы и предохранительные устройства.

Шкафы оборудования должны быть оснащены шинами электрического заземления и изолированными шинами заземления телекоммуникаций. Необходимо предусмотреть входы полевых кабелей в шкафы и распределительные щиты, наряду с пространством, конструкциями и креплениями для кабелей внутри шкафов.

  - . Технические требования к коммутационному оборудованию:

- стыковка с учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция (УПАТС) объекта должна осуществляться по аналоговым абонентским линиям;

- полоса частот речевого сигнала 300 Гц - 7 кГц;

- требования окружающей среды (+5…+40°С, влажность воздуха 5... .95%);

- надежность системы должна обеспечиваться следующими средствами;

- резервированием источников питания оборудования;

- наличие необходимых инструментов и запасных частей для каждого типа             наиболее важных элементов оборудования;

- все поставленное оборудование должно иметь гарантию не менее 12 (Двенадцати месяцев).

8.3. Усилители.

Усилители звука должны быть рассчитаны на непрерывную работу при полной номинальной выходной мощности.

Усилители должны компоноваться в конфигурации 1+1 с автоматическим переключением в случае отказа одного из них.

Усилители должны быть оборудованы соответствующими линейными трансформаторами для обеспечения номинального линейного напряжения 100 В.

Усилители должны быть способными выдерживать режим холостого хода, либо короткого замыкания без повреждений и автоматически восстанавливаться после устранения условий повреждения.

Основные характеристики усилителей должны быть следующими:

- минимальная частотная характеристика: 200 Гц - 10 кГц ;

- суммарный коэффициент нелинейных искажений: менее 1% при полной номинальной мощности,

- отношение сигнал/шум: не менее 75 дБ при полной номинальной мощности.

8.4. Кабельная система.

Кабельная система должна быть спроектирована:

- с учетом ограничений по взаимоположению силовых и информационных кабелей;

- в максимальной степени использоваться существующие архитектурно-строительные решения, позволяющие вести скрытую проводку (фальшполы, подвесные потолки, декоративные настенные панели, закладные трубы, встроенные кабель-каналы и т.п.);

- в лотках или кабельных каналах, имеющих свободный доступ для монтажа.

Все пассивное оборудование кабельной системы (кабели, распредкоробки и т.д.), устанавливаемое в производственных помещениях должно быть промышленного назначения.

Тип, марка и характеристики фидеров и линий связи (сечение проводников, количество жил и т.п.) кабельной системы определить проектом, после предпроектного обследования.

9. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объёмов работ по реконструкции командно-поисковой связи ГЭС-1,2,3,11

каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Начало:        май 2015 г

Окончание:  декабрь 2015

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с объектами и необходимой документацией непосредственно на месте проведения работ. | объект | 4 |
| 2. | Разработка и согласование с Заказчиком рабочего проекта «Реконструкция командно-поисковой связи ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3, ГЭС-11 КНГЭС филиала "Кольский" | проект | 4 |
| 3. | Предоставление проектной документации Заказчику. Рабочий проект на бумажном носителе должен быть предоставлен в трех экземплярах, а так же в электронном виде (текстовые документы в форматах MS Word или MS Excel, чертежи в форматах Visio или AutoCAD с возможностью редактирования). | комплект | 4 |
| 4. | Поставка оборудования командно-поисковой связи на ГЭС-1, ГЭС-2,ГЭС-3,ГЭС-11 КНГЭС филиала "Кольский" | комплект | 4 |
| 5. | Выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции командно-поисковой связи ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3, ГЭС-11 КНГЭС филиала "Кольский" в соответствии с разработанным проектом. | комплекс | 4 |
| 6. | Проведение инструктажа персоналу КНГЭС по особенностям эксплуатации | человек | 10 |
| 7. | Предоставление паспортов, технической документации, сертификатов и гарантийных талонов на оборудование, актов выполненных работ, инструкций по эксплуатации оборудования командно-поисковой связи. | комплект | 4 |

10. Требования к выполнению работ.

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

-  последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

-  должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

11. Требования к организации производства работ:

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- Правила устройств электроустановок (шестое издание);

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004);

-  обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

12. Требования к проектной документации:

Комплект документов должен включать в себя, в том числе в электронном виде:

  - рабочую проектную документацию, включая: пояснительную записку к проекту; структурные и электрические схемы; планы расположения оборудования; схемы прокладки кабельных трасс; кабельный журнал; спецификации на материалы и оборудование;

  - протоколы согласования (отражаются изменения схем прокладки кабелей и расположения оборудования);

  - копии паспортов, сертификаты или другие сопроводительные документы, прилагающиеся к оборудованию и материалам;

  - рабочий проект предоставить в 4 (Четырех) экз. в бумажном варианте и 1 экз. на CD (в формате – pdf).

# 13. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем,   лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки.

# Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- ведомость выполненных работ;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед началом работ, в процессе проведения и после окончания работ, и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

Акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком  указанных выше требований.

14. Требования к гарантийным обязательствам.

Поставляемое оборудование должно быть новым, не восстановленным, иметь гарантию производителя.

Гарантийный срок на все виды работ должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком окончательного акта сдачи-приемки работ.

Гарантийный срок на оборудование - не менее 12 месяцев с момента подписания окончательного акта сдачи - приемки объекта в эксплуатацию (или устанавливаемый производителем при больших строках гарантии).

Осуществление гарантийного обслуживания поставляемого оборудования в течение всего гарантийного срока средствами и за счет Исполнителя. Все расходы на транспортировку, ремонт, замену вышедшего из строя оборудования несет Подрядчик.

В течение гарантийного срока с момента приемки комплекса в эксплуатацию подрядчик обеспечивает необходимые действия по ремонту или замене вышедшего из строя оборудования на новое.

В течение гарантийного срока поставщик обязан обеспечить следующий уровень сервиса:

- принять и зарегистрировать заявку об инциденте в сервисной службе;

- приступить к решению инцидента не позднее 12 часов с момента принятия и

регистрации заявки.

В течение одного года с момента подписания акта приема сдачи работ, Подрядчик обязан предоставить специалистам заказчика бесплатные телефонные консультации по работе поставленного оборудования, устройству и функциональному назначению установленных компонентов.

В рамках обязательств на выполнение комплекса работ Подрядчик предоставляет гарантию на выполняемые работы, а также на используемые в работах материалы сроком на 12 (Двенадцать) месяцев.

В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранить своими силами и за счет своих средств нарушения в работе компонентов электрической сети, слаботочной кабельной системы в течение 24 часов.

15. Требования к подрядной организации:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ (реализованные проекты) не менее трех лет;

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных, проектных, строительных, монтажных, пуско-наладочных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы  предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ,

- наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам по пунктам:

-  п.4.4, п.5.6 раздела II «Перечня видов работ….» Приказа № 624 утв. Приказом № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства;

- п. 20.12 «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты»;

- п.24.5 «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов»,

- п. 33.11, п.33.8 раздела III «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства;

-  обеспечить наличие у персонала Подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом Подрядчика.

Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ – электросварочных (с опытом работы не менее 3-х последних лет).

Персонал, выполняющий специальные работы должен иметь документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).

При выполнении работ с использованием сварки иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков, исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ.

Знать технологию работ.

Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

Подрядчик должен иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ.

Подрядчик должен:

-  приложить к оферте перечень необходимого для выполнения работ оборудования, которое он будет применять при выполнении работ

-  иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ -  перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала подрядчика на своих объектах;

- режим работы  подрядной организации должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, подрядчик обязан согласовать с руководством КНГЭС;

- подрядная организация должна иметь собственное технологического оборудования для производства строительно-монтажных работ, предпочтительно наличие производственно-технической базы в регионе расположения объекта строительства, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ.

Для подтверждения сведений о квалификации Подрядчик предоставляет следующие документы:

- - перечень работ, по выполненным контрактам с указанием стоимости;

- - копии отзывов (рекомендаций);

- - копии дипломов о высшем образовании и удостоверений о повышении квалификации;

- - сертификаты (удостоверения) по обучению на монтаж и эксплуатацию применяемого оборудования.

16. Требования к оформлению пропусков:

Подрядчик должен оформить пропуска для осуществления доступа на объекты филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» не позднее, чем за 14 дней до начала выполнения работ.

Исключается доступ работников подрядной организации на объекты филиала «Кольский» без оформления временных пропусков.

Допуск сотрудников подрядных организаций осуществляется в соответствии с заблаговременно утвержденными списками и обязательно оформленными временными пропусками.