# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

по созданию системы видеонаблюдения на ТЭЦ-5 филиала «Невский»

(номер закупки по ГКПЗ 1090/5.24-3182)

ИП 14-0945

| ОКВЭД | 64.20.3 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530740 |

# I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг): Место расположения объектов обслуживания: Россия, г. Санкт-Петербург, ТГК-1, ТЭЦ-5.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник службы ПТС предприятия СДТУ и ИТ ОАО «ТГК-1» Малафеев А.В. 901-36-48

# Период выполнения работ (услуг):

Начало                 Сентябрь 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг): ПИР по созданию системы видеонаблюдения на ТЭЦ-5 филиала «Невский»

Расчетная (максимальная) цена закупки – 500 тыс. руб. без учета НДС,

Стоимость работ/услуг и сметный расчет должны определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

# II. Требования к выполнению работ.

1.       Цель выполнения работ (услуг): Система избирательного видеонаблюдения предназначена для визуального мониторинга начальником смены станции текущей обстановки электростанции, оперативного управления безопасным режимом работы оборудования и режимом эксплуатации сооружений электростанции, а также анализа произошедших событий при расследовании технологических нарушений и действий персонала.

Цели выполнения инвестиционного проекта:

- повышение оперативности принимаемых решений начальником смены станции при возникновении нештатных ситуаций;

- передача оперативной информации диспетчеру ситуационно-кризисного центра об обстановке на электростанции в реальном режиме времени;

- своевременное оповещение должностных лиц о возникновении нештатных ситуаций;

- обеспечение возможности последующего анализа действий персонала и режимов работы оборудования в нештатной ситуации.

Основные задачи проекта:

- создание программно-аппаратного комплекса системы избирательного видеонаблюдения для обеспечения визуального наблюдения за технологическим оборудованием и мониторингом действий персонала на выбранных сооружениях в реальном масштабе времени на электростанциях ОАО «ТГК-1»;

- круглосуточная запись видеоинформации высокого качества на контролируемых сооружениях электростанций ОАО «ТГК-1»;

- хранение записанной видеоинформации по заданным критериям, с требуемым интервалом времени;

- обеспечение возможности просмотра и анализа записанной видеоинформации на экранах мониторов диспетчера Ситуационно-кризисного центра ООО «Газпром энергохолдинг» (далее-ГЭХ), должностных лиц в кабинетах и в конференц-зале ОАО «ТГК-1»,  Информационно-диспетчерском центре ОАО «ТГК-1», а также в переговорных ОАО «ТГК-1», с требуемым качеством;

- создание архива видеозаписей с объемом  хранимой информации не менее 30 суток;

гибкий механизм поиска в архиве и воспроизведения видеоинформации.

III. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

# 3.1. Требования к подрядной организации:

3.1.1. Общие требования:

3.1.1.1. Наличие трехлетнего опыта оказания подобных услуг;

3.1.1.2. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.1.1.3. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.1.1.4.  Договор должен соответствовать типовой форме, утвержденной приказом Генерального директора ОАО «ТГК-1».

3.2.Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

Участник должен выполнить работы собственными силами, без привлечения субподрядчиков.

# IV. Технические требования:

| № п/п |  | Перечень основных требований | Содержание основных требований |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объект строительства (с описанием сущ. положения) | Объектом проектирования и строительства системы избирательного видеонаблюдения являются электростанции ОАО «ТГК-1» – ТЭЦ-5 филиала «Невский». К контролируемым сооружениям относятся: - машинные залы; - открытые и закрытые распределительные устройства (ОРУ и - ЗРУ); - главный щит управления (ГЩУ); - блочные щиты управления (БЩУ); - помещения с серверным и коммуникационным - оборудованием АСУ ТП; - щит управления химцехом; - щит управления топливно-транспортным цехом; - ресиверное хозяйство (водород); - газораспределительный пункт (ГРП); - котельное отделение; - строящиеся объекты. |  |
|  |  | Границы проектирования | - главный корпус электростанции, включая установленное внутри основное оборудование энергоблоков, блочные и главный щиты управления, - ОРУ. |  |
|  |  | Объем работ | - Выполнить необходимые обследования. - Разработать проектную документацию на строительство системы избирательного видеонаблюдения, совмещенного с 3D моделью электростанции ОАО «ТГК-1». Интеграция систем ТСВН и избирательного видеонаблюдения с разработкой единой системы управления. - Выполнить все необходимые действия, связанные с рассмотрением документации в структурных подразделениях Заказчика с получением положительного согласования от участников проверки для последующего утверждения Приказом Заказчика. (обеспечивать устранение полученных замечаний в кратчайшие сроки, вносить дополнения и сокращения количественной и финансовой частей проекта, предоставлять комментарии, разъяснения, дополнительные сведения, подтверждающие документы по указанию или запросам Заказчика); - В проектной документации предусмотреть Авторский надзор при выполнении строительно-монтажных работ; - Разработка планов (чертежей) расположения проводок и кабельного журнала (обязательно для проектов содержащих прокладку КЛ); |  |
|  |  | Требования к проектным решениям | Общие требования к проектируемой системе Избирательного видеонаблюдения: - Все проектируемое и вновь вводимое оборудование должно отвечать требованиям международных стандартов и иметь сертификаты, разрешающие его применение в Российской Федерации, в том числе Сертификат соответствия Министерства Российской Федерации по связи и информатизации и Сертификат соответствия Системы сертификации ГОСТ Госстандарта России. - Оборудование должно размещаться в телекоммуникационных 19" шкафах (габариты, состав и конструкцию определить при проектировании). - Телекоммуникационные шкафы должны быть оборудованы шиной заземления с присоединением к общей шине контура заземления объекта, а также оснащены системой контроля доступа и принудительной вентиляцией. - Для бесперебойного электропитания проектируемого оборудования предусмотреть проектом: - размещение системы гарантированного электропитания (СГП) в 19" шкафах; - Емкость АКБ СГП должна обеспечивать не менее 3 часов резервирования электропитания оборудования при пропадании внешнего электроснабжения; - СГП должна быть оснащена сервисом управления и мониторинга, обеспечивающий удаленный и локальный контроль и настройку параметров; - СГП должна обеспечивать возможность проведения ТО ремонта без отключения нагрузки. - Предусмотреть размещение проектируемого оборудования (серверов и сетевого оборудования) в помещениях, оборудованных системами кондиционирования, вентиляции и контроля за температурным режимом. - При проектировании, при необходимости, предусмотреть систему кабеленесущих конструкций с указанием типа, марки, размера. - Проектом предусмотреть следующие параметры надежности: Срок службы системы Избирательного видеонаблюдения при круглосуточном режиме работы не менее 7 лет; - Предусмотреть АРМ для управления и мониторинга системы Избирательного видеонаблюдения. - Серверное оборудование и дисковые массивы должны быть выполнены на базе оборудования фирмы HP. - Оборудование бесперебойного питания и распределения должно быть выполнено на базе оборудования производства компании АРС by Schneider Electric. - Сетевое оборудование должно быть выполнены на базе оборудования фирмы Cisco. |  |
|  |  | Требования к проекту | - Требования к исполнителю при организации работ: 1.1. Исполнитель должен быть действительным членом саморегулируемой организации (СРО: раздел II "Виды работ по подготовке проектной документации" в п.п. 4.3 "Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения"; 4.4. "Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем"; 4.5 "Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами" 5.3 "Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35кВ включительно и их сооружений" 5.6 "Работы по подготовке проектов наружных систем слаботочных систем""; 13. "Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)", которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства 1.2. Все проектируемое оборудование должно отвечать требованиям международных стандартов и иметь сертификаты, разрешающие его применение в Российской Федерации, в том числе Сертификат соответствия Министерства Российской Федерации по связи и информатизации и Сертификат соответствия Системы сертификации ГОСТ Госстандарта России. - Проект системы избирательного видеонаблюдения должен удовлетворять следующим требованиям: - Проектные решения по составу и структуре системы избирательного видеонаблюдения должны быть разработаны с учетом возможности дальнейшего наращивания комплекса. Система должна строиться на базе программно-аппаратных комплексов (ПАК). Проектируемая система должна обеспечивать: - видеонаблюдение сооружений электростанций с качеством не менее 24 кадров в секунду, в формате Н.264 с разрешением не менее 1280х720 (780) пикселей; - наблюдение объектов и запись видеоинформации в сложных условиях освещенности за счет применения видеокамер с ИК-подстветкой на наиболее ответственных участках (определяются на этапе проектирования); - отображение видеоинформации в Ситуационно-кризисном центре ГЭХ и Информационно-диспетчерском центре ОАО «ТГК-1» с качеством не менее 5 кадров в секунду, с разрешением не менее 1280х720 пикселей; - доступ к камерам с терминала диспетчера Ситуационно-кризисного центра ГЭХ и терминала диспетчера Информационно-диспетчерского центра ОАО «ТГК-1» с установленными правами и приоритетами (определяется на этапе проектирования); - доступ к камерам с удаленных рабочих мест строго определенного числа пользователей (определяется на этапе проектирования); - архивное хранение записанной информации на объекте; - архивное хранение материалов на сервере станции, в сжатом формате со снижением качества не менее 15 кадров в секунду, в течение 30 суток; - оперативный перенос фрагментов архива видеоинформации станции на сервер Ситуационно-кризисного центра ГЭХ и сервер Информационно-диспетчерского центра ОАО «ТГК-1»; - отказоустойчивость центральной системы управления, за счет применения резервирования по схеме Активная/Пассивная конфигурационная система; - доступ к архивной информации со своих АРМ строго определенного числа пользователей (определяется на этапе проектирования); - возможность масштабирования без существенных изменений архитектуры системы избирательного видеонаблюдения; - Иметь резервный запас оборудования, в размере не менее 5 % от общего числа каждого вида функционирующих элементов. - Все подсистемы проектируемого избирательного видеонаблюдения должны иметь возможность функционировать самостоятельно и быть объединены в автоматизированную систему избирательного видеонаблюдения посредством сети передачи данных. - Состав и номенклатура оборудования определяется исходя из принципов унификации и достаточности при условии обеспечения приведенных выше требований. - Система избирательного видеонаблюдения должна обеспечивать интеграцию дополнительных подсистем комплекса на программно-аппаратном уровне. - Показатели назначения Проектируемая система избирательного видеонаблюдения должна функционировать 24 часа в сутки 7 дней в неделю без учета времени, необходимого для проведения регламентных работ в соответствии с инструкциями по эксплуатации системы. - Требования к надежности Надежность проектируемой системы избирательного видеонаблюдения должна обеспечиваться на основе: 4.1. применения высоконадежного и отказоустойчивого оборудования; - применения специальных технологических решений, обеспечивающих высокую отказоустойчивость наиболее ответственного и жизненно важного оборудования; - применения унифицированных технических средств 4.4. как в рамках отдельных подсистем, так и системы избирательного видеонаблюдения в целом. - Требования ОТиТБ Проектируемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87 и заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ. - Требования к эргономике и технической эстетике Специальных требований к эргономике и технической эстетике не предъявляется. - Специальные требования к проектируемому оборудованию - Оборудование системы избирательного видеонаблюдения, устанавливаемое в помещениях объекта, должно быть виброзащищенным, а также устойчивым к внешним воздействиям окружающей среды в нормальных условиях (температура +20±10 С°, влажность до 95% без конденсации). - Оборудование системы избирательного видеонаблюдения, устанавливаемое вне помещений объекта, должно иметь эксплуатационные характеристики, обеспечивающие функционирование элементов комплекса в климатических условиях региона (температура от -40С° до +50С°, влажность до 100%), а также в условиях повышенной запыленности и загазованности. - Требования к защите от влияния внешних воздействий Специальных требований к средствам защиты системы избирательного видеонаблюдения от влияния внешних воздействий (радиоэлектронной защите, устойчивости и прочности) не предъявляется. - Требования к электропитанию 9.1. Максимальная потребляемая мощность оборудования определяется при разработке рабочего проекта. - При аварии энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования системы избирательного видеонаблюдения от источников резервного электропитания не менее 3-х часов. - Подключение других потребителей к сети питания системы избирательного видеонаблюдения не допускается. - Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы 10.1.Информационный обмен между системой избирательного видеонаблюдения и сооружениями технологического контроля и управления осуществить с использованием выделенных каналов связи сети ОАО «ТГК-1». - Технические требования к каналам передачи данных для сбора и обмена информацией видеонаблюдения: - Серверы системы избирательного видеонаблюдения должны быть подключены к Транспортной сети передачи данных ОАО «ТГК-1». Способы подключения определяются при проектировании. - Серверы системы избирательного видеонаблюдения должны быть подключены к КИВС ОАО «ТГК-1» на объектах. Способы подключения определяются при проектировании. - Каналы связи от источника видеосигнала до коммутатора, должны обеспечить требуемую скорость передачи данных. Способы организации подключения определяются при проектировании. - Каналы связи от центрального коммутатора источников видеосигнала до сервера обработки и хранения информации должны обеспечить требуемую скорость передачи данных. Способы подключения определяются при проектировании. - Коммутацию проектируемого кабеля в точке монтажа коммутационного оборудования предусмотреть при помощи коммутационных панелей, прокладку проектируемого кабеля осуществить по существующим кабельным лоткам, спускам или коробам. В случае необходимости, предусмотреть проектирование дополнительных несущих конструкций. - Прокладку проектируемого кабеля для подключения видеокамер предусмотреть по существующим, а при их отсутствии, вновь проектируемым, коробам или кабельростам. Длина трассы от видеокамер до коммутатора не должна превышать 100 метров. Требования к организации каналов связи по передаче данных (интерфейсы, скорость и т.д.), мероприятия по их строительству, определяются при проектировании. - Для обеспечения возможности просмотра и анализа записанной видеоинформации на экранах мониторов диспетчера Ситуационно-кризисного центра ГЭХ и Информационно-диспетчерском центре ОАО «ТГК-1», должностных лиц в кабинетах (включая удаленные рабочие места) и в конференц-зале ОАО «ТГК-1» с требуемым качеством, проектом предусмотреть установку дополнительного оборудования, с определением его состава и количества оборудования. - В Ситуационно-кризисном центре для обеспечения хранения и резервного копирования данных, проектом предусмотреть дополнительные сервера. При проектировании определить количество серверов, требования к электропитанию и температурному режиму оборудования. - Для обеспечения синхронизации по времени, проектом предусмотреть установку антенны GPS (тип антенны, способ подключения). - Требования к проектируемой структуре Системы избирательного видеонаблюдения Система избирательного видеонаблюдения должна состоять из следующих функциональных компонентов: - система управления и мониторинга оборудования (СУМО); - система телевизионного наблюдения (СТН); - 14.3.система сбора, обработки и хранения информации (ССОиХИ). - Требования к проектируемой системе управления и мониторинга оборудования (СУМО) Подсистема управления должна обеспечивать: - интерфейс доступа к оперативным и архивным данным с возможностью навигации по каталогу архива или поиска информации по критериям: дата, время, объект, видеокамера. - воспроизведение информации с возможностью выборочного просмотра и копирования кадра или фрагмента записи. - доступ и выгрузку фрагмента записи объемом времени до 24 часов на удаленное хранилище. - возможность ведения электронного журнала о доступе к видео и аудиоинформации. - управление системой с АРМ администратора избирательного видеонаблюдения. Подсистема мониторинга оборудования должна обеспечивать: - Представление всех устройств в виде иерархической структуры с формированием общих зависимостей по информационным, питающим и контрольным линиям. - Отображение всех устройств системы и их связей в виде иерархического дерева. - Автоматическое и ручное формирование БД устройств, программирование логических связей по линиям передачи данных, питания и т.д. Требования к функциональной организации: - контроль заданных параметров всех устройств системы; - формирование отчетов, графиков; - перераспределение вычислительных и архивных ресурсов при отказе серверного оборудования; - представление всех устройств в виде иерархической структуры с формированием общих зависимостей по информационным, питающим и контрольным линиям. Контролируемые устройства: - сервера; - диски; - контроллеры; - видеокамеры; - сетевые устройства; - источники питания; Контролируемые параметры: - температура; - влажность; - напряжения питания; - обороты вентиляторов охлаждения; - отказ оборудования. Примечание: при наличии возможностей оборудования. - Требования к проектируемой системе телевизионного наблюдения (СТН) Требования к Программному обеспечению СТН: - Все программные компоненты проектируемой системы должны быть кроссплатформенными и работать под управлением операционных систем с открытым исходным кодом (Linux, Solaris, Android, Циркон), как с целью упрощения интеграции с другими системами, так и для гарантии отсутствия недекларированных возможностей ПО. ИСБ должна содержать открытые программные интерфейсы для интеграции с источниками информации и внешними информационными системами, что соответствует Распоряжение ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17 декабря 2010 г. № 2299-р. - Доступ к управлению ресурсами ИСБ и права получения информации с объектов должны быть защищены электронной подписью. - Передаваемые данные должны кодироваться в соответствии с ГОСТ 28147-89 (256 бит). - Для подтверждения достоверности, все данные и видеофайлы, при хранении и при передаче, должны быть защищены электронной подписью. - Все файлы журналов доступа операторов должны быть защищены от удаления или модификации. Проектируемая система телевизионного наблюдения должна обеспечивать: - постоянное видеонаблюдение и запись видеоинформации за контролируемыми сооружениями на территории ТЭС; - возможность наращивания СТН на базе имеющегося программно-аппаратного комплекса с целью визуального мониторинга обстановки на внешней и внутренней территории нового строящегося объекта; - управление поворотными телекамерами, их телеобъективами (трансфокаторами), в том числе по предустановкам (туры по маршруту, возврат в ключевую зону); - автоматическое управление выводом изображения с камер на экраны мониторов и режимами записи по сигналам тревоги от детекторов движения, звуковых датчиков при превышении установленных пороговых значений, системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения; - выделение оператором участков изображения и присвоения им статуса активных или пассивных, для анализа происходящего на участке (индивидуальная настройка детекторов движения по каждой внешней телекамере); - постоянная видеозапись изображений от всех телекамер с регистрацией времени в формате ч/м/с/мс, даты в формате ч/м/г, номера телекамеры, активности детектора движения, состояния датчиков пожаротушения; - запись пред тревожных, тревожных и после тревожных состояний; - воспроизведение записи для просмотра видеоархива без прерывания текущей видеозаписи от всех телекамер на рабочем месте администратора системы; - вывод изображения нескольких камер на один монитор в различных режимах: "картинка в картинке", "мультиэкран" и т.д.; - глубину видеоархива не менее 30 суток по каждому видеоканалу; - отображение видеоинформации на АРМ оператора. Каждое рабочее место должно быть обеспечено мониторами с диагональю не менее 21 дюйма, на котором допускается отображение информации не более чем с 16 видеокамер. - Требования к видеоаналитике Детекция движения. Для освобождения оператора от монотонной работы и увеличения вероятность того, что важное событие не останется незамеченным, предусмотреть видеодетекцию движения, для привлечения внимания оператора к перемещениям в контролируемой зоне посредством вывода на видеомонитор изображения с камеры, сопровождаемого звуковым сигналом и световой индикацией данного изображения. Под тревожной камерой в СТН понимается телевизионная камера, в секторе обзора которой сработал детектор движения. Для каждой телевизионной камеры предусмотреть до 16-ти зон видеодетекции произвольной формы и размера. Для каждой зоны предусмотреть настройку минимального и максимального размера объекта, контрастность и скорость передвижения, график работы каждого детектора. При обнаружении движения в секторе обзора тревожной камеры СТН должна выводить изображение на видеомонитор оператора в реальном масштабе времени. Модуль автоматического слежения за движущимися объектами. Данная функция должна осуществлять слежение за движущимися объектами. Возможности поворотной телевизионной камеры должны позволять отслеживать объекты в контролируемом секторе и сопровождать их в автоматическом режиме. СТН должна позволять одновременно сопровождать до 6 объектов, передавая изображение объекта от одной телевизионной камеры к другой, с одновременной записью событий. Для этих целей предусмотреть использование совместной работы стационарных и поворотных камер. Стационарные камеры должны фиксировать наличие движения в кадре (детекция), а поворотные осуществлять перемещение в нужную область (слежение). Детектирование нестандартных ситуаций Детектор должен включать три независимых канала. Детектор опасного поведения – для анализа движущегося объекта и формирования тревожного события в следующих случаях: - объект движется слишком быстро (в настройках задается максимальная скорость перемещения объекта); - объект движется хаотично, т.е. отсутствует четкое направление движения. Анализ движения должен осуществляться как по всему кадру, так и в заданной зоне произвольной формы. Детектор нарушения маршрута – фиксирует движение, не соответствующее заданному направлению в зоне движения, и формирует тревожное событие. Детектор задымления – анализирует информацию в кадре и определяет наличие дыма. - Требования к проектируемым техническим средствам СТН Технические средства СТН должны обеспечить: - интеграцию технологической системы видеонаблюдения за ГЩУ и БЩУ электростанций ОАО «ТГК-1» в систему избирательного видеонаблюдения на программно-аппаратном уровне; - автоматическую поддержку RTSP/RTP оборудования. - автоматическую поддержку ONVIF оборудования. - возможность управления всеми камерами. - при необходимости ручное (аппаратное) управление элементами СТН. - архивирование видеозаписи в цифровом формате на дисковых накопителях необходимой емкости. Режимы работы СТН, уровень доступа к телевизионным камерам объекта устанавливаются администратором системы по согласованию с управлением корпоративной защиты ОАО «ТГК-1». - Требования к размещению проектируемого оборудования СТН Оборудование системы, обеспечивающее оперативное хранение и передачу информации, должно располагаться в отдельно выделенном, оборудованном средствами охранной сигнализации помещении на узле связи электростанции, с подключением к системе гарантированного бесперебойного электропитания и кондиционирования узла связи, с обеспечением рекомендуемых производителем оборудования условий для его эксплуатации. При проектировании определить место размещения центрального и периферийных коммутаторов, источников аудио и видеосигнала, а также серверов на объектах. При проектировании оборудования, размещаемого на узлах связи, обеспечить его подключение к существующей системе гарантированного бесперебойного электропитания для обеспечения функционирования в течение 3 часов с момента возможного отключения электроснабжения. Для электропитания оборудования системы избирательного видеонаблюдения, размещаемого в других сооружениях станций, предусмотреть дополнительные ИБП для обеспечения работоспособности в течение 3 часов с момента возможного отключения электроснабжения. Предусмотреть установку видеокамер СТН в сооружениях ТЭЦ согласно п.6 данного технического задания. Предусмотреть размещение оборудования обработки информации, коммутации и архивации сигналов в специально выделенном помещении на территории узла связи ТЭЦ в выделенных телекоммуникационных (серверных) шкафах, обеспечивающих ограниченный доступ персонала к оборудованию, а также соблюдение требований производителя оборудования к системам электропитания, вентиляции, кондиционирования и пожаротушения. При разработке проекта по строительству системы избирательного видеонаблюдения необходимо применять IP-видеокамеры день/ночь с характеристиками не ниже: Стационарные: - матрица – 1/4" - 1/3"; - разрешение видео от 1280x800; - светочувствительность (цвет/ч.б.) 0.1 lux/0.05 lux; - тип развертки - прогрессивная; - сжатие H.264, Motion JPEG - переменное фокусное расстояние 3 – 8 мм: - угол обзора 65° – 30°*, F1,2, диафрагма DC-iris Поворотные: - функция день/ночь; - светочувствительность (цвет/ч.б.) 0.74 lux/0.04 lux; - разрешение видео 1280x720; - функция «E-flip», 100 предварительно установленных положений - панорамирование: 360° неограниченно, 0,05° – 450°/с - наклон: 220°, 0,05° – 450°/с - 18-кратный оптический и 12-кратный цифровой зум - сжатие H.264, Motion JPEG. - Система сбора, обработки и хранения информации (ССОиХИ) Для системы сбора, обработки и хранения информации предусмотреть возможность детального анализа действий персонала за счет: - выбора мест установки и достаточного количества видеокамер; - управление поворотными камерами в привязке к географическим координатам Земли; - фиксирования оперативной обстановки на сооружениях электростанций и передачи информации для оперативного хранения; - качества передаваемой информации с частотой не менее 24 кадров в секунду, с разрешением не менее 1024х768 пикселей; - хранения получаемой информации от подсистемы видеонаблюдения без обработки в течение суток; - передачи информации для обработки и анализа на внешние системы по запросу. - отображения объемных моделей сооружений на 3D модели объекта с возможностью масштабирования; - наложение видеоизображения на 3D модели и планы в зависимости от угла просмотра моделей, создание виртуальных панорам; - управления (датчиками, камерами, контроллерами и т.д.) и отображения состояний оборудования на объемных планах модели объекта; - интеграции всех подсистем системы избирательного видеонаблюдения с целью обеспечения централизованного управления сбором данных и контрольно-наблюдательными функциями для всего спектра прикладных режимов и устройств системы; - выполнения команд администратора и операторов, для всех технических средств в соответствии с уровнем доступа в безопасной для средств и окружающих лиц последовательности; - предоставления администратору системы избирательного видеонаблюдения возможности одновременного визуального контроля состояния всей системы; - оперативной корректировки баз данных и конфигурации системы; - иерархического доступа к функциям и ресурсам системы в соответствии с должностными инструкциями и установленным регламентом; - доступа к информации о состоянии системы избирательного видеонаблюдения, протоколам событий, базам данных в соответствии с категориями доступа к информации; - документирования действий операторов системы в стандартных и чрезвычайных ситуациях; - контроля действий операторов системы посредством запроса; - защиты программно-аппаратных средств от несанкционированного доступа. - Требования к проектируемой структуре и составу ССОиХИ Система должна обеспечить интегрирование «живого» видеосигнала в экранные кадры заказного формата, благодаря чему операторы могут визуально контролировать текущее состояние всех элементов системы. При этом диспетчер должен иметь возможность наблюдать за ситуацией на всех объектах с центрального пульта и в дистанционном режиме предоставлять доступ в зоны с ограниченным посещением. Система должна обладать широкими возможностями вывода отчетов, включая широкий ассортимент заранее сконфигурированных стандартных отчетов и заказных отчетов, структура которых выбирается согласно запросам заказчика и разрабатывается на этапе проектирования. - Требования к архивному хранению данных Подсистема архивного хранения данных должна обеспечивать: - распределенное архивное хранение данных за период не менее 30 суток; - качество хранимой информации не ниже чем 15 к/с, с разрешением не менее 1024х720 пикселей; - доступ к архивной информации с возможностью поиска и индексирования хранимой информации; - возможность гибкого масштабирования без перерывов в работе оборудования системы избирательного видеонаблюдения. - Требования к размещению оборудования ССОиХИ Оборудование системы сбора и обработки информации (сервер базы данных, сетевой коммутатор, источники бесперебойного питания) должно размещаться в помещении ограниченного доступа, в телекоммуникационном шкафу, оборудованном сигнализацией. - Рабочие станции операторов и администратора системы избирательного видеонаблюдения должны размещаться в помещениях ограниченного доступа. Кроссовое и коммутационное оборудование должно располагаться в выделенных технических помещениях, в телекоммуникационных шкафах оборудованных средствами контроля вскрытия. - Требования к управлению Системой Управление системой избирательного видеонаблюдения, а также интегрированной системой технологического видеонаблюдения за ГЩУ и БЩУ электростанций ОАО «ТГК-1», должно осуществляться централизованно посредством станции управления. К станции управления предъявляются следующие требования: - операционная система совместимая с программным обеспечением управления системой избирательного видеонаблюдения, а также действующей системой технологического видеонаблюдения за ГЩУ и БЩУ электростанций ОАО «ТГК-1»; - два монитора с размером экрана не менее 24 дюймов; - объем оперативной памяти не менее 4 Gb; - объем видеопамяти не менее 1 Gb; - объем дискового пространства не менее 1 Tb. - Требования к видам обеспечения - Требования к лингвистическому обеспечению Взаимодействие операторов и администраторов с проектируемой системой избирательного видеонаблюдения должно осуществляться на русском языке. - Требования к программному обеспечению Состав и перечень используемого ПО определяется при разработке проекта. - Требования к техническому обеспечению Техническое обеспечение проектируемой системы избирательного видеонаблюдения должно соответствовать задачам, решаемым системой и требованиям её программного обеспечения. Техническое обеспечение (комплекс технических средств) должно включать следующее оборудование: - комплекс технических средств; - комплекс приложений; - подсистему хранения данных. - Технические требования к коммутатору источников аудио и видеосигналов. - В качестве центрального коммутатора источников видеосигналов, предусмотреть активное сетевое оборудование, поддерживающее следующие протоколы, стандарты и технологии (модель оборудования определяется на этапе проектирования): - стандарт Power over Ethernet (POE); - стандарт IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.1D и 802.1W; - протокол управления SNMP версий 1, 2с и 3; - поддержку модулей расширения SFP для подключения к каналу связи. - Требования к согласованиям и экспертизе документации: Обеспечить экспертизу документации с получением одобрения (согласования, заключения) в ОАО «ТГК-1»: - Технической части документации в службах филиала и генеральной дирекции; Технической и финансовой частей документации в Сметном отделе и Управлении инвестиции. |  |
|  |  | Требования к информационной безопасности | 1. Решения по защите информации должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов: - ГОСТ 34.601-90. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»; - ГОСТ 34.603-92. «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»; - ГОСТ Р 50922-96. Защита информации. Основные термины и определения. - комплекс стандартов СТО Газпром 4.2.х «Корпоративная система нормативно-методических документов в области комплексных систем безопасности объектов ОАО «Газпром»; - Политика информационной безопасности ОАО «ТГК-1, приложение 1 к приказу ОАО «ТГК-1» от 29.05.2014 № 66. 2. Решения по защите информации должны включать в себя: 2.1. Управление доступом: - Использование уникальных учетных записей и паролей для каждого пользователя (для эксплуатации СВТ, работающих в непрерывном режиме, допускается использование пользователями одной учетной записи с обязательной регистрацией в журнале начала смены. С момента регистрации в журнале ответственность за все действия на СВТ возлагаются на зарегистрированного пользователя); - Применение сложных буквенно-цифровых паролей (не менее 7 символов) условно-постоянного действия; - Обеспечение разграничения доступа в соответствии с функциональными обязанностями пользователей; - Отсутствие у Пользователей прав «Локальный администратор» Windows; - Блокирование неиспользуемых портов ввода-вывода; - Блокирование загрузки СВТ с внешних носителей информации; - Блокирование средствами операционной системы (сочетание клавиш Win+L) доступа к консоли во время отсутствия пользователя; - Использование пароля на вход в BIOS. 2.2. Регистрацию и учет: - Действий пользователей; - Изменений конфигураций; - Попыток несанкционированного доступа; - Внешних носителей информации (USB-флеш и т.п.); - Фактов передачи видеоматериалов. 2.3. Резервное копирование и восстановление данных. 2.4. Антивирусную защита. 2.5. Использование выделенных каналов передачи данных. 2.6. Организационные меры: - Мониторы должны быть развернуты так, чтобы экраны оставались видимыми только персоналу; - Доступ посторонних лиц к мониторам должен быть исключен; - Ограничение доступа в серверное помещение. Дооборудование точками доступа СКУД и охранной сигнализацией; - Опечатывание системных блоков. 2.7. В случае использования беспроводных видео камер должны быть выполнены требования Р Газпром 4.2-2-001-2009 2.8. Использование IP-камер, способных перед отправкой по сети шифровать видеосигнал. 2.9. Размещение оборудования на территории контролируемой зоны. Конфиденциальность в следующей редакции: «В случае если для выполнения условий настоящего Технического задания на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ потребуется передача информации, составляющей коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации одной из Сторон другой Стороне, между Сторонами должно быть заключено Соглашение о конфиденциальности.» |  |
|  |  | Требования к передаваемой документации | - Заказные спецификации на оборудование выпускаются по видам оборудования представляется Заказчику в формате в формате Excel; - Проектная (Рабочая) документация представляется Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в формате PDF/Excel на электронном носителе, на проверку направляется на бумажном носителе в одном экземпляре (при необходимости в двух), в формате PDF/Excel на электронном носителе; - Сметы должны быть выполнены согласно ценовой политики ОАО «ТГК-1» |  |
|  |  | Перечень исходных данных передаваемых Исполнителю | - технические требования; - технические условия; - результаты обследования. |  |
|  |  | Результат выполнения работ | Согласованная и утвержденная Заказчиком документация, выполненная в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, требованиями Госсвязьэкспертизы и Россвязькомнадзора РФ и состоящая из разделов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.2.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (в редакции Постановления правительства РФ от 18.05.2009г. №427), №1044 от 21.12.2009г., №235 от 13.04.2010г., №1044 от 07.12.2010г., №1006 от 07.12.2010г, позволяющая обеспечить (выполнить) комплектацию, СМР и ПНР, ввод и последующую эксплуатацию завершенного строительством объекта в которой были предварительно согласованны с Заказчиком все действия, которые выходили за границы проектирования указанные, в данном Техническом задании в части периода и объемов строительства (реконструкции), применяемых материалов и оборудования, технических методов (решений). |  |
|  |  | Особые требования организатора | - Стоимость в базовых ценах определяется на основании ССР - Индексы пересчета от базовых цен к текущим ценам не должны превышать индексы, рекомендованные Министерством регионального развития РФ на период разработки сметной документации. |  |
| Специальные требования: 1) Участником должно быть предоставлено техническое предложение с качественным и детальным описанием предлагаемых технических решений и технологии выполнения работ по реализации проекта; 2) Участником должны быть предоставлены детальные и конкретные мероприятия по оказанию Услуг; 3) Наличие у Участника специалистов с опытом работы, сертификатов и обучения, необходимых для выполнения контракта по всем указанным направлениям, предоставленные участниками ОЗП; 4) Полнота соответствия предлагаемых решений и услуг всем требованиям документации; |  |  |