# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

по созданию системы видеонаблюдения на ЦТЭЦ филиала «Невский»

(номер закупки по ГКПЗ 1090/5.24-3183)

ИП 14-0946

| ОКВЭД | 64.20.3 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530740 |

# I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг): Место расположения объектов обслуживания: Россия, г. Санкт-Петербург, ТГК-1, ЦТЭЦ.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник службы ПТС предприятия СДТУ и ИТ ОАО «ТГК-1» Малафеев А.В. 901-36-48

# Период выполнения работ (услуг):

Начало                 Сентябрь 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг): ПИР по созданию системы видеонаблюдения на ЦТЭЦ филиала «Невский»

Расчетная (максимальная) цена закупки – 500 тыс. руб. без учета НДС,

Стоимость работ/услуг и сметный расчет должны определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

# II. Требования к выполнению работ.

1.       Цель выполнения работ (услуг): Система избирательного видеонаблюдения предназначена для визуального мониторинга начальником смены станции текущей обстановки электростанции, оперативного управления безопасным режимом работы оборудования и режимом эксплуатации сооружений электростанции, а также анализа произошедших событий при расследовании технологических нарушений и действий персонала.

Цели выполнения инвестиционного проекта:

- повышение оперативности принимаемых решений начальником смены станции при возникновении нештатных ситуаций;

- передача оперативной информации диспетчеру ситуационно-кризисного центра об обстановке на электростанции в реальном режиме времени;

- своевременное оповещение должностных лиц о возникновении нештатных ситуаций;

- обеспечение возможности последующего анализа действий персонала и режимов работы оборудования в нештатной ситуации.

Основные задачи проекта:

- создание программно-аппаратного комплекса системы избирательного видеонаблюдения для обеспечения визуального наблюдения за технологическим оборудованием и мониторингом действий персонала на выбранных сооружениях в реальном масштабе времени на электростанциях ОАО «ТГК-1»;

- круглосуточная запись видеоинформации высокого качества на контролируемых сооружениях электростанций ОАО «ТГК-1»;

- хранение записанной видеоинформации по заданным критериям, с требуемым интервалом времени;

- обеспечение возможности просмотра и анализа записанной видеоинформации на экранах мониторов диспетчера Ситуационно-кризисного центра ООО «Газпром энергохолдинг» (далее-ГЭХ), должностных лиц в кабинетах и в конференц-зале ОАО «ТГК-1»,  Информационно-диспетчерском центре ОАО «ТГК-1», а также в переговорных ОАО «ТГК-1», с требуемым качеством;

- создание архива видеозаписей с объемом  хранимой информации не менее 30 суток;

гибкий механизм поиска в архиве и воспроизведения видеоинформации.

III. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

# 3.1. Требования к подрядной организации:

3.1.1. Общие требования:

3.1.1.1. Наличие трехлетнего опыта оказания подобных услуг;

3.1.1.2. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.1.1.3. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.1.1.4.  Договор должен соответствовать типовой форме, утвержденной приказом Генерального директора ОАО «ТГК-1».

3.2.Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

Участник должен выполнить работы собственными силами, без привлечения субподрядчиков.

# IV. Технические требования:

| № п/п |  | Перечень основных требований | Содержание основных требований |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объект строительства (с описанием сущ. положения) | Объектом проектирования и строительства системы избирательного видеонаблюдения являются электростанции ОАО «ТГК-1» – ЦТЭЦ филиала «Невский». К контролируемым сооружениям относятся: - машинные залы; - открытые и закрытые распределительные устройства (ОРУ и - ЗРУ); - главный щит управления (ГЩУ); - блочные щиты управления (БЩУ); - помещения с серверным и коммуникационным - оборудованием АСУ ТП; - щит управления химцехом; - щит управления топливно-транспортным цехом; - ресиверное хозяйство (водород); - газораспределительный пункт (ГРП); - котельное отделение; - строящиеся объекты. |  |
|  |  | Границы проектирования | - главный корпус электростанции, включая установленное внутри основное оборудование энергоблоков, блочные и главный щиты управления, - ОРУ. |  |
|  |  | Объем работ | - Выполнить необходимые обследования. - Разработать проектную документацию на строительство системы избирательного видеонаблюдения, совмещенного с 3D моделью электростанции ОАО «ТГК-1». Интеграция систем ТСВН и избирательного видеонаблюдения с разработкой единой системы управления. - Выполнить все необходимые действия, связанные с рассмотрением документации в структурных подразделениях Заказчика с получением положительного согласования от участников проверки для последующего утверждения Приказом Заказчика. (обеспечивать устранение полученных замечаний в кратчайшие сроки, вносить дополнения и сокращения количественной и финансовой частей проекта, предоставлять комментарии, разъяснения, дополнительные сведения, подтверждающие документы по указанию или запросам Заказчика); - В проектной документации предусмотреть Авторский надзор при выполнении строительно-монтажных работ; - Разработка планов (чертежей) расположения проводок и кабельного журнала (обязательно для проектов содержащих прокладку КЛ); |  |
|  |  | Требования к проектным решениям | Общие требования к проектируемой системе Избирательного видеонаблюдения: - Все проектируемое и вновь вводимое оборудование должно отвечать требованиям международных стандартов и иметь сертификаты, разрешающие его применение в Российской Федерации, в том числе Сертификат соответствия Министерства Российской Федерации по связи и информатизации и Сертификат соответствия Системы сертификации ГОСТ Госстандарта России. - Оборудование должно размещаться в телекоммуникационных 19" шкафах (габариты, состав и конструкцию определить при проектировании). - Телекоммуникационные шкафы должны быть оборудованы шиной заземления с присоединением к общей шине контура заземления объекта, а также оснащены системой контроля доступа и принудительной вентиляцией. - Для бесперебойного электропитания проектируемого оборудования предусмотреть проектом: - размещение системы гарантированного электропитания (СГП) в 19" шкафах; - Емкость АКБ СГП должна обеспечивать не менее 3 часов резервирования электропитания оборудования при пропадании внешнего электроснабжения; - СГП должна быть оснащена сервисом управления и мониторинга, обеспечивающий удаленный и локальный контроль и настройку параметров; - СГП должна обеспечивать возможность проведения ТО ремонта без отключения нагрузки. - Предусмотреть размещение проектируемого оборудования (серверов и сетевого оборудования) в помещениях, оборудованных системами кондиционирования, вентиляции и контроля за температурным режимом. - При проектировании, при необходимости, предусмотреть систему кабеленесущих конструкций с указанием типа, марки, размера. - Проектом предусмотреть следующие параметры надежности: Срок службы системы Избирательного видеонаблюдения при круглосуточном режиме работы не менее 7 лет; - Предусмотреть АРМ для управления и мониторинга системы Избирательного видеонаблюдения. - Серверное оборудование и дисковые массивы должны быть выполнены на базе оборудования фирмы HP. - Оборудование бесперебойного питания и распределения должно быть выполнено на базе оборудования производства компании АРС by Schneider Electric. - Сетевое оборудование должно быть выполнены на базе оборудования фирмы Cisco. |  |
|  |  | Требования к проекту | - Требования к исполнителю при организации работ: 1.1. Исполнитель должен быть действительным членом саморегулируемой организации (СРО: раздел II "Виды работ по подготовке проектной документации" в п.п. 4.3 "Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения"; 4.4. "Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем"; 4.5 "Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами" 5.3 "Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35кВ включительно и их сооружений" 5.6 "Работы по подготовке проектов наружных систем слаботочных систем""; 13. "Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)" 1.2. Все проектируемое оборудование должно отвечать требованиям международных стандартов и иметь сертификаты, разрешающие его применение в Российской Федерации, в том числе Сертификат соответствия Министерства Российской Федерации по связи и информатизации и Сертификат соответствия Системы сертификации ГОСТ Госстандарта России. - Проект системы избирательного видеонаблюдения должен удовлетворять следующим требованиям: - Проектные решения по составу и структуре системы избирательного видеонаблюдения должны быть разработаны с учетом возможности дальнейшего наращивания комплекса. Система должна строиться на базе программно-аппаратных комплексов (ПАК). Проектируемая система должна обеспечивать: - видеонаблюдение сооружений электростанций с качеством не менее 24 кадров в секунду, в формате Н.264 с разрешением не менее 1280х720 (780) пикселей; - наблюдение объектов и запись видеоинформации в сложных условиях освещенности за счет применения видеокамер с ИК-подстветкой на наиболее ответственных участках (определяются на этапе проектирования); - отображение видеоинформации в Ситуационно-кризисном центре ГЭХ и Информационно-диспетчерском центре ОАО «ТГК-1» с качеством не менее 5 кадров в секунду, с разрешением не менее 1280х720 пикселей; - доступ к камерам с терминала диспетчера Ситуационно-кризисного центра ГЭХ и терминала диспетчера Информационно-диспетчерского центра ОАО «ТГК-1» с установленными правами и приоритетами (определяется на этапе проектирования); - доступ к камерам с удаленных рабочих мест строго определенного числа пользователей (определяется на этапе проектирования); - архивное хранение записанной информации на объекте; - архивное хранение материалов на сервере станции, в сжатом формате со снижением качества не менее 15 кадров в секунду, в течение 30 суток; - оперативный перенос фрагментов архива видеоинформации станции на сервер Ситуационно-кризисного центра ГЭХ и сервер Информационно-диспетчерского центра ОАО «ТГК-1»; - отказоустойчивость центральной системы управления, за счет применения резервирования по схеме Активная/Пассивная конфигурационная система; - доступ к архивной информации со своих АРМ строго определенного числа пользователей (определяется на этапе проектирования); - возможность масштабирования без существенных изменений архитектуры системы избирательного видеонаблюдения; - Иметь резервный запас оборудования, в размере не менее 5 % от общего числа каждого вида функционирующих элементов. - Все подсистемы проектируемого избирательного видеонаблюдения должны иметь возможность функционировать самостоятельно и быть объединены в автоматизированную систему избирательного видеонаблюдения посредством сети передачи данных. - Состав и номенклатура оборудования определяется исходя из принципов унификации и достаточности при условии обеспечения приведенных выше требований. - Система избирательного видеонаблюдения должна обеспечивать интеграцию дополнительных подсистем комплекса на программно-аппаратном уровне. - Показатели назначения Проектируемая система избирательного видеонаблюдения должна функционировать 24 часа в сутки 7 дней в неделю без учета времени, необходимого для проведения регламентных работ в соответствии с инструкциями по эксплуатации системы. - Требования к надежности Надежность проектируемой системы избирательного видеонаблюдения должна обеспечиваться на основе: 4.1. применения высоконадежного и отказоустойчивого оборудования; - применения специальных технологических решений, обеспечивающих высокую отказоустойчивость наиболее ответственного и жизненно важного оборудования; - применения унифицированных технических средств 4.4. как в рамках отдельных подсистем, так и системы избирательного видеонаблюдения в целом. - Требования ОТиТБ Проектируемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87 и заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ. - Требования к эргономике и технической эстетике Специальных требований к эргономике и технической эстетике не предъявляется. - Специальные требования к проектируемому оборудованию - Оборудование системы избирательного видеонаблюдения, устанавливаемое в помещениях объекта, должно быть виброзащищенным, а также устойчивым к внешним воздействиям окружающей среды в нормальных условиях (температура +20±10 С°, влажность до 95% без конденсации). - Оборудование системы избирательного видеонаблюдения, устанавливаемое вне помещений объекта, должно иметь эксплуатационные характеристики, обеспечивающие функционирование элементов комплекса в климатических условиях региона (температура от -40С° до +50С°, влажность до 100%), а также в условиях повышенной запыленности и загазованности. - Требования к защите от влияния внешних воздействий Специальных требований к средствам защиты системы избирательного видеонаблюдения от влияния внешних воздействий (радиоэлектронной защите, устойчивости и прочности) не предъявляется. - Требования к электропитанию 9.1. Максимальная потребляемая мощность оборудования определяется при разработке рабочего проекта. - При аварии энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования системы избирательного видеонаблюдения от источников резервного электропитания не менее 3-х часов. - Подключение других потребителей к сети питания системы избирательного видеонаблюдения не допускается. - Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы 10.1.Информационный обмен между системой избирательного видеонаблюдения и сооружениями технологического контроля и управления осуществить с использованием выделенных каналов связи сети ОАО «ТГК-1». - Технические требования к каналам передачи данных для сбора и обмена информацией видеонаблюдения: - Серверы системы избирательного видеонаблюдения должны быть подключены к Транспортной сети передачи данных ОАО «ТГК-1». Способы подключения определяются при проектировании. - Серверы системы избирательного видеонаблюдения должны быть подключены к КИВС ОАО «ТГК-1» на объектах. Способы подключения определяются при проектировании. - Каналы связи от источника видеосигнала до коммутатора, должны обеспечить требуемую скорость передачи данных. Способы организации подключения определяются при проектировании. - Каналы связи от центрального коммутатора источников видеосигнала до сервера обработки и хранения информации должны обеспечить требуемую скорость передачи данных. Способы подключения определяются при проектировании. - Коммутацию проектируемого кабеля в точке монтажа коммутационного оборудования предусмотреть при помощи коммутационных панелей, прокладку проектируемого кабеля осуществить по существующим кабельным лоткам, спускам или коробам. В случае необходимости, предусмотреть проектирование дополнительных несущих конструкций. - Прокладку проектируемого кабеля для подключения видеокамер предусмотреть по существующим, а при их отсутствии, вновь проектируемым, коробам или кабельростам. Длина трассы от видеокамер до коммутатора не должна превышать 100 метров. Требования к организации каналов связи по передаче данных (интерфейсы, скорость и т.д.), мероприятия по их строительству, определяются при проектировании. - Для обеспечения возможности просмотра и анализа записанной видеоинформации на экранах мониторов диспетчера Ситуационно-кризисного центра ГЭХ и Информационно-диспетчерском центре ОАО «ТГК-1», должностных лиц в кабинетах (включая удаленные рабочие места) и в конференц-зале ОАО «ТГК-1» с требуемым качеством, проектом предусмотреть установку дополнительного оборудования, с определением его состава и количества оборудования. - В Ситуационно-кризисном центре для обеспечения хранения и резервного копирования данных, проектом предусмотреть дополнительные сервера. При проектировании определить количество серверов, требования к электропитанию и температурному режиму оборудования. - Для обеспечения синхронизации по времени, проектом предусмотреть установку антенны GPS (тип антенны, способ подключения). - Требования к проектируемой структуре Системы избирательного видеонаблюдения Система избирательного видеонаблюдения должна состоять из следующих функциональных компонентов: - система управления и мониторинга оборудования (СУМО); - система телевизионного наблюдения (СТН); - 14.3.система сбора, обработки и хранения информации (ССОиХИ). - Требования к проектируемой системе управления и мониторинга оборудования (СУМО) Подсистема управления должна обеспечивать: - интерфейс доступа к оперативным и архивным данным с возможностью навигации по каталогу архива или поиска информации по критериям: дата, время, объект, видеокамера. - воспроизведение информации с возможностью выборочного просмотра и копирования кадра или фрагмента записи. - доступ и выгрузку фрагмента записи объемом времени до 24 часов на удаленное хранилище. - возможность ведения электронного журнала о доступе к видео и аудиоинформации. - управление системой с АРМ администратора избирательного видеонаблюдения. Подсистема мониторинга оборудования должна обеспечивать: - Представление всех устройств в виде иерархической структуры с формированием общих зависимостей по информационным, питающим и контрольным линиям. - Отображение всех устройств системы и их связей в виде иерархического дерева. - Автоматическое и ручное формирование БД устройств, программирование логических связей по линиям передачи данных, питания и т.д. Требования к функциональной организации: - контроль заданных параметров всех устройств системы; - формирование отчетов, графиков; - перераспределение вычислительных и архивных ресурсов при отказе серверного оборудования; - представление всех устройств в виде иерархической структуры с формированием общих зависимостей по информационным, питающим и контрольным линиям. Контролируемые устройства: - сервера; - диски; - контроллеры; - видеокамеры; - сетевые устройства; - источники питания; Контролируемые параметры: - температура; - влажность; - напряжения питания; - обороты вентиляторов охлаждения; - отказ оборудования. Примечание: при наличии возможностей оборудования. - Требования к проектируемой системе телевизионного наблюдения (СТН) Требования к Программному обеспечению СТН: - Все программные компоненты проектируемой системы должны быть кроссплатформенными и работать под управлением операционных систем с открытым исходным кодом (Linux, Solaris, Android, Циркон), как с целью упрощения интеграции с другими системами, так и для гарантии отсутствия недекларированных возможностей ПО. ИСБ должна содержать открытые программные интерфейсы для интеграции с источниками информации и внешними информационными системами, что соответствует Распоряжение ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17 декабря 2010 г. № 2299-р. - Доступ к управлению ресурсами ИСБ и права получения информации с объектов должны быть защищены электронной подписью. - Передаваемые данные должны кодироваться в соответствии с ГОСТ 28147-89 (256 бит). - Для подтверждения достоверности, все данные и видеофайлы, при хранении и при передаче, должны быть защищены электронной подписью. - Все файлы журналов доступа операторов должны быть защищены от удаления или модификации. Проектируемая система телевизионного наблюдения должна обеспечивать: - постоянное видеонаблюдение и запись видеоинформации за контролируемыми сооружениями на территории ТЭС; - возможность наращивания СТН на базе имеющегося программно-аппаратного комплекса с целью визуального мониторинга обстановки на внешней и внутренней территории нового строящегося объекта; - управление поворотными телекамерами, их телеобъективами (трансфокаторами), в том числе по предустановкам (туры по маршруту, возврат в ключевую зону); - автоматическое управление выводом изображения с камер на экраны мониторов и режимами записи по сигналам тревоги от детекторов движения, звуковых датчиков при превышении установленных пороговых значений, системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения; - выделение оператором участков изображения и присвоения им статуса активных или пассивных, для анализа происходящего на участке (индивидуальная настройка детекторов движения по каждой внешней телекамере); - постоянная видеозапись изображений от всех телекамер с регистрацией времени в формате ч/м/с/мс, даты в формате ч/м/г, номера телекамеры, активности детектора движения, состояния датчиков пожаротушения; - запись пред тревожных, тревожных и после тревожных состояний; - воспроизведение записи для просмотра видеоархива без прерывания текущей видеозаписи от всех телекамер на рабочем месте администратора системы; - вывод изображения нескольких камер на один монитор в различных режимах: "картинка в картинке", "мультиэкран" и т.д.; - глубину видеоархива не менее 30 суток по каждому видеоканалу; - отображение видеоинформации на АРМ оператора. Каждое рабочее место должно быть обеспечено мониторами с диагональю не менее 21 дюйма, на котором допускается отображение информации не более чем с 16 видеокамер. - Требования к видеоаналитике Детекция движения. Для освобождения оператора от монотонной работы и увеличения вероятность того, что важное событие не останется незамеченным, предусмотреть видеодетекцию движения, для привлечения внимания оператора к перемещениям в контролируемой зоне посредством вывода на видеомонитор изображения с камеры, сопровождаемого звуковым сигналом и световой индикацией данного изображения. Под тревожной камерой в СТН понимается телевизионная камера, в секторе обзора которой сработал детектор движения. Для каждой телевизионной камеры предусмотреть до 16-ти зон видеодетекции произвольной формы и размера. Для каждой зоны предусмотреть настройку минимального и максимального размера объекта, контрастность и скорость передвижения, график работы каждого детектора. При обнаружении движения в секторе обзора тревожной камеры СТН должна выводить изображение на видеомонитор оператора в реальном масштабе времени. Модуль автоматического слежения за движущимися объектами. Данная функция должна осуществлять слежение за движущимися объектами. Возможности поворотной телевизионной камеры должны позволять отслеживать объекты в контролируемом секторе и сопровождать их в автоматическом режиме. СТН должна позволять одновременно сопровождать до 6 объектов, передавая изображение объекта от одной телевизионной камеры к другой, с одновременной записью событий. Для этих целей предусмотреть использование совместной работы стационарных и поворотных камер. Стационарные камеры должны фиксировать наличие движения в кадре (детекция), а поворотные осуществлять перемещение в нужную область (слежение). Детектирование нестандартных ситуаций Детектор должен включать три независимых канала. Детектор опасного поведения – для анализа движущегося объекта и формирования тревожного события в следующих случаях: - объект движется слишком быстро (в настройках задается максимальная скорость перемещения объекта); - объект движется хаотично, т.е. отсутствует четкое направление движения. Анализ движения должен осуществляться как по всему кадру, так и в заданной зоне произвольной формы. Детектор нарушения маршрута – фиксирует движение, не соответствующее заданному направлению в зоне движения, и формирует тревожное событие. Детектор задымления – анализирует информацию в кадре и определяет наличие дыма. - Требования к проектируемым техническим средствам СТН Технические средства СТН должны обеспечить: - интеграцию технологической системы видеонаблюдения за ГЩУ и БЩУ электростанций ОАО «ТГК-1» в систему избирательного видеонаблюдения на программно-аппаратном уровне; - автоматическую поддержку RTSP/RTP оборудования. - автоматическую поддержку ONVIF оборудования. - возможность управления всеми камерами. - при необходимости ручное (аппаратное) управление элементами СТН. - архивирование видеозаписи в цифровом формате на дисковых накопителях необходимой емкости. Режимы работы СТН, уровень доступа к телевизионным камерам объекта устанавливаются администратором системы по согласованию с управлением корпоративной защиты ОАО «ТГК-1». - Требования к размещению проектируемого оборудования СТН Оборудование системы, обеспечивающее оперативное хранение и передачу информации, должно располагаться в отдельно выделенном, оборудованном средствами охранной сигнализации помещении на узле связи электростанции, с подключением к системе гарантированного бесперебойного электропитания и кондиционирования узла связи, с обеспечением рекомендуемых производителем оборудования условий для его эксплуатации. При проектировании определить место размещения центрального и периферийных коммутаторов, источников аудио и видеосигнала, а также серверов на объектах. При проектировании оборудования, размещаемого на узлах связи, обеспечить его подключение к существующей системе гарантированного бесперебойного электропитания для обеспечения функционирования в течение 3 часов с момента возможного отключения электроснабжения. Для электропитания оборудования системы избирательного видеонаблюдения, размещаемого в других сооружениях станций, предусмотреть дополнительные ИБП для обеспечения работоспособности в течение 3 часов с момента возможного отключения электроснабжения. Предусмотреть установку видеокамер СТН в сооружениях ТЭЦ согласно п.6 данного технического задания. Предусмотреть размещение оборудования обработки информации, коммутации и архивации сигналов в специально выделенном помещении на территории узла связи ТЭЦ в выделенных телекоммуникационных (серверных) шкафах, обеспечивающих ограниченный доступ персонала к оборудованию, а также соблюдение требований производителя оборудования к системам электропитания, вентиляции, кондиционирования и пожаротушения. При разработке проекта по строительству системы избирательного видеонаблюдения необходимо применять IP-видеокамеры день/ночь с характеристиками не ниже: Стационарные: - матрица – 1/4" - 1/3"; - разрешение видео от 1280x800; - светочувствительность (цвет/ч.б.) 0.1 lux/0.05 lux; - тип развертки - прогрессивная; - сжатие H.264, Motion JPEG - переменное фокусное расстояние 3 – 8 мм: - угол обзора 65° – 30°*, F1,2, диафрагма DC-iris Поворотные: - функция день/ночь; - светочувствительность (цвет/ч.б.) 0.74 lux/0.04 lux; - разрешение видео 1280x720; - функция «E-flip», 100 предварительно установленных положений - панорамирование: 360° неограниченно, 0,05° – 450°/с - наклон: 220°, 0,05° – 450°/с - 18-кратный оптический и 12-кратный цифровой зум - сжатие H.264, Motion JPEG. - Система сбора, обработки и хранения информации (ССОиХИ) Для системы сбора, обработки и хранения информации предусмотреть возможность детального анализа действий персонала за счет: - выбора мест установки и достаточного количества видеокамер; - управление поворотными камерами в привязке к географическим координатам Земли; - фиксирования оперативной обстановки на сооружениях электростанций и передачи информации для оперативного хранения; - качества передаваемой информации с частотой не менее 24 кадров в секунду, с разрешением не менее 1024х768 пикселей; - хранения получаемой информации от подсистемы видеонаблюдения без обработки в течение суток; - передачи информации для обработки и анализа на внешние системы по запросу. - отображения объемных моделей сооружений на 3D модели объекта с возможностью масштабирования; - наложение видеоизображения на 3D модели и планы в зависимости от угла просмотра моделей, создание виртуальных панорам; - управления (датчиками, камерами, контроллерами и т.д.) и отображения состояний оборудования на объемных планах модели объекта; - интеграции всех подсистем системы избирательного видеонаблюдения с целью обеспечения централизованного управления сбором данных и контрольно-наблюдательными функциями для всего спектра прикладных режимов и устройств системы; - выполнения команд администратора и операторов, для всех технических средств в соответствии с уровнем доступа в безопасной для средств и окружающих лиц последовательности; - предоставления администратору системы избирательного видеонаблюдения возможности одновременного визуального контроля состояния всей системы; - оперативной корректировки баз данных и конфигурации системы; - иерархического доступа к функциям и ресурсам системы в соответствии с должностными инструкциями и установленным регламентом; - доступа к информации о состоянии системы избирательного видеонаблюдения, протоколам событий, базам данных в соответствии с категориями доступа к информации; - документирования действий операторов системы в стандартных и чрезвычайных ситуациях; - контроля действий операторов системы посредством запроса; - защиты программно-аппаратных средств от несанкционированного доступа. - Требования к проектируемой структуре и составу ССОиХИ Система должна обеспечить интегрирование «живого» видеосигнала в экранные кадры заказного формата, благодаря чему операторы могут визуально контролировать текущее состояние всех элементов системы. При этом диспетчер должен иметь возможность наблюдать за ситуацией на всех объектах с центрального пульта и в дистанционном режиме предоставлять доступ в зоны с ограниченным посещением. Система должна обладать широкими возможностями вывода отчетов, включая широкий ассортимент заранее сконфигурированных стандартных отчетов и заказных отчетов, структура которых выбирается согласно запросам заказчика и разрабатывается на этапе проектирования. - Требования к архивному хранению данных Подсистема архивного хранения данных должна обеспечивать: - распределенное архивное хранение данных за период не менее 30 суток; - качество хранимой информации не ниже чем 15 к/с, с разрешением не менее 1024х720 пикселей; - доступ к архивной информации с возможностью поиска и индексирования хранимой информации; - возможность гибкого масштабирования без перерывов в работе оборудования системы избирательного видеонаблюдения. - Требования к размещению оборудования ССОиХИ Оборудование системы сбора и обработки информации (сервер базы данных, сетевой коммутатор, источники бесперебойного питания) должно размещаться в помещении ограниченного доступа, в телекоммуникационном шкафу, оборудованном сигнализацией. - Рабочие станции операторов и администратора системы избирательного видеонаблюдения должны размещаться в помещениях ограниченного доступа. Кроссовое и коммутационное оборудование должно располагаться в выделенных технических помещениях, в телекоммуникационных шкафах оборудованных средствами контроля вскрытия. - Требования к управлению Системой Управление системой избирательного видеонаблюдения, а также интегрированной системой технологического видеонаблюдения за ГЩУ и БЩУ электростанций ОАО «ТГК-1», должно осуществляться централизованно посредством станции управления. К станции управления предъявляются следующие требования: - операционная система совместимая с программным обеспечением управления системой избирательного видеонаблюдения, а также действующей системой технологического видеонаблюдения за ГЩУ и БЩУ электростанций ОАО «ТГК-1»; - два монитора с размером экрана не менее 24 дюймов; - объем оперативной памяти не менее 4 Gb; - объем видеопамяти не менее 1 Gb; - объем дискового пространства не менее 1 Tb. - Требования к видам обеспечения - Требования к лингвистическому обеспечению Взаимодействие операторов и администраторов с проектируемой системой избирательного видеонаблюдения должно осуществляться на русском языке. - Требования к программному обеспечению Состав и перечень используемого ПО определяется при разработке проекта. - Требования к техническому обеспечению Техническое обеспечение проектируемой системы избирательного видеонаблюдения должно соответствовать задачам, решаемым системой и требованиям её программного обеспечения. Техническое обеспечение (комплекс технических средств) должно включать следующее оборудование: - комплекс технических средств; - комплекс приложений; - подсистему хранения данных. - Технические требования к коммутатору источников аудио и видеосигналов. - В качестве центрального коммутатора источников видеосигналов, предусмотреть активное сетевое оборудование, поддерживающее следующие протоколы, стандарты и технологии (модель оборудования определяется на этапе проектирования): - стандарт Power over Ethernet (POE); - стандарт IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.1D и 802.1W; - протокол управления SNMP версий 1, 2с и 3; - поддержку модулей расширения SFP для подключения к каналу связи. - Требования к согласованиям и экспертизе документации: Обеспечить экспертизу документации с получением одобрения (согласования, заключения) в ОАО «ТГК-1»: - Технической части документации в службах филиала и генеральной дирекции; Технической и финансовой частей документации в Сметном отделе и Управлении инвестиции. |  |
|  |  | Требования к информационной безопасности | 1. Решения по защите информации должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов: - ГОСТ 34.601-90. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»; - ГОСТ 34.603-92. «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»; - ГОСТ Р 50922-96. Защита информации. Основные термины и определения. - комплекс стандартов СТО Газпром 4.2.х «Корпоративная система нормативно-методических документов в области комплексных систем безопасности объектов ОАО «Газпром»; - Политика информационной безопасности ОАО «ТГК-1, приложение 1 к приказу ОАО «ТГК-1» от 29.05.2014 № 66. 2. Решения по защите информации должны включать в себя: 2.1. Управление доступом: - Использование уникальных учетных записей и паролей для каждого пользователя (для эксплуатации СВТ, работающих в непрерывном режиме, допускается использование пользователями одной учетной записи с обязательной регистрацией в журнале начала смены. С момента регистрации в журнале ответственность за все действия на СВТ возлагаются на зарегистрированного пользователя); - Применение сложных буквенно-цифровых паролей (не менее 7 символов) условно-постоянного действия; - Обеспечение разграничения доступа в соответствии с функциональными обязанностями пользователей; - Отсутствие у Пользователей прав «Локальный администратор» Windows; - Блокирование неиспользуемых портов ввода-вывода; - Блокирование загрузки СВТ с внешних носителей информации; - Блокирование средствами операционной системы (сочетание клавиш Win+L) доступа к консоли во время отсутствия пользователя; - Использование пароля на вход в BIOS. 2.2. Регистрацию и учет: - Действий пользователей; - Изменений конфигураций; - Попыток несанкционированного доступа; - Внешних носителей информации (USB-флеш и т.п.); - Фактов передачи видеоматериалов. 2.3. Резервное копирование и восстановление данных. 2.4. Антивирусную защита. 2.5. Использование выделенных каналов передачи данных. 2.6. Организационные меры: - Мониторы должны быть развернуты так, чтобы экраны оставались видимыми только персоналу; - Доступ посторонних лиц к мониторам должен быть исключен; - Ограничение доступа в серверное помещение. Дооборудование точками доступа СКУД и охранной сигнализацией; - Опечатывание системных блоков. 2.7. В случае использования беспроводных видео камер должны быть выполнены требования Р Газпром 4.2-2-001-2009 2.8. Использование IP-камер, способных перед отправкой по сети шифровать видеосигнал. 2.9. Размещение оборудования на территории контролируемой зоны. Конфиденциальность в следующей редакции: «В случае если для выполнения условий настоящего Технического задания на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ потребуется передача информации, составляющей коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации одной из Сторон другой Стороне, между Сторонами должно быть заключено Соглашение о конфиденциальности.» |  |
|  |  | Требования к передаваемой документации | - Заказные спецификации на оборудование выпускаются по видам оборудования представляется Заказчику в формате в формате Excel; - Проектная (Рабочая) документация представляется Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в формате PDF/Excel на электронном носителе, на проверку направляется на бумажном носителе в одном экземпляре (при необходимости в двух), в формате PDF/Excel на электронном носителе; - Сметы должны быть выполнены согласно ценовой политики ОАО «ТГК-1» |  |
|  |  | Перечень исходных данных передаваемых Исполнителю | - технические требования; - технические условия; - результаты обследования. |  |
|  |  | Результат выполнения работ | Согласованная и утвержденная Заказчиком документация, выполненная в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, требованиями Госсвязьэкспертизы и Россвязькомнадзора РФ и состоящая из разделов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.2.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (в редакции Постановления правительства РФ от 18.05.2009г. №427), №1044 от 21.12.2009г., №235 от 13.04.2010г., №1044 от 07.12.2010г., №1006 от 07.12.2010г, позволяющая обеспечить (выполнить) комплектацию, СМР и ПНР, ввод и последующую эксплуатацию завершенного строительством объекта в которой были предварительно согласованны с Заказчиком все действия, которые выходили за границы проектирования указанные, в данном Техническом задании в части периода и объемов строительства (реконструкции), применяемых материалов и оборудования, технических методов (решений). |  |
|  |  | Особые требования организатора | - Стоимость в базовых ценах определяется на основании ССР - Индексы пересчета от базовых цен к текущим ценам не должны превышать индексы, рекомендованные Министерством регионального развития РФ на период разработки сметной документации. |  |
| Специальные требования: 1) Участником должно быть предоставлено техническое предложение с качественным и детальным описанием предлагаемых технических решений и технологии выполнения работ по реализации проекта; 2) Участником должны быть предоставлены детальные и конкретные мероприятия по оказанию Услуг; 3) Наличие у Участника специалистов с опытом работы, сертификатов и обучения, необходимых для выполнения контракта по всем указанным направлениям, предоставленные участниками ОЗП; 4) Полнота соответствия предлагаемых решений и услуг всем требованиям документации; |  |  |