Техническое задание

на открытый запрос предложений на выполнение

услуг по эксплуатационному обслуживанию кондиционеров узлов связи и СДТУ

Номер закупки по ГПКЗ – 1090/7.39-712

Предмет открытого запроса предложений –  право заключения договора «Услуги по эксплуатационному обслуживанию кондиционеров узлов связи и СДТУ»

Предельная стоимость – 5490,00 без НДС         (1830,00 - 2013г., 1830,00 - 2014 г., 1830,00 – 2015)

Условия и форма оплаты: отсрочка платежа 60 банковских дней

Сроки оказания услуг: 01.01.2013-31.12.2015

Адрес оказания услуг: Объекты ОАО «ТГК-1» (Приложение №1)

| Вопросы, выносимые на открытый запрос предложений: |  |
| --- | --- |
| Общие требования к условиям поставки (ГОСТ, ТУ, № чертежа, производитель, наличие необходимой тары, способ доставки, порядок расчетов и т.д.): | 1. Работы должны выполняться в полном объеме, качественно и в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. 2. Техническое и оперативное обслуживание объектов должно обеспечивать исправное работоспособное эксплуатационное состояние оборудования и надежную безопасную эксплуатацию объектов. 3. Подрядная организация выполняет: - первичное обследование установленного оборудования. - ремонтные и наладочные работы по устранению неисправностей и дефектов для приведения существующего, указанного в Приложении №1 оборудования в работоспособное состояние. - техническое обслуживание оборудования, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей в полном объеме в соответствии с перечнем работ, указанного в технических требованиях. - правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, пропускного и охранного режимов, действующих на территории ОАО «ТГК-1». 4. Оплата услуг производится по окончании каждого квартала оказания услуг, в течение 60 банковских дней 5. Оплата за работы по ремонту оборудования и приобретение расходных материалов производятся на основании Калькуляции и дополнительно выставленного счета. ЗАКАЗЧИК оплачивает работы, предусмотренные настоящим Договором, после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и выдачи счета-фактуры, по счету, предоставляемому ИСПОЛНИТЕЛЕМ. |
| Требования к Участникам открытого запроса предложений (опыт заключения подобных Договоров, наличие определенных ресурсов, материально-технической базы и т.д.): | - Иметь в наличии достаточный по количеству и квалификации состав аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы, имеющим право: - выдачи нарядов, распоряжений; - быть производителем работ. 2. Осуществлять профилактический осмотр и техническое обслуживание оборудования в соответствии с инструкциями по эксплуатации, но не реже одного раза в три месяца. 3. Принимать заявки на устранение обнаруженных неисправностей и выполнение работ в рабочие дни. 4. В случае выхода оборудования из строя (поломки оборудования) обеспечить выезд специалиста для проведения диагностики в течение 24 часов, для объектов расположенных в черте города, и в течение 48 часов для областных объектов в рабочее время с 9:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных дней, после получения заявки ЗАКАЗЧИКА, переданной по телефону. |
| Специальные требования к Участникам открытого запроса предложений (наличие сервисной базы, соответствующих сертификатов и запасных частей для ремонта и обслуживания и т.д.) | 1. Наличие авторизованного сервисного центра; - Наличие круглосуточной диспетчерской службы; - Наличие запасных частей на складе сервисного центра таких фирм производителей кондиционеров, как «MITSUBISHI Electric» и «PANASONIC»; - Наличие действующего Свидетельства о допуске к определённым видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Санкт-Петербурга» и «Объединение проектировщиков Санкт-Петербурга; - выданное саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Санкт-Петербурга» и «Объединение проектировщиков Санкт- Петербурга»; - Наличие действующего Сертификата Соответствия «Евро-Регистр», соответствующий требованиям ISO 9001:2008; - Наличие действующего Сертификата соответствия на ремонт и техническое обслуживание кондиционеров; - Наличие специалистов, прошедших обучение по программе «Производство работ методом промышленного альпинизма»; - Наличие у специалистов действующих удостоверений по допуску к работе в электроустановках (Группа по электробезопасности» не ниже 3); |
| Технические требования (общие требования, соответствие продукции предъявляемым требованиям, подтверждение исполнения обязательств по поставке продукции): | № п/п; Наименование работ. 1.; Внутренний блок кондиционера.. - Чистка воздушных фильтров и оребрения испарителя. Очистка декоративной панели. - Проверка надёжности электрических контактов на внутреннем блоке кондиционера - Очистка и дезинфекция дренажных каналов для отвода конденсата. - Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора. - Проверка состояния (при необходимости очистка) рабочего колеса вентилятора - Проверка (при необходимости замена) элементов питания пульта ДУ. - Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. - Проверка рабочих токов на соответствие паспортным данным. - В случае выявления отклонений рабочих параметров кондиционера, провидится диагностика с целью определения неисправности с составлением дефектного акта.. 2.; Наружный блок кондиционера.. - Осмотр воздухозаборной решётки и оребрения конденсатора (при необходимости очистка). - Проверка работы мотор-компрессора. - Выявление и устранение мест утечек хладона из холодильной установки кондиционера (при необходимости дозаправка кондиционера хладоном R-22). - Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора. - Проверка крепления и целостности крыльчатки вентилятора.. 3.; УРК (Устройство ротации кондиционеров). Проверка работоспособности устройства путём имитации выхода из строя одного из двух кондиционеров (при необходимости замена устройства).. |

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

Заместитель директора  предприятия СДТУ и ИТ ОАО «ТГК-1» Бурлай И.А.

тел. (812) 901-36-79

Приложение №1

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию

| № п/п | Адрес и место установки | Наименование оборудования | Кол-во (шт.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭС-1 Центральной ТЭЦ, СПб., наб. Обводного кан, д.76 Выпрямительная АТС Дополнительное помещение | Настенная сплит-система MS/MU-GA50VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
|  |  | Настенная сплит-система MS/MU-GВ80VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
|  |  | Настенная сплит-система MS/MU-GА35VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
|  |  | Потолочная сплит-система «Panasonic» CS-А50ВВ4Р/CU-А50ВВР8 | 1 |  |
| 2 | ЭС-2 Центральной ТЭЦ, СПб. Новгородская ул., д.11 АТС | Потолочная сплит-система PCA-RP100GA/PU-P100YHA | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
|  |  | Настенная сплит-система MS/MU-GА60VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
| 3 | ЭС-3 Центральной ТЭЦ, СПб., наб. р. Фонтанки, д. Комната № 1, Комната № 2 | Настенная сплит-система MS/MU-GA50VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
|  |  | Настенная сплит-система MS/MU-GВ80VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
| 4 | Василеостровская ТЭЦ, Спб. Кожевенная линия, д.33 АТС, Серверная, Хим.цех | Потолочная сплит-система PCA-RP100GA/PU-P100YHA | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
|  |  | Настенная сплит-система MSС/MU-GА25VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
| 5 5 | Дубровская ТЭЦ, Лен обл., г.Кировск, ул.Набережная, д.4 ЛАЗ Комната связи- выпрямительная Комната связи Серверная | Потолочная сплит-система PCA-RP100GA/PU-P100YHA | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
|  |  | Настенная сплит-система MS/MU-GА50VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
|  |  | Настенная сплит-система MSС/MU-GА35VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
|  |  | Настенная сплит-система MSС/MU-GА35VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
| 6 | Первомайская ТЭЦ, СПб., Корабельная ул., д.4 АТС | Потолочная сплит-система PCA-RP125GA/PU-P100YHA | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
| 7 | Автовская ТЭЦ, СПб. Броневая ул., д.1 АТС ЛАЗ Дополнительное помещение АТС-выпрямительная | Настенная сплит-система MS/MU-GВ80VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
|  |  | Настенная сплит-система MS/MU-GВ80VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
|  |  | Настенная сплит-система MSС/MU-GА25VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
| 8 | Выборгская ТЭЦ, СПб., ул. Жукова, д.26 Серверная АТС старая АТС новая | Настенная сплит-система MS/MU-GА60VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
|  |  | Настенная сплит-система MSС/MU-GА35VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
|  |  | Настенная сплит-система MSС/MU-GА25VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
| 9 | Северная ТЭЦ, Лен обл., Всеволожский р-н, п/о Ново-Девяткино ЛАЗ Выпрямительная Комната связи | Потолочная сплит-система PCA-RP100GA/PU-P100YHA | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
|  |  | Настенная сплит-система MSС/MU-GА35VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
|  |  | Настенная сплит-система MSС/MU-GА20VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
| 10 10 | Южная ТЭЦ, СПб., Софийская ул. д.96 ЛАЗ Комната связи в главном корпусе Электрощитовая АТС | Потолочная сплит-система PCA-RP100GA/PU-P100YHA | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
|  |  | Настенная сплит-система MS/MU-GА60VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
|  |  | Настенная сплит-система MSС/MU-GА20VB даптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
| 11 | Нарвская ГЭС Лен.обл., г.Ивангород, ул. Маяковского, д.5 АТС Комната связи | Потолочная сплит-система PCA-RP100GA/PU-P100YHA | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
|  |  | Настенная сплит-система MSС/MU-GА20VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
| 12 | Лесогорская ГЭС Лен.обл., Выборгский р-н, пос. Лесогорский АТС Комната №1 АТС Комната №2 | Настенная сплит-система MS/MU-GА60VB адаптированная 2шт. | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
|  |  | Настенная сплит-система MSС/MU-GА35VB адаптированная 2шт. | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
| 13 | Светогорская ГЭС Лен.обл., Выборгский р-н, г. Светогорск Выпрямительная АТС | Настенная сплит-система MS/MU-GА50VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
|  |  | Настенная сплит-система MS/MU-GА50VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
| 14 | Нижне-Свирская ГЭС, Лен.обл., Подпорожский р-н, пос. Свирьстрой Комната связи | Настенная сплит-система MS/MU-GА60VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
| 15 | Верхне-СвирскаяГЭС Лен.обл., г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д.3 Центральный щит | Настенная сплит-система MS/MU-GВ80VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
| 16 | Тепловая сеть СПб., ул. Черняховского, д.36 СГЭ и АТС | Настенная сплит-система MSС/MU-GА35VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
|  |  | Настенная сплит-система MS/MU-GВ80VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
| 17 | МЭС С-ЗАПАДА СПб., ул. Курчатова дом, 1 | Настенная сплит-система MS/MU-GА60VB адаптированная | 1 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
| 18 | Правобережная ТЭЦ, Октябрьская наб. 108 | Настенная сплит-система MS/MU-GВ80VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
| 19 | Волховская ГЭС, г.Волхов, ул.Графтио д.1 | Настенная сплит-система MS/MU-GА60VB адаптированная | 2 |  |
|  |  | УРК | 1 |  |
| 20 | ЭС-2 Центральной ТЭЦ, СПб. Новгородская ул., д.11 АТС | Прецизионный кондиционер воздуха «STULZ» M64370 | 2 |  |
| Итого за квартал: |  |  |  |  |
| Кроме того НДС 18%: |  |  |  |  |
| Всего за квартал, включая НДС 18%: |  |  |  |  |