ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый конкурс по выбору исполнителя работ по

«Модернизации СКС на ТЭЦ-13  филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

номер  закупки 1090/2.4 –4171

| Обеспечение конкурсных заявок: | К участию в конкурсе будут допущены лица, предоставившие Организатору конкурса обеспечение конкурсной заявки на сумму 350 000,00 (триста пятьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается). Обеспечение должно быть представлено перечислением денежных средств на расчетный счет Организатора конкурса ИНН 7841312071, КПП 784101001, р/с 40702810309000000005, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861 в ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург; Денежные средства должны быть зачислены на указанный банковский счет до момента подачи конкурсной заявки. Копия платежного поручения с отметкой банка должны входить в состав Конкурсной заявки. |
| --- | --- |

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| ТЭЦ-13 | 185013, Карелия, Петрозаводск, ул.Пограничная, 25 |

| п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | СМР: модернизация СКС на Петрозаводской ТЭЦ-13 филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» |

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

начальник отдела сопровождения ИТ-бюджета ПСДТУиИТ - Травкин А.И., т. 901.32.80

Требования к срокам выполнения работ

Начало:                 июль 2011г.

Окончание:          01.12.2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

Требования к выполнению работ

Общие данные

Основная цель организации работ по модернизации ЛВС – подключение к ЛВС Петрозаводской ТЭЦ (ПТЭЦ) зданий Цеха тепловых сетей (ЦТС), Бытового корпуса, Гаража (АТС), Топливного цеха (ТЦ), Водогрейной котельной (ВК), Объединенного вспомогательного корпуса (ОВК), Газораспределительного пункта (ГРП), ОПУ, Главного корпуса (ГК), Экспресс химической лаборатории (ЭХЛ).

В связи с этим необходимо проложить коммуникации оптоволоконных линий связи с организацией коммутационных центров (КЦ) в этих зданиях (см. Приложение №1и 2).

- Коммуникации и пассивное оборудование

Модернизация ЛВС предполагает организацию коммуникаций между зданиями

- Коммуникации между зданиями

Коммуникации между зданиями должны быть выполнены восьмижильным одномодовым оптическим кабелем. Прием и передача данных должны быть осуществлены по одному волокну на разных окнах прозрачности. Ориентировочный метраж кабеля между зданиями по пути следования трассы указан в Приложении №1 «Схема межкорпусных соединений ОВЛС Петрозаводской ТЭЦ». Трассы прокладки кабеля и расположение коммутационных центров определяются проектом и должны быть расположены согласно схемы, изображённой в приложении №2.

### Коммутационные центры

Разделка оптического кабеля, прокладываемого между зданиями, производится в коммутационных центрах зданий.

Для организации коммутационных центров необходимо использовать настенные корпуса (шкафы), в которых будут установлены оптические кроссы, патч-панели, активное оборудование.

Настенные корпуса (шкафы)

Установка настенных шкафов должна быть выполнены на базе корпуса Rittal EL, из трёх частей, с монтажными профилями, глубина 473 арт. № DK 7712.135 и DK 7715.135

Рисунок 1. Шкаф телекоммутационный настенный.

Распределительная стойка

В коммутационном центре Служебно-бытового корпуса необходимо установить распределительную стойку Rittal Арт. №DK 7400.000

Рисунок 2. Распределительная стойка.

Оптический кросс

Разделка оптического кабеля, подводимого к зданиям, должна производиться в оптических кроссах на базе корпуса KPC-19/8-FC (см. рис. 3) или подобного ему.

Сплайс-кассета

Рисунок 3. Оптический кросс.

В оптический кросс заводятся два оптических восьмижильных кабеля, при этом в кроссе должны присутствовать две съемные панели по 8 гнезд в каждой для крепления розеток (см. рис. 4). или одна съёмная панель и заглушка. При технологической необходимости завода в КЦ большего количества кабелей необходимо установить дополнительные оптические кроссы..

В оптическом кроссе обязательно должна присутствовать сплайс-кассета (см. рис. 3) для укладки армированных гильзами КДЗС сварных соединений волокон оптического кабеля.

Рисунок 4. Съемная панель.

Для осуществления соединений оптических жил кабеля к каждому оптическому кроссу необходимы 16 розеток FC с квадратным фланцем (см. рис. 5).

Рисунок 5. Розетка FC.

При этом на съемной панели обязательно должны быть резьбовые соединения для крепления розеток.

Оптические патчкорды и пигтейлы

Для осуществления коммутации ЛВС к каждому оптическому кроссу необходимы 8 оптических патчкордов и 16 пигтейлов (см. рис. 6) с коннекторами типа FC (см. рис. 6 и 7).

Пигтейлы необходимо использовать для сварки оптоволокна. От оптического патчкорда он отличается лишь отсутствием внешней защитной оболочки. Свободный конец пигтейла сваривается с фиброй оптоволоконного кабеля, а конец с коннектором типа FC вставляется в FC-розетку и фиксируется в ней. После сварки всех фибр пигтэйлы укладываются в сплайс-кассету.

Рисунок 6. Пигтейл (pigtails).

Рисунок 7. Коннектор типа FC.

Для эксплуатации оптических кроссов необходимо поставить, в качестве резервных, дополнительные оптические патчкорды.

Для соединения коммутаторов Cisco 3560E-12D необходимо использовать патчкорды CAB-SFP-50 CM (см. рис. 8)

Рисунок 8. Кабель телекоммуникационный Cisco CAB-SFP-50CM

Для кроссировки оптических соединений в оптическом кроссе необходимо использовать оптические патчкорды типа FC-FC SM 9/125 мкм длиной 1 м (см. рис. 8).

Рисунок 8. Патчкорд FC-FC/UPC-SM

Для кроссировки оптических соединений между оптическим кроссом и оптическими модулями коммутаторов необходимо использовать оптические патчкорды типа FC-LC SM 9/125 мкм длиной 1 и 2 м (см. рис. 9).

Рисунок 9. Патчкорд FC-LC/UPC-SM

Патч-панель

В коммутационных центрах, в настенных шкафах, должны быть установлены патч-панели высотой 1U на 24 порта, категории 5е для организации рабочих мест пользователей (см рис. 10).

Рисунок 10. Патч-панель для 19” шкафа (лицевая и обратная сторона).

Ширина панели должна предусматривать ее установку в стандартный 19” шкаф (стойку). Патч-панель должна быть полностью укомплектована вставками под разъемы RJ-45 (в количестве 24 шт. для каждой патч-панели).

Для укладки патчкордов в коммутационных шкафах и стойке необходимо использовать органайзеры 1U (см. рис. 11) фирмы Nexans или подобные.

Рисунок 11. Органайзер горизонтальный 19”, 1U.

- Активное оборудование

### Коммутаторы

Для подключения конечных пользователей к ЛВС ПТЭЦ необходимы коммутаторы.

В качестве конечных коммутаторов необходимо использовать коммутаторы Cisco WS-C2960G-24TC-L (см. рис. 12).

Рисунок 12. Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960G-24 TC-L

Для доукомплектования существующих коммутационных центров необходимо использовать коммутаторы Cisco WS-C2960G-48TC-L (см. рис. 13).

- КЦ СБК				3 шт.

- КЦ ОМТС			2 шт.

- КЦ ПТО				2 шт.

- КЦ ГК				1 шт.

Рисунок 13. Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960G-48 TC-L

Для построения ядра ЛВС необходимо использовать коммутаторы Cisco 3560E-12D (см. рис. 14) в количестве 3 шт.

Рисунок 14. Коммутатор Cisco WS-C3560E-12D

Коммутаторы Cisco WS-C3560E-12D необходимо укомплектовать конвертерами типа CVR-X2-SFP ( см. рис. 15).

Рисунок 15. Конвертер CVR-X2-SFP

Коммутаторы ядра необходимо укомплектовать модулями GLC-T (см. рис. 16) и GLC-LH-SM (см. рис. 17).

Рисунок 16. Модуль Cisco GLC-T.

Рисунок 17. Модуль Cisco GLC-LH-SM.

Для соединения коммутационных центров необходимо использовать трансиверы Cisco GLC-BX-D и Cisco GLC-BX-U.

Трансиверы GLC-BX-D (1310 nm) и GLC-BX-U (1490 nm) (см. рис. 18) позволяют организовать связь по одной оптической жиле SMF на расстояние до 10 км.

Трансиверы работают в паре, используя волновое уплотнение (WDM), при этом GLC-BX-D передаёт на частоте 1490 nm и принимает на частоте 1310 nm, а трансивер GLC-BX-U передаёт на частоте 1310 nm и принимает на частоте 1490 nm.

Рисунок 18. Модули Cisco GLC-BX-D Cisco GLC-BX-U.

- Электропитание

### Блоки розеток

В настенных шкафах устанавливаются блоки электрических розеток фирмы Rittal (Арт. №

DK 7240.220) на 7 гнезд с выключателем (см. рис. 19).

Рисунок 19. Блоки розеток фирмы Rittal

Источники бесперебойного питания

Для обеспечения бесперебойной работы активного оборудования в КЦ устанавливаются источники бесперебойного питания APC Back-UPS ES 500. (см. рис. 20)

Рисунок 20. Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 500.

Во вновь создаваемых коммутационных центрах все активное оборудование должно быть подключено к электрическому питанию через источники бесперебойного питания.

- Комплектность коммутационных центров

### 1. Коммутационный центр здания Газораспределительного пункта (КЦ ГРП)

| Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| настенный корпус, на базе Rittal EL, из трёх частей, с монтажными профилями, глубина 473. Арт. № DK 7712.135. | 1 |
| блок электрических розеток на 7 гнёзд с выключателем фирмы Rittal. Арт. № DK 7240.220 | 1 |
| источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 500 | 1 |
| органайзер горизонтальный 19”, 1U Nexans | 2 |
| оптический кросс (корпус КРС-16/8-ST(FC) стальной со сплайс-кассетой) | 1 |
| панель съёмная ST(FC), 8 портов, стальная | 1 |
| заглушка съёмная, стальная | 1 |
| розетка FC SM (с квадратным фланцем), с крепёжными винтами | 8 |
| патч-панель на 24 порта, 1U, кат.5е | 1 |
| шнур оптический монтажный (пигтейл) ШО-SM-0.9-FC/UPC | 8 |
| Гильза 60 мм защиты сварного стыка КДЗС-60 | 8 |
| шнур оптический (патчкорд) FC-LC/UPC-SM 1м | 1 |
| коммутатор на 24 порта Cisco Catalyst WS-C2960G-24TC-L | 1 |
| Модуль Cisco GLC-BX-D | 1 |

### 2. Коммутационный центр здания ‘МЭС” (КЦ “МЭС”)

|  | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| настенный корпус, на базе Rittal EL, из трёх частей, с монтажными профилями, глубина 473. Арт. № DK 7712.135. | 1 |
| блок электрических розеток на 7 гнёзд с выключателем фирмы Rittal. Арт. № DK 7240.220 | 1 |
| источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 500 | 1 |
| органайзер горизонтальный 19”, 1U Nexans | 2 |
| панель съёмная ST(FC), 8 портов, стальная | 1 |
| заглушка съёмная, стальная | 1 |
| розетка FC SM (с квадратным фланцем), с крепёжными винтами | 8 |
| патч-панель на 24 порта, 1U, кат.5е | 1 |
| шнур оптический монтажный (пигтейл) ШО-SM-0.9-FC/UPC | 8 |
| Гильза 60 мм защиты сварного стыка КДЗС-60 | 8 |
| шнур оптический (патчкорд) FC-LC/UPC-SM 1м | 1 |
| коммутатор на 24 порта Cisco Catalyst WS-C2960G-24TC-L | 1 |
| Модуль Cisco GLC-BX-D | 1 |

### 3. Коммутационный центр здания Цеха тепловых сетей (КЦ ЦТС)

| Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| настенный корпус, на базе Rittal EL, из трёх частей, с монтажными профилями, глубина 473. Арт. № DK 7712.135. | 1 |
| блок электрических розеток на 7 гнёзд с выключателем фирмы Rittal. Арт. № DK 7240.220 | 1 |
| источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 500 | 1 |
| органайзер горизонтальный 19”, 1U Nexans | 2 |
| оптический кросс (корпус КРС-16/8-ST(FC) стальной со сплайс-кассетой) | 1 |
| панель съёмная ST(FC), 8 портов, стальная | 1 |
| заглушка съёмная, стальная | 1 |
| розетка FC SM (с квадратным фланцем), с крепёжными винтами | 8 |
| патч-панель на 24 порта, 1U, кат.5е | 1 |
| шнур оптический монтажный (пигтейл) ШО-SM-0.9-FC/UPC | 8 |
| Гильза 60 мм защиты сварного стыка КДЗС-60 | 8 |
| шнур оптический (патчкорд) FC-LC/UPC-SM 1м | 1 |
| коммутатор на 24 порта Cisco Catalyst WS-C2960G-24TC-L | 1 |
| Модуль Cisco GLC-BX-D | 1 |

### 4. Коммутационный центр здания ОПУ (КЦ ОПУ)

| Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| настенный корпус, на базе Rittal EL, из трёх частей, с монтажными профилями, глубина 473. Арт. № DK 7712.135. | 1 |
| блок электрических розеток на 7 гнёзд с выключателем фирмы Rittal. Арт. № DK 7240.220 | 1 |
| источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 500 | 1 |
| органайзер горизонтальный 19”, 1U Nexans | 2 |
| оптический кросс (корпус КРС-16/8-ST(FC) стальной со сплайс-кассетой) | 1 |
| панель съёмная ST(FC), 8 портов, стальная | 2 |
| розетка FC SM (с квадратным фланцем), с крепёжными винтами | 16 |
| патч-панель на 24 порта, 1U, кат.5е | 1 |
| шнур оптический монтажный (пигтейл) ШО-SM-0.9-FC/UPC | 16 |
| Гильза 60 мм защиты сварного стыка КДЗС-60 | 16 |
| шнур оптический (патчкорд) FC-LC/UPC-SM 1 м | 1 |
| шнур оптический (патчкорд) FC-FC/UPC-SM 1 м | 1 |
| коммутатор на 24 порта Cisco Catalyst WS-C2960G-24TC-L | 1 |
| Модуль Cisco GLC-BX-D | 1 |

### 5. Коммутационный центр здания Автотранспортной службы (КЦ АТС)

| Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| настенный корпус, на базе Rittal EL, из трёх частей, с монтажными профилями, глубина 473. Арт. № DK 7712.135. | 1 |
| блок электрических розеток на 7 гнёзд с выключателем фирмы Rittal. Арт. № DK 7240.220 | 1 |
| источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 500 | 1 |
| органайзер горизонтальный 19”, 1U Nexans | 2 |
| оптический кросс (корпус КРС-16/8-ST(FC) стальной со сплайс-кассетой) | 1 |
| панель съёмная ST(FC), 8 портов, стальная | 1 |
| заглушка съёмная, стальная | 1 |
| розетка FC SM (с квадратным фланцем), с крепёжными винтами | 8 |
| патч-панель на 24 порта, 1U, кат.5е | 1 |
| шнур оптический монтажный (пигтейл) ШО-SM-0.9-FC/UPC | 8 |
| Гильза 60 мм защиты сварного стыка КДЗС-60 | 8 |
| шнур оптический (патчкорд) FC-LC/UPC-SM 1м | 1 |
| коммутатор на 24 порта Cisco Catalyst WS-C2960G-24TC-L | 1 |
| Модуль Cisco GLC-BX-D | 1 |

### 6. Коммутационный центр здания Бытового корпуса (КЦ БК)

| Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| настенный корпус, на базе Rittal EL, из трёх частей, с монтажными профилями, глубина 473. Арт. № DK 7715.135. | 1 |
| блок электрических розеток на 7 гнёзд с выключателем фирмы Rittal. Арт. № DK 7240.220 | 1 |
| источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 500 | 1 |
| органайзер горизонтальный 19”, 1U Nexans | 3 |
| оптический кросс (корпус КРС-16/8-ST(FC) стальной со сплайс-кассетой) | 2 |
| панель съёмная ST(FC), 8 портов, стальная | 3 |
| заглушка съёмная, стальная | 1 |
| розетка FC SM (с квадратным фланцем), с крепёжными винтами | 24 |
| патч-панель на 24 порта, 1U, кат.5е | 1 |
| шнур оптический монтажный (пигтейл) ШО-SM-0.9-FC/UPC | 24 |
| Гильза 60 мм защиты сварного стыка КДЗС-60 | 24 |
| шнур оптический (патчкорд) FC-LC/UPC-SM 1 м | 1 |
| шнур оптический (патчкорд) FC-FC/UPC-SM 1 м | 2 |
| коммутатор на 24 порта Cisco Catalyst WS-C2960G-24TC-L | 1 |
| Модуль Cisco GLC-BX-D | 1 |

### 7. Коммутационный центр здания Топливного цеха (КЦ ТЦ)

| Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| блок электрических розеток на 7 гнёзд с выключателем фирмы Rittal. Арт. № DK 7240.220 | 1 |
| источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 500 | 1 |
| органайзер горизонтальный 19”, 1U Nexans | 2 |
| оптический кросс (корпус КРС-16/8-ST(FC) стальной со сплайс-кассетой) | 1 |
| панель съёмная ST(FC), 8 портов, стальная | 2 |
| розетка FC SM (с квадратным фланцем), с крепёжными винтами | 16 |
| патч-панель на 24 порта, 1U, кат.5е | 1 |
| шнур оптический монтажный (пигтейл) ШО-SM-0.9-FC/UPC | 16 |
| Гильза 60 мм защиты сварного стыка КДЗС-60 | 16 |
| шнур оптический (патчкорд) FC-LC/UPC-SM 1 м | 1 |
| шнур оптический (патчкорд) FC-FC/UPC-SM 1 м | 1 |
| коммутатор на 24 порта Cisco Catalyst WS-C2960G-24TC-L | 1 |
| Модуль Cisco GLC-BX-D | 1 |

### 8. Коммутационный центр здания КПП-2 (КЦ КПП-2)

| Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| блок электрических розеток на 7 гнёзд с выключателем фирмы Rittal. Арт. № DK 7240.220 | 1 |
| источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 500 | 1 |
| органайзер горизонтальный 19”, 1U Nexans | 3 |
| оптический кросс (корпус КРС-16/8-ST(FC) стальной со сплайс-кассетой) | 2 |
| панель съёмная ST(FC), 8 портов, стальная | 3 |
| заглушка съёмная, стальная | 1 |
| розетка FC SM (с квадратным фланцем), с крепёжными винтами | 24 |
| патч-панель на 24 порта, 1U, кат.5е | 1 |
| шнур оптический монтажный (пигтейл) ШО-SM-0.9-FC/UPC | 24 |
| Гильза 60 мм защиты сварного стыка КДЗС-60 | 24 |
| шнур оптический (патчкорд) FC-LC/UPC-SM 1 м | 1 |
| шнур оптический (патчкорд) FC-FC/UPC-SM 1 м | 5 |
| коммутатор на 24 порта Cisco Catalyst WS-C2960G-24TC-L | 1 |
| Модуль Cisco GLC-BX-D | 1 |

### 9. Коммутационный центр здания Главного корпуса (КЦ ГК)

| Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| настенный корпус, на базе Rittal EL, из трёх частей, с монтажными профилями, глубина 473. Арт. № DK 7715.135. | 1 |
| блок электрических розеток на 7 гнёзд с выключателем фирмы Rittal. Арт. № DK 7240.220 | 1 |
| источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 500 | 1 |
| органайзер горизонтальный 19”, 1U Nexans | 3 |
| оптический кросс (корпус КРС-16/8-ST(FC) стальной со сплайс-кассетой) | 2 |
| панель съёмная ST(FC), 8 портов, стальная | 3 |
| заглушка съёмная, стальная | 1 |
| розетка FC SM (с квадратным фланцем), с крепёжными винтами | 24 |
| патч-панель на 24 порта, 1U, кат.5е | 1 |
| шнур оптический монтажный (пигтейл) ШО-SM-0.9-FC/UPC | 24 |
| Гильза 60 мм защиты сварного стыка КДЗС-60 | 24 |
| шнур оптический (патчкорд) FC-LC/UPC-SM 1 м | 1 |
| шнур оптический (патчкорд) FC-FC/UPC-SM 1 м | 3 |
| коммутатор на 48 портов Cisco Catalyst WS-C2960G-48TC-L | 1 |
| Модуль Cisco GLC-BX-D | 1 |

### 10. Коммутационный центр здания Служебно-бытового корпуса (КЦ СБК)

| Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| распределительная стойка Rittal. Арт. №DK 7400.000 | 1 |
| блок электрических розеток на 7 гнёзд с выключателем фирмы Rittal. Арт. № DK 7240.220 | 1 |
| источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 500 | 1 |
| органайзер горизонтальный 19”, 1U Nexans | 8 |
| оптический кросс (корпус КРС-16/8-ST(FC) стальной со сплайс-кассетой) | 2 |
| панель съёмная ST(FC), 8 портов, стальная | 4 |
| розетка FC SM (с квадратным фланцем), с крепёжными винтами | 32 |
| патч-панель на 24 порта, 1U, кат.5е | 1 |
| шнур оптический монтажный (пигтейл) ШО-SM-0.9-FC/UPC | 32 |
| Гильза 60 мм защиты сварного стыка КДЗС-60 | 32 |
| шнур оптический (патчкорд) FC-LC/UPC-SM 1 м | 12 |
| коммутатор на 48 портов Cisco Catalyst WS-C2960G-48TC-L | 3 |
| Коммутатор Cisco WS-C3560E-12D | 3 |
| Модуль Cisco GLC-BX-U | 12 |
| Модуль CVR-X2-SFP | 36 |
| Модуль GLC-T | 24 |
| Модуль GLC-LH-SM | 24 |
| CAB-SFP-50 см | 5 |

### 11. Коммутационный центр здания Водогрейной котельной (КЦ ВК)

| Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| блок электрических розеток на 7 гнёзд с выключателем фирмы Rittal. Арт. № DK 7240.220 | 1 |
| источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 500 | 1 |
| органайзер горизонтальный 19”, 1U Nexans | 3 |
| оптический кросс (корпус КРС-16/8-ST(FC) стальной со сплайс-кассетой) | 2 |
| панель съёмная ST(FC), 8 портов, стальная | 3 |
| заглушка съёмная, стальная | 1 |
| розетка FC SM (с квадратным фланцем), с крепёжными винтами | 24 |
| патч-панель на 24 порта, 1U, кат.5е | 1 |
| шнур оптический монтажный (пигтейл) ШО-SM-0.9-FC/UPC | 24 |
| Гильза 60 мм защиты сварного стыка КДЗС-60 | 24 |
| шнур оптический (патчкорд) FC-LC/UPC-SM 1 м | 1 |
| шнур оптический (патчкорд) FC-FC/UPC-SM 1 м | 6 |
| коммутатор на 24 порта Cisco Catalyst WS-C2960G-24TC-L | 1 |
| Модуль Cisco GLC-BX-D | 1 |

### 12. Коммутационный центр Экспресс химической лаборатории (КЦ ЭХЛ)

| Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 500 | 1 |
| органайзер горизонтальный 19”, 1U Nexans | 2 |
| оптический кросс (корпус КРС-16/8-ST(FC) стальной со сплайс-кассетой) | 1 |
| панель съёмная ST(FC), 8 портов, стальная | 1 |
| заглушка съёмная, стальная | 1 |
| розетка FC SM (с квадратным фланцем), с крепёжными винтами | 8 |
| патч-панель на 24 порта, 1U, кат.5е | 1 |
| шнур оптический монтажный (пигтейл) ШО-SM-0.9-FC/UPC | 8 |
| Гильза 60 мм защиты сварного стыка КДЗС-60 | 8 |
| шнур оптический (патчкорд) FC-LC/UPC-SM 1м | 1 |
| коммутатор на 24 порта Cisco Catalyst WS-C2960G-24TC-L | 1 |
| Модуль Cisco GLC-BX-D | 1 |

### 13. Коммутационный центр здания Объединённого вспомогательного корпуса (КЦ ОВК)

| Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| настенный корпус, на базе Rittal EL, из трёх частей, с монтажными профилями, глубина 473. Арт. № DK 7712.135. | 1 |
| блок электрических розеток на 7 гнёзд с выключателем фирмы Rittal. Арт. № DK 7240.220 | 1 |
| источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 500 | 1 |
| органайзер горизонтальный 19”, 1U Nexans | 2 |
| оптический кросс (корпус КРС-16/8-ST(FC) стальной со сплайс-кассетой) | 1 |
| панель съёмная ST(FC), 8 портов, стальная | 1 |
| заглушка съёмная, стальная | 1 |
| розетка FC SM (с квадратным фланцем), с крепёжными винтами | 8 |
| патч-панель на 24 порта, 1U, кат.5е | 1 |
| шнур оптический монтажный (пигтейл) ШО-SM-0.9-FC/UPC | 8 |
| Гильза 60 мм защиты сварного стыка КДЗС-60 | 8 |
| шнур оптический (патчкорд) FC-LC/UPC-SM 1м | 1 |
| коммутатор на 24 порта Cisco Catalyst WS-C2960G-24TC-L | 1 |
| Модуль Cisco GLC-BX-D | 1 |

В качестве ЗИПа необходимо поставить следующее оборудование:

- Модуль Cisco GLC-BX-D								8 шт.

- Модуль Cisco GLC-BX-U								8 шт.

- шнур оптический (патчкорд) FC-LC/UPC-SM 1 м				5 шт.

- шнур оптический (патчкорд) FC-FC/UPC-SM 1 м				5 шт.

- шнур оптический (патчкорд) FC-FC/UPC-SM 2 м				5 шт.

- розетка  FC SM (с квадратным фланцем), с крепёжными винтами		8 шт.

- органайзер горизонтальный 19”, 1U Nexans					8 шт.

- шнур оптический монтажный (пигтейл) ШО-SM-0.9-FC/UPC			8 шт.

- панель съёмная ST(FC), 8 портов, стальная					2 шт.

- заглушка съёмная, стальная							2 шт.

Итоговая спецификация на оборудование

| Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| настенный корпус, на базе Rittal EL, из трёх частей, с монтажными профилями, глубина 473. Арт. № DK 7712.135. | 6 |
| настенный корпус, на базе Rittal EL, из трёх частей, с монтажными профилями, глубина 473. Арт. № DK 7715.135. | 2 |
| распределительная стойка Rittal. Арт. №DK 7400.000 | 1 |
| блок электрических розеток на 7 гнёзд с выключателем фирмы Rittal. Арт. № DK 7240.220 | 12 |
| источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 500 | 13 |
| органайзер горизонтальный 19”, 1U Nexans | 44 |
| оптический кросс (корпус КРС-16/8-ST(FC) стальной со сплайс-кассетой) | 18 |
| панель съёмная ST(FC), 8 портов, стальная | 28 |
| заглушка съёмная, стальная | 12 |
| розетка FC SM (с квадратным фланцем), с крепёжными винтами | 216 |
| патч-панель на 24 порта, 1U, кат.5е | 13 |
| шнур оптический монтажный (пигтейл) ШО-SM-0.9-FC/UPC | 216 |
| Гильза 60 мм защиты сварного стыка КДЗС-60 | 228 |
| шнур оптический (патчкорд) FC-LC/UPC-SM 1 м | 29 |
| шнур оптический (патчкорд) FC-FC/UPC-SM 1 м | 23 |
| шнур оптический (патчкорд) FC-FC/UPC-SM 2 м | 5 |
| коммутатор на 24 порта Cisco Catalyst WS-C2960G-24TC-L | 11 |
| коммутатор на 48 портов Cisco Catalyst WS-C2960G-48TC-L | 8 |
| Коммутатор Cisco WS-C3560E-12D | 3 |
| Модуль Cisco GLC-BX-U | 20 |
| Модуль Cisco GLC-BX-D | 20 |
| Модуль CVR-X2-SFP | 36 |
| Модуль GLC-T | 24 |
| Модуль GLC-LH-SM | 24 |
| CAB-SFP-50 см | 5 |

- Существующий оптический кабель между КЦ-8 и КЦ-11 необходимо расключить на оптических кроссах;

- Необходимо расключить на оптических кроссах существующий кабель между КЦ-10 и КЦ-11 и проложить ещё один 8-ми фиберный оптический кабель.

Стандартизация

Создаваемая структурированная кабельная система (СКС) по своей архитектуре  и техническим характеристикам должна:

- удовлетворять положениям стандарта ANSI/TIA/EIA-568-B "Commercial Building Telecommunication Cabling Standard".

- не противоречить положениям следующих стандартов и норм:

- ISO/IES IS 11801 "Information Technology – Generic Cabling for Customer Premises" (Международный стандарт на кабельные системы информационных технологий);

- ОСТН "Требования к устройству сооружений и системам связи".

При реализации СКС должны быть учтены положения следующих стандартов и норм:

- ANSI/EIA/TIA-569-A "Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces";

- ANSI/TIA/EIA-606 "Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings";

- ANSI/TIA/EIA-607 "Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications".

При производстве работ необходимо выполнение требований:

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- ПОТ РО-45-007-96 Правила ТБ при монтаже и обслуживании телефонных и телеграфных станций;

- СНиП 111-4-80 Правила производства работ и ТБ в строительстве;

- ОСТН 600-93 Минсвязи РФ, «Отраслевых строительно-технологических норм на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения».

Требования к Подрядной организации (Участнику конкурса)

- Участник конкурса предоставляет квалифицированный, аттестованный персонал (граждане Российской Федерации), необходимый для производства всего комплекса работ. Необходимо подтвердить квалификацию персонала сертификатами (свидетельствами) сотрудников от производителей оборудования:  Schneider Electric, Panduit, Legrand, Cisco.

- Участник конкурса должен подтвердить наличие не менее трех специалистов, сертифицированных производителем оборудования ЛВС на выполнение работ по монтажу и инсталляции предложенного оборудования; не менее трех специалистов, сертифицированных производителем оборудования ВЭРС на выполнение работ по монтажу и инсталляции предложенного оборудования.

- Участник конкурса должен иметь лицензии и сертификаты на выполнение работ по проекту, а также уровень сертификации Gold partner или аналогичный у производителей следующего оборудования: Schneider Electric, Panduit, Legrand, Cisco Systems

- Необходимо предоставить документы, подтверждающие опыт реализации аналогичных проектов не менее 5 лет, в том числе опыт перевода технологической инфраструктуры энергетических компаний без нарушения непрерывности технологического процесса управления.

- Необходимо предоставить действующее свидетельство о регистрации электролаборатории МТУ Ростехнадзора по СЗФО и документы, подтверждающие поверку тестового оборудования.

- Среднегодовой оборот участника конкурса (отдельной компании или совместного предприятия/консорциума) должен быть не менее 1 000 000 рублей за последние 2 года (2009–2010). Участник конкурса должен представить в качестве подтверждения вышеуказанной информации копии аудиторских заключений за вышеуказанный период или копии балансовых отчетов, подтвержденных (заверенных) налоговыми органами.

- Участник конкурса должен быть сертифицирован на соответствие стандартам качества ISO 9001 или ГОСТ Р ISO 9001-2008 (стандарты управления качеством).

Специальные требования:

Подрядная организация должна обеспечить:

- наличие  кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления  данного вида работ;

- наличие  обученного и аттестованного по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов персонала;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1.