ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Модернизация СКС ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», 1 этап

номер закупки по ГКПЗ: № 1090/5.25-3739

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Разрабатываемые системы создаются на объекте: Северная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-21)  ОАО «ТГК-1», по адресу Л.О., Всеволожский р-н, п/о Ново-Девяткино.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации:

начальник отдела сопровождения ИТ-бюджета ПСДТУиИТ - Травкин А.И., т. 901-32-80;

начальник отдела обеспечения каналами связи ПСДТУиИТ–Спиридонов О.Н., т. 905-18-42.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:          октябрь  2012 г.

Окончание:    декабрь  2012 г.

Планируемая (предельная) стоимость - не объявляется

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Оплата за выполненные работы может осуществляться Заказчиков в I квартале 2013 года.

ПИР: Результаты ПИР в электронном виде можно получить у начальника отдела обеспечения каналами связи ПСДТУиИТ филиала «Невский» - Спиридонова Олега Николаевича, 901-34-63

Цель работы:

Восстановление телефонной связи в зданиях:

-  пиковая-водогрейная котельная (ПВК);

-  пено-пожара тушения (ППТ); - топливо-транспортный цех (ТТЦ);

- комплексные очистные сооружения (КОС);

- защитные очистные сооружения (ЗОС);

- главная насосная водоканала (ГНВ).

Работы должны быть выполнены в соответствии с рабочей документацией КБПД 401210. 706.

Результатом выполненных работ должны быть:

- Монтаж и подключение магистральных телефонных кабелей ТРС от Главного производственного корпуса (отм. +12,0м) до кросса узла связи в ЦБК с установкой оконечных устройств;

- Монтаж и подключение магистральных телефонных кабелей ТРС от КНД до ПВК с установкой оконечных устройств;

- Монтаж и подключение магистральных телефонных кабелей ТРС от ПВК до КОС с установкой оконечных устройств;

- Монтаж и подключение магистральных телефонных кабелей ТРС от КОС до ППТ с установкой оконечных устройств;

- Монтаж и подключение магистральных телефонных кабелей ТРС от КОС до ЗОС с установкой оконечных устройств;

- Монтаж металлоконструкций в соответствии с рабочей документацией; Производство земляных работ в соответствии с рабочей документацией;

- ПНР, тестирование проложенных сетей.

- Общие требования:

- Все кабельное оборудование сети связи и электроснабжения должно иметь соответствующие Российские сертификаты.

- Монтируемые сети связи должны обеспечивать передачу данных и голосовых сигналов в телекоммуникационной сети объекта.

- При построении кабельных трасс сетей должен применяться принцип унификации оборудования, т.е. сеть должна содержать наименьшее возможное число наименований компонентов.

- При построении кабельных трасс сетей должен применяться принцип надежности, т.е., обеспечивать устойчивость к отказам за счёт избыточности и универсальности применяемых материалов и оборудования.

- Все технические параметры сетей должны удовлетворять требованиям стандартов в течение всего срока жизни системы (при отсутствии механических повреждений).

- Кабельная система должна позволять расширяться и наращиваться дополнительными компонентами, без значительных затрат на реконструкцию магистральных и вертикальных кабельных трасс и закладных.

  - Требования к монтажу кабельных конструкций:

- Кабельные трассы монтировать с учётом существующих кабельных конструкций, эстакад, кабельных полуэтажей, подземных коммуникаций и т.д.

- Монтаж кабельных конструкций должен быть выполнен в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

- Проходные отверстия под кабельные трассы в стенах и межэтажных перекрытиях должны быть загильзованы с помощью ПВХ труб, с защитной заделкой краев. ПУЭ п. 2.1.58. Требование по заполняемости проходных отверстий или проемов не более 40%.

- Выбор пластиковых ПВХ коробов, металлических сплошных кабельных лотков с крышкой для организации межэтажных переходов в помещениях, коридорах, подвалах или лестничных пролётов зданий должен выполняться по согласованию с Заказчиком.

- Межэтажные, стеновые, внешние кабельные проходы в корпусах заделать в трубах небольшого диаметра огнестойким герметиком “Силотерм-ЭП-71”, а  отверстия большого диаметра огнестойким герметиком “Силотерм-ЭП-120”, либо другим имеющим аналогичные характеристики.

- Во всех помещениях выбор кабеленесущих систем (кабельных каналов, гофрированных или жестких гладких ПВХ труб, металлических коробов) осуществляется по согласованию с Заказчиком.

- Для прокладки кабелей сетей в коридорах использовать металлические сплошные кабельные лотки с крышкой  с учётом требований по заполняемости  лотков.

- Прокладка кабельных систем должна осуществляться в соответствиями с требованиями по монтажу с учетом требований электромагнитной совместимости между информационными кабелями и кабелями электропитания, стандартов и ПУЭ (п.2.1.61) на степень заполняемости коробов и кабелегонов кабелем по поперечному сечению не более 40%.

- Все металлические элементы коммутационных, распределительных и кабельных конструкций, которые могут оказаться под напряжением, должны быть заземлены в соответствии со стандартами, действующими на территории РФ.

1.2.Требования к проведению приемо-сдаточных испытаний:

- Тестирование КС проводить по завершению монтажных работ в целом по отдельным подсистемам. Допускается сканирование отдельных лучей системы в процессе выполнения монтажных работ.

- Протоколы испытаний (в бумажном виде) по всей программе приемочных испытаний обобщают в едином протоколе, на основании которого делают заключение о соответствии КС (кабельная система) требованиям ТЗ.

- Тестирование медного кабеля – измерение и протоколы ТРС кабелей производятся в соответствии с российскими нормативами, действующими на территории РФ, которые соответствуют российским ГОСТам.

- Предоставляются протоколы измерений контура заземления, связи с контуром заземления, сопротивления изоляции, измерение петли «фаза-ноль».

- Все проведённые измерения представить в исполнительной документации в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ. Разные ссылки на РД в цели и здесь.

- Требования к выполнению работ.

2.1. При производстве работ необходимо выполнение  требований:

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Седьмое издание;

- ОСТН 600-93 «Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»;

- «Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых оптических линий связи»;

- ПОТ РО 45-009-2003 «Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линиях передач»;

- ГОСТ 21.603-80 Связь и сигнализация. Рабочие чертежи;

- ППБ 01-03 Правила  пожарной безопасности в Российской Федерации;

- СНиП 31-03-2001 Производственные здания;

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

- ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;

- РД 34.20.501-95. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

- ПОТ РО-45-009-2003. Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передач(Минсвязи РФ от 10.104.2003 приказ №39).

- РД 153-34.0-03.150-00. (ПОТ Р М-016-2001). Межотраслевые правила по охране труда(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

- ПОТ РО-45-005-95. Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации) Приказ Министерства связи Российской Федерации от 18.03.1996 N 26, 45-005-95;

- ОСТ 45.83-96. Сеть телефонная сельская. Линии абонентские кабельные с металлическими жилами. Нормы эксплуатационные;

- ОСТ 45.82-96 Сеть телефонная городская. Линии абонентские кабельные с металлическими жилами. Нормы эксплуатационные;

- ОСТ 45.81-97 Совместимость электромагнитная цепей передачи дискретных и аналоговых сигналов линий местных сетей электросвязи. Нормы эксплуатационные;

- Международный стандарт ISO/IEC 11801 E2 – «Information Technology. Generic Cabling for Customer Premises – Информационная технология. Обобщенная кабельная система для зданий» 2002 г.;

- TIA/EIA TSB-75 Additional Horizontal Cabling Practices For Open Office;

- TIA/EIA-568-B.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. Part 1.

- ISO/IEC TR 14763-2 Information technology. Implementation and operation of customize premises cabling. Part 2;

Оборудование и  материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ могут поставляться Подрядчиком по согласованию с  Заказчиком  и должны быть сертифицированы.

2.2.Требования к производству работ:

- все отклонения от существующих проектов согласовать с Заказчиком;

- комплектующие и материалы для выполнения работ поставляются подрядчиком в соответствии с РД;

- наличие лицензий для выполнения работ

- приемо-сдаточные испытания проводятся по согласованной Заказчиком программе;

- обеспечение оформления и ведения строительно-монтажной (монтажной), исполнительной документации, составление ППР;

- обеспечение выполнения работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- обеспечение предоставления всей необходимой технической документации, предъявляемой по окончании работ в электронном виде (PDF, AutoCAD,Visio) и на бумажном носителе (в количестве 4х экземпляров).

Требования к подрядной организации:

- наличие обученного и сертифицированного персонала с опытом работы на объектах генерации электроэнергии, ИТР (руководителей работ), имеющих право:

- единоличного осмотра конструкций ГТС, зданий  и помещений;

-  выдачи нарядов, распоряжений;

-  быть производителем работ (руководителем работ по промежуточному наряду) ;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (пп.5.6 раздел II «Перечня видов работ….» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №524), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ;

- Для подтверждения сведений о квалификации Подрядчик предоставляет следующие документы:

- копии контракта с актами, подтверждающие завершение всех работ по контракту, с    указанием стоимости всех выполненных работ по контракту;

- копии отзывов (рекомендаций);

- копии дипломов о высшем образовании и удостоверений о повышении квалификации,

- сертификаты по обучению на монтаж и эксплуатацию применяемого оборудования.