Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по текущему ремонту паровых и водогрейных котлов и их вспомогательного  оборудования Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ №1100/2.1-1699)

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

- электростанция №1 (СПб, Набережная Обводного канала, 76), котлотурбинный цех №1;

- электростанция №2 (СПб, Новгородская ул., 11), котлотурбинный цех №2;

- электростанция №3 (СПб, Набережная реки Фонтанки, 104), котлотурбинный цех №1

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Ведущий специалист ОППР Наумов Ю.М.- тел. 901-42-23

1.2. Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   апрель 2012 г.

Окончание             декабрь 2012 г

1.3. Предельная цена закупки:  не объявляется.

    - Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

Нормативные документы на основании которых определяется стоимость: руководствоваться нормативными документами согласно приложению №1 к приказу  ОАО «ТГК-1» №43 от 21.03.2011г.

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурентной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (по адресу:  Nauvov.UM@tgc1.ru ) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- технического задания,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии сертификата добровольных систем сертификации (СРО),

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния паровых и водогрейных котлов электростанций №№1,2,3 Центральной ТЭЦ с использованием современных материалов и технических решений для обеспечения  их надежной работы и несения ими номинальной нагрузки.

2.2. Основные характеристики паровых и водогрейных котлов, установленных на Центральной ТЭЦ:

| Ст. №№ | Наименование котла | Тип котла | Паропроизводительность. т\ час (Гкал\ час) | Параметры свежего пара\ воды |  | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап. ремонта (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс\ см2 | Температура, 0 С |  |  |  |
|  | Электростанция №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паровой котел (2-х барабанный) | ГМ-50 | 50 | 14 | 250 | Белгородский завод «Энергомаш» | 1977 | 2004 |
| 2 | Паровой котел (2-х барабанный) | ГМ-50 | 50 | 14 | 250 | -«- | 1979 | 1998 |
| 3 | Паровой котел (2-х барабанный) | ГМ-50 | 50 | 14 | 250 | -«- | 1980 | 2008 |
| 4 | Паровой котел (2-х барабанный) | ГМ-50 | 50 | 14 | 250 | -«- | 1980 | 1996 |
| 5 | Паровой котел (однобарабанный) | ГМ-50 | 50 | 14 | 250 | -«- | 1982 | 2002 |
| 6 | Водогрейный котел | КВГМ-100 | 100 | 16 | 150 | Дорогобужский завод | 1978 | 2010(реконструкция) |
| 7 | Водогрейный котел | КВГМ-100 | 100 | 16 | 150 | Дорогобужский завод | 1979 | 1995 |
| 8 | Водогрейный котел | КВГМ-100 | 100 | 16 | 150 | Дорогобужский завод | 1981 | 1999 |
|  | Электростанция №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паровой котел (4-х барабанный) | ЛМЗ | 120 | 28 | 400 | Ленинградский металлический завод (ЛМЗ) | 1931 | 2007 |
| 2 | Паровой котел (3-х барабанный) | ЛМЗ | 125 | 28 | 400 | -«- | 1931 | 2009 |
| 4 | Паровой котел (прямоточный) | «Бенсон- Борзиг» | 135 | 90 | 510 | «Бенсон-Борзиг» Германия | 1949 | 2010 |
| 5 | Паровой котел (4-х барабанный) | ЛМЗ | 120 | 28 | 400 | ЛМЗ | 1931 | 2004 |
| 6 | Паровой котел (прямоточный) | «Бенсон- Дюрр» | 175 | 90 | 510 | «Бенсон-Дюрр» Германия | 1950- 1951 | 2011 |
| 1 | Водогрейный котел | ПТВМ-100 | 100 | 16 | 150 | Дорогобужский завод | 1967 | 1996 |
| 2 | Водогрейный котел | ПТВМ-100 | 100 | 16 | 150 | Дорогобужский завод | 1969 | 2003 |
| 3 | Водогрейный котел | ПТВМ-100 | 100 | 16 | 150 | «Энергомаш», Белгород | 1971 | 1992 |
| 4 | Водогрейный котел | ПТВМ-100 | 100 | 16 | 150 | «Энергомаш», Белгород | 1979 | 2010(реконструкция) |
| 5 | Водогрейный котел | ПТВМ-100 | 100 | 16 | 150 | «Энергомаш», Белгород | 1980 | 2010 |
|  | Электростанция №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паровой котел | «Бабкок- Вилькокс» Б/В | 35 | 13 | 310 | «Бабкок-Вилькокс» Англия | 1911-1912 | 1996 |
| 2 | Паровой котел | Б/В | 35 | 13 | 310 | «Бабкок- Вилькокс» Англия | 1911-1912 | 1996 |
| 3 | Паровой котел | Б/В | 35 | 13 | 310 | «Бабкок-Вилькокс» | 1911-1912 | 1998 |
| 4 | Паровой котел | Б/В | 35 | 13 | 310 | «Бабкок- Вилькокс» Англия | 1911-1912 | 1998 |
| 5 | Паровой котел | Б/В | 35 | 13 | 310 | «Бабкок- Вилькокс» Англия | 1911-1912 | 1997 |
| 6 | Паровой котел | Б/В | 35 | 13 | 310 | «Бабкок- Вилькокс» Англия | 1911-1912 | 1999 |

2.2.1.Технические характеристики основных узлов паровых котлов ГМ-50:

      - Поверхности нагрева

| Наименование | Типоразмеры труб, мм | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фронтовой экран (ФЭ) | ф60*3 | 70 | 3,07 | Сталь 20 | БК-109856 |
| Боковой экран правый | ф60*3 | 48 | 2,3 | Сталь 20 | БК-109857 |
| Боковой экран левый | ф60*3 | 48 | 2,3 | Сталь 20 | БК-109858 |
| Задний экран | ф60*3 | 70 | 3,45 | Сталь 20 | БК-109855 |
| Котельный пучок, Н=344м2 | 60*3 133*5 219*9 | 778 14 16 | 9,3 0,66 1,86 | Сталь 20 Сталь 20 Сталь 20 | БК-109811 |
| Пароперегреватель, Н=165м2 | 32*3 | 133 | 4,3 | Сталь 20 | БК-136343 |

      - Барабаны

| Наименование | Типоразмеры, мм | Кол., шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барабан верхний | Дн=1548х36, L=8190 | 1 | 9,66 | Сталь 20К | БК-174258 |
| Барабан нижний | Дн=1032х22, L=7950 | 1 | 3,77 | Сталь 20К | БК-136087 |

      - Камеры, коллекторы

| Выносные циклоны | 426*14 | 2 | 1,6 | Сталь 20 | БК-136209 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камера перегретого пара | 273*11, L= 3,8 м | 1 | 0,3 | Сталь 20 | БК-136209 |
| Камера насыщенного пара | 219*7, L= 3,8 м | 1 | 0,17 | Сталь 20 | БК-136209 |
| Камеры фронт. и заднего экранов | 219*7,L=2,53 м | 6 | 0,59 | Сталь 20 | БК-136209 |
| Камеры боковых экранов | 219*7,L=1,78 м | 4 | 0,29 | Сталь 20 | БК-136209 |

      - Трубопроводы в пределах котла

| Соединительные трубы водяного экономайзера | 60*3 | 12 | 0,24 | Сталь 20 | БК-107595 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питательные трубы из водяного экономайзера | 60*3 | 4 | 0,21 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Пароперепускные трубы из выносных циклонов в барабан | 133*5 | 4 | 0,57 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Пароперепускные трубы из барабана в пароперегреватель | 102*3,5 | 4 | 0,09 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Пароотводящие трубы из верхних камер ФЭ в выносные циклоны | 133*5 | 6 | 0,38 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Пароотводящие трубы из верхних передних камер БЭ в барабан | 133*5 | 4 | 0,4 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Пароотводящие трубы из верхних задних камер БЭ в барабан | 133*5 | 4 | 0,4 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Водоопускные трубы БЭ | 102*3,5 | 8 | 0,85 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Водоопускные трубы ЗЭ | 133*5 | 6 | 0,95 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Водоопускные трубы ФЭ из выносных циклонов | 102*3,5 | 6 | 0,49 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Питательные трубы выносных циклонов | 76*3,5 | 2 | 0,1 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Трубопроводы рециркуляции ФЭ | 60*3 | 6 | 0,3 | Сталь 20 | БК-107595 |

      - Водяной экономайзер, воздухоподогреватель, калориферы

| Наименование | Тип | Масса, т | Поверхность нагрева, м2 | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водяной экономайзер чугунный верхние блоки – 2шт. Из 120 оребренных труб Двн=60мм | ВЭ-4-3х5 | 12,3 | 354 | БК-171011 |
| Водяной экономайзер чугунный верхние блоки – 2шт. Из 240 оребренных труб Двн=60мм | ВЭ-4-3х10 | 24,6 | 708 | БК-171011 |
| Воздухоподогреватель трубчатый (из трубок Д=40х1,6) | Рекуперативный ВП | 8,8 | 496 | БК-109863 |
| Калориферы – 2 шт | КП 412 СК-01 У3Б | 0,56 | 158 | 101086 |

      - Тягодутьевые механизмы, горелки

| Наименование | Тип | Кол. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымосос | ДН-19 | 1 | 100000 | 03.82.00.067 СБ |
| Вентилятор | ВД-15,5 | 1 | 70000 | 22630 |
| Горелки | БКЗ | 4 | 110 | БК-25850 |

    - Технические характеристики основных узлов паровых котлов ЛМЗ:

      - Барабаны

| Наименование | Типоразмеры | Кол., шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барабан верхний передний | Ф 1380х40 L= 11000 | 1 | 16 | Сталь 22К | 123998 |
| Барабан верхний задний | Ф 1380х40 L= 11000 | 1 | 16 | Сталь 22К | 121440 |
| Барабан нижний передний | Ф 958х29 L= 10800 | 1 | 8 | Сталь 22К | 105390 |
| Барабан нижний задний | Ф 958х29 L= 10800 | 1 | 8 | Сталь 22К | 105390 |

2.2.2.1. Поверхности нагрева

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол-во, шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фронтовой экран | 83*3,5 | 194 | 14,8 | Сталь 20 | 102805-45 |
| Боковой экран правый | 83*3,5 | 61 | 4,2 | Сталь 20 | К-21-03-00 |
| Боковой экран левый | 83*3,5 | 61 | 4,2 | Сталь 20 | К-21-03-00 |
| Задний экран | 60*3,5 | 113 | 5,1 | Сталь 20 | К805.01.08.000 |
| Кипятильный пучок I | 83*3,5 60*3,5 | 85 293 | 15,8 | Сталь 20 | 12053 |
| Кипятильный пучок I I | 60*3,5 | 354 | 10,2 | Сталь 20 | 15594 |
| Кипятильный пучок I I I | 60*3,5 | 468 | 16,3 | Сталь 20 | 17193 |

2.2.2.2. Водяной экономайзер

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол-во, шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономайзер змеевиковый | 38*3 | 50 | 11,3 | Сталь 20 | К-664.01. 40.000 |

2.2.2.3. Трубопроводы в пределах котла

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол-во, шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пароперепускные трубы между верхними барабанами | 60*3,5 | 188 | 3,2 | Сталь 20 | К-02-25 |
| Водоперепускные трубы между верхними барабанами | 60*3,5 | 354 | 5,7 | Сталь 20 | К-02-25 |
| Пароперегреватель змеевиковый вертикальный | 38*3,5 | 232 пакета | 33 | Сталь 20 | 183215, 183225, К-02-1 |
| Коллекторы фронтового экрана | 325х35 | 5 | 7,1 | Сталь 20 | 102743-57 |
| Коллекторы заднего экрана | 325х35 | 2 | 5,1 | Сталь 20 | 102743-57 |
| Коллекторы боковых экранов | 325х35 | 28 | 8,7 | Сталь 20 | 102743-57 |
| Коллекторы водяного экономайзера | 273х25 325х12 | 4 | 1,3 | Сталь 20 | 318664 |
| Коллекторы пароперегревателя | 273х28 | 11 | 8,01 | Сталь 20 | 183212 |
| Паросборная камера | 325х28 | 1 | 0,72 | Сталь 20 | К708.00.00.100 |
| Питательный коллектор под ПНБ | 273х12 | 1 | 0,93 | Сталь 20 | 19685-86 |
| Пароотводящие трубы от ВЗБ к I ступени п/п | 219х7 | 4 | 1,4 | Сталь 20 | К805.00.02.000 |
| Пароохладитель впрыскивающий | 133х6 | 8 | 0,184 | Сталь 20 | К805.00.02.000 |
| Пароперепускные трубы между I и II ступенями п/п | 133х6 | 8 | 0,94 | Сталь 20 | К805.00.02.000 |
| Пароперепускные трубы от II ступени п/п до паросборной камеры | 133х6 | 8 | 0,6 | Сталь 20 | К805.00.02.000 |
| Пароотводящие трубы верхних коллекторов I, II и I III панелей БЭ к барабанам | 108х4 | 16 | 0,7 | Сталь 20 | 102818-21 |
| Водоопускные трубы БЭ и ЗЭ | 108х4 108х10 159х5 |  | 2,3 | Сталь 20 | 19685-86 |
| Водоопускные трубы от ПНБ до питательного коллектора | 133х10 | 10 | 0,1 | Сталь 20 | 19685-86 |
| Водоопускные трубы от питательного коллектора до нижнего коллектора ФЭ | 273х12 | 2 | 2,3 | Сталь 20 | 19685-86 |

2.2.2.4. Воздухоподогреватели, калориферы, котлы – утилизаторы

| Наименование | Тип | Типоразмеры труб | Масса, т | Поверхность нагева, м2 | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздухоподогреватель (Нижние кубы) | Рекуперативный | ф51х1,5 | 25,6 | - | К794.00.00.000 |
| Воздухоподогреватель (Верхние кубы) | Рекуперативный | ф51х1,5 | 12,8 | - | К794.00.00.000 |
| Котлы-утилизаторы – 2 шт | дымогарные |  | 30,2 | 876 | 151359 |
| Калориферы – 2шт | энергетические ТКЗ |  | 14,3 | 440 | К805.00.06.00 |

2.2.2.5. Тягодутьевые механизмы, горелки

| Наименование | Тип | Кол., шт. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымососы (Дк=1810мм) | ОРГРЭС Ц-30 | 2 | 150000 | 03.82.00.223 |
| Вентиляторы (Дк=1610мм) | ОРГРЭС Ц-40 | 2 | 75000 | 02-1082-М |
| Горелки | газомазутные | 8 | 20 | К805.00.13.00 |

2.2.3. Технические характеристики основных узлов парового котла фирмы  «Бенсон- Борзиг» (Германия):

2.2.3.1. Экраны:

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фронтовой экран | 32*3,5 | 200 | 11,6 | Сталь 20 | ЛК 760.45 |
| Боковой экран правый | 32*3,5 | 136 | 6,5 | Сталь 20 | ЛК 760.44 |
| Боковой экран левый | 32*3,5 | 136 | 6,5 | Сталь 20 | ЛК 760.44 |
| Задний экран | 32*3,5 | 200 | 10,8 | Сталь 20 | ЛК 760.46 |
| Переходная зона: | 32*4 | 198 | 37,64 | Сталь 12Х1МФ | ЛК 760.48 |

2.2.3.2. Перегреватели, экономайзер:

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол-во, шт. | Масса, т | Материал | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиационный пароперегреватель | 38*4 | 66 | 11,3 | Сталь 12Х1МФ | ЛК 760.41 |
| Конвективный пароперегреватель | 38*4 | 80 | 9,82 | Сталь 12Х1МФ | ЛК 760.47 |
| Водяной экономайзер | 32*3 | 112 | 8,68 | Сталь 20 | ЛК 760.49 |

2.2.3.3. Воздухоподогреватели, калориферы:

| Наименование | Тип | Масса, т | Поверхность нагева, м2 | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздухоподогреватель трубчатый | Рекуперативный ВП | 88 | 6400 | ЛК 760.36-38 |
| Воздухоподогреватель стеклянный | Рекуперативный ВП | 12,3 | 1860 | К 641.01.01.000 |
| Калориферы | СО-110-01 | 4,5 | 440 | К 641.01.02.100 |

2.2.3.4. Тягодутьевые механизмы:

| Наименование | Тип | Кол-во | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымососы | ДН-21 МГМ | 2 | 100000 | 03.82.00.223 |
| Вентиляторы | ВДН-17 | 2 | 143000 | 419000 |
| ДРГ | ВГДН-17 | 1 | 20300 | К 641.01.14.000 |

2.2.4. Технические характеристики основных узлов парового котла фирмы  «Бенсон- Дюрр»  (Германия):

2.2.4.1.  Экраны топки (13 панелей)

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фронтовой экран (4, 5, 6 и 7-я панели) | 38*4 | 37х4=148 | 7,8 | Сталь 20 | К 690.02.02.000 |
| Боковой экран правый (8, 9 и 10-я панели) | 38*4 | 43х3= 129 | 6,85 | Сталь 20 | К 690.02.03.000 |
| Боковой экран левый (1, 2 и 3-я панели) | 38*4 | 43х3= 129 | 6,85 | Сталь 20 | К 690.02.01.000 |
| Задний экран (11, 12 и 13-я панели) | 38*4 | 49х3= 147 | 10,6 | Сталь 20 | К 690.02.04.000 |

2.2.4.2. Пароперегреватели, переходные зоны, водяной экономайзер

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол-во, шт | Масса, т | Материал | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «0» - панель | 32*4 | 48 | 3,72 | Сталь 20 | К 690.06.00.000СБ |
| Радиационный пароперегреватель | 32*6 | 98 | 9,35 | Сталь 12Х1МФ | К 690.06.00.000СБ |
| Конвективный пароперегреватель | 38*6 | 88 | 34,6 | Сталь 12Х1МФ | К 690.05.00.000СБ |
| Переходная зона, нижняя часть: | 38*4 | 96 | 30,15 | Сталь 20 | 23822 |
| Переходная зона, средняя часть: | 38*4 | 96 | 30,55 | Сталь 20 | 23822 |
| Переходная зона, верхняя часть: | 38*4 | 96 | 9,38 | Сталь 20 | 23827 |
| Змеевики водяного экономайзера | 32*4,5 | 96 | 13,6 | Сталь 20 | ОКБ 23829 |

2.2.4.3. Система охлаждения опорных конструкций водяного экономайзера и переходных зон

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол-во | Масса, т | Материал | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опорные трубы ПЗ и ВЭК | 216х32, 191х16, 191х18, 191х22 | 3 комплекта | 12,2 | Сталь 20 | 23851,23852, 23853, 2354 |
| Подвесные трубы ОПС (по 2 пакета из 48 труб в 3 яруса) | 32х5 | 288 шт. | 7,4 | Сталь 20 | К690.01.03.000, К690.01.03.150.СБ |

2.2.4.4. Коллекторы котла

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт | Масса общая, т | Материал | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коллекторы экранов | 219х26 | 26 | 10,2 | Сталь 20 | К630.01.01.140 СБ - К630.01.01.760 СБ |
| Коллекторы ВЭК входные (квадратные) поз.13 | 207х207х36 | 2 | 2,0 | Сталь 20 | 23832 |
| Коллекторы ВЭК выходные (квадратные) поз. 15 | 214х214х36 | 2 | 2,0 | Сталь 20 | 23832 |
| Коллекторы опорно-подвесной системы поз. 17 | 219х25 | 2 | 1,7 | Сталь 15Х1МФ | 1144 |
| Сборный коллектор опорно-подвесной системы поз. 20 | 273х28 | 1 | 0,29 | Сталь 20 | 23962 |
| Коллекторы переходной зоны (поз.36,38,40) | 219х25 | 6 | 6,0 | Сталь 15Х1МФ | 23822 |
| Общий сборный коллектор переходных зон (поз. 42) | 273х28 | 1 | 0,27 | Сталь 20 | 23963 |
| Общий коллектор паропровода РПП (поз. 43А) (коллектор впрыска I ступени) | 273х28 | 1 | 1,1 | Сталь 20 | 23967 |
| Коллекторы РПП (нижние и верхние) | 219х26 | 4 | 2,2 | Сталь 12Х1МФ | К.690.06.00.010, К.690.06.00.040, К.690.06.00.050 |
| Коллекторы «0» панели | 219х26 | 2 | 0,91 | Сталь 20 | К.690.06.00.020, К.690.06.00.030 |
| Коллекторы КПП входные | 273х22 | 2 | 1,3 | Сталь 12Х1МФ | К959.06.01.000, К959.06.01.000 |
| Коллекторы КПП выходные | 273х35 | 2 | 1,5 | Сталь 12Х1МФ | 11051а, 11052а |
| Коллекторы впрыска II ступени | 273х28 | 2 | 1,25 | Сталь 12Х1МФ | К959.06.03.000, К959.06.04.000 |

2.2.4.5. Трубопроводы в пределах котла

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоопускные трубы экранов, (поз.28) | 133х13 | 48 | 30 | Сталь 20 | К690.02.01-04.500 |
| Водоопускные трубы экранов (поз.28) | 108х12 | 32 | 3 | Сталь 20 | К690.02.01-04.500 |
| Смесительные камеры (пауки) водоопускных труб экранов (поз.23) | 272*145*220 | 8 | 0,4 | Сталь 20 | Д-78, Д-89 |
| Соединительные коробки ОПС (поз. 1, 8) | 300х300х230 | 24 | 2,4 | Сталь 20 | 23851 |
| Раздающие коробки (пауки) на входе ВЭК (поз.10) | 72х120х230 | 2 | 0,14 | Сталь 20 | 28552 |
| Сборная коробка переходной зоны (поз.31) | 240х240х250 | 1 | 0,12 | Сталь 20 | 23854 |
| Распределительные коробки (пауки) на входе переходной зоны (поз.33) | 240х240х250 | 2 | 0,24 | Сталь 20 | 28553 |
| Трубопровод от опорных труб к смесительным паукам (камерам) ВЭ (поз.9) | 133х13 | 4 | 1,2 | Сталь 20 | К690.10.00.600СБ, 28544 |
| Трубы от смесительных пауков к коллекторам ВЭ (поз.11, 12) | 89х8 | 4 | 0,6 | Сталь 20 | К690.10.00.600СБ |
| Трубы от коллекторов подвесных труб к общим сборным коллекторам (поз. 18, 19, 21) | 108х12 | 6 | 0,8 | Сталь 20 | К690.10.00.600СБ 23949-23968 |
| Трубопровод от сборного коллектора ОПС к 1-й панели топки (поз.22) | 194х24 | 1 | 1,7 | Сталь 15ГС | 23884-23888 |
| Трубопроводы, соединяющие «0» панель с трубопроводом поз.22 (поз. 22А, 22Г) | 108х12 | 4 | 0,6 | Сталь 20 | 23 |
| Соединительные трубы между экранами топки (поз. 29) | 194х24 | 4 | 3,3 | Сталь 15ГС | К690.10.00.500 СБ |
| Трубопровод от 13 панели к сборной коробке переходной зоны (поз. 30) | 245х22 | 1 | 0,3 | Сталь 15ГС | 1243 |
| Трубопровод от сборной коробки ПЗ к смесительным паукам ПЗ (поз. 32) | 168х20 | 2 | 1,1 | Сталь 15ГС | 28550-28551 |
| Трубы от смесительных пауков ПЗ к коллекторам ПЗ (поз. 34, 35) | 108х12 | 6 | 0,8 | Сталь 20 | 23949-23968 |
| Трубы от верхних коллекторов ПЗ к общему сборному колл-ру ПЗ (поз.40-40а) | 89х8 | 8 | 0,6 | Сталь 20 | 28532 |
| Трубы от верхних коллекторов ПЗ к общему сборному колл-ру ПЗ поз. (40б-41) | 76х6 | 8 | 0,87 | Сталь 20 | 23919-23936 |
| Паропровод РПП, впрыск (поз. 43) | 245х22 | 1 | 1,9 | Сталь 15ГС | 23947-23952 |
| Соединительные трубы сборного коллектора паропровода РПП с входными коллекторами (поз. 44) | 108х14 | 8 | 5,1 | Сталь 12Х1МФ | ОКБ 23925 – 23932, 23934-28561 |
| Соединительные трубы выходных коллекторов РПП с общим коллектором паропровода (поз. 48) | 108х14 | 8 | 3,0 | Сталь 12Х1МФ | 23925-23964 |
| Паропровод КПП, впрыск (поз. 50) | 273х32 | 1 | 2,8 | Сталь 15Х1МФ | 23981 |
| Трубы между общим коллектором КПП и входными коллекторами КПП (поз. 52) | 108х14 | 12 | 2,6 | Сталь 12Х1МФ | 23914-23921 |
| Пароперепускные трубы от выходных коллекторов КПП | 133х10 | 12 | 1,28 | Сталь 12Х1МФ | 11170 |
| Паропроводы в пределах котла до ГПЗ и РЗЗ (поз. 58) | 273х28 168х13 | 1 1 | 2,6 0,19 | Сталь 12Х1МФ | 23959, 28555; 28550 |
| Трубопроводы к ГПК поз. 59 | 159х13 | 2 | 1,17 | Сталь 12Х1МФ | К690.10.300 СБ |

2.2.4.6. Трубопроводы котла

| Наименование | Типоразмеры, труб | Масса, т | Материал | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный паропровод | 273*20 325х24 | 10,1 0,2 | Сталь 12Х1МФ | 14141, 215843а, 215846а |
| Питательный трубопровод | 245*25; 219*23 108*12 | 10,5 1,6 0,3 | Сталь 20 | 192313, 13106, 218160а |

2.2.4.7. Горелки, воздухоподогреватель, котлы-утилизаторы

| Наименование | Кол., шт. | Тип | Масса, т | Поверхность нагрева, м2 | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горелки | 4 | Комбинированные прямоточные вихревые, N=31 МВт | 0,32 | - | 1Э-508.16.01-Э-508.16.04 |
| Воздухоподогреватель трубчатый, 24 куба в 2 яруса | 1 | Рекуперативный ВП, Øтр40х1,5 | 97,5 | 4875 | ОКБ 23859 |
| Котлы утилизаторы, Q=2,85 т/час, Рраб 0,7 кг/см2 | 2 | Испаритель газовый, Øтр38х3, птр=2547шт | 18,7 | 580 | 134531 |

2.2.4.8. Тягодутьевые механизмы:

| Наименование | Тип | Кол. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымососы, Дк=1630мм | Д-190-1 | 2 | 170000 | Д-306 |
| Вентиляторы, Дк=1730мм | ОРГРЭС ВД 105-300 | 2 | 105000 | 10732 |

2.2.5. Технические характеристики основных узлов водогрейных котлов ПТВМ-100:

2.2.5.1. Экраны, коллектора, трубопроводы в пределах котла

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экраны котла: фронтовой, задний, боковые правый и левый в сборе, в т.ч.: | Ф 60х3 | 386 | 22,1 | Сталь 20 | ОМ-115359 (Fн=165,7 м2) |
| Фронтовой экран | Ф 60х3 | 96 | 3,9 | Сталь 20 | ОМ-115415 |
| Задний экран | Ф 60х3 | 96 | 3,9 | Сталь 20 | ОМ-115415 |
| Боковой правый экран | Ф 60х3 | 98 | 5,01 | Сталь 20 | ОМ-115402 |
| Боковой левый экран | Ф 60х3 | 98 | 5,01 | Сталь 20 | ОМ-115402 |
| Коллектора экранов | Ф 273х10 | 8 | 2,9 | Сталь 20 | ОМ-115359 |
| Конвективная часть, полусекции змеевиков | Ф 83х3,5 Ф 28х3 | 192 | 67000 | Сталь 20 | ВК-86,87, 88, 89 (Fн.=2950 м2) |
| Коллектора конвективной части | Ф 273х10 | 4 | 1,42 | Сталь 20 | ОМ-115359 |
| Трубопроводы в пределах котла | Ф 273х7 Ф 426х8 Ф 630х8 | 1 комплект | 7,06 | Сталь 20 | БК-140635 |

2.2.5.2. Горелки, тягодутьевые механизмы

| Наименование | Тип | Колич. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиляторы | 14-46 №4(СТД-57 №5) | 16 | 10000 | БК-653302 |
| Горелки газомазутные | Вихревые | 16 | 6,5 | ОМ 115317 (17732) |

2.2.5.3. Газоходы, воздуховоды

| Наименование | Тип | Масса, т | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- |
| Воздухопроводы | Ф 426х3 | 2,9 | БК 653302 |
| Газоход котла | фасонный | 4,0 | ОМ-115396 |
| Газоход горизонтальный | прямоугольный | 10 | 270103 |

2.2.6. Технические характеристики основных узлов водогрейных котлов типа КВГМ-100:

2.2.6.1. Экраны, коллектора, трубопроводы в пределах котла

| Наименование | Типоразмеры труб, мм | Кол., шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экраны котла: фронтовой, боковые правый и левый, промежуточный и задний | Ф 60х3,5 | 561 | 34 | Сталь 20 | А 20486 |
| Коллектора экранов | Ф 273х10 | 15 | 6 | Сталь 20 | А 20486 |
| Конвективная часть, полусекции змеевиков | Ф 83х3,5 Ф 28х3 | 144 | 54,2 | Сталь 20 | А 23336 |
| Коллектора конвективной части | Ф 273х10 | 4 | 0,7 | Сталь 20 | А 23336 |
| Трубопроводы в пределах котла | Ф273х10; ф219х10 | по 1 | 1,6 и 0,7 | Сталь 20 | А 20486 |

2.2.6.2. Горелки, тягодутьевые механизмы:

| Наименование | Тип | Кол-во | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горелки | Газомазутные | 3 | 30 | 651065 |
| Дымосос | Д 18х2 | 1 | 248000 | 5.67.ТМ 00.155 |
| Вентилятор дутьевой | ВД 15,5 | 2 | 69000 | 5.67.ТМ 00.18 |

2.2.7. Технические характеристики основных узлов паровых котлов «Бабкок-Вилькокс» (Англия):

2.2.7.1.  Барабан

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол-во, шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барабан | Дн=1370х16, L=6 м | 1 | 3,3 | ВСт3пс | Ф-565 |

2.2.7.2.  Экраны, камеры, коллекторы

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол-во, шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экраны котла Н=82м2: |  |  | 14,5 |  | 83384 |
| Фронтовой экран | Ф83*4 | 39 |  | Сталь 20 |  |
| Боковой экран правый | Ф83*4 | 24 |  | Сталь 20 |  |
| Боковой экран левый | Ф83*4 | 24 |  | Сталь 20 |  |
| Задний экран | Ф83*4 | 37 |  | Сталь 20 |  |
| Кипятильный пучок, Н=385м2 | 83*3,5 L=3,6м | 516 | 10,1 | Сталь 20 | 166071 |
| Пароперегреватель, Н=220м² | 38*3,5 | 76 | 6,68 | Сталь 20 | Ф-1106 |
| Камеры, коллекторы: |  |  |  |  |  |
| Камеры кипятильного пучка волнистые | 140х140х12 L=2,9м | 86 |  | ВСт3пс | 166071 |
| Грязевик прямоугольного сечения | 160х160х14 L=7,11м |  | 0,496 | ВСт3пс | 166071 |
| Камера перегретого пара | 273*13, L= 3,2 м | 1 | 0,74 | Сталь 20 | 60997 |
| Камера насыщенного пара | 273*13, L= 3,3 м | 1 | 0,49 | Сталь 20 | 89657 |
| Камеры экранов | 273*13 | 10 | 2,4 | Сталь 20 | 83386 |

2.2.7.3.   Трубопроводы в пределах котла

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводы в пределах котла: |  |  |  |  | 111829 |
| Соединительные трубы водяного экономайзера | 76*3,5 | 4 | 0,17 | Сталь 20 | 126623 |
| Пароперепускные трубы из барабана в пароперегреватель | 219*7 | 4 | 0,9 | Сталь 20 | 126623 |
| Пароотводящие трубы из верхних камер экранов в барабан | 108*4 219*7 | 4 2 | 1,3 | Сталь 20 | 126623 |
| Водоопускные трубы Экранов | 108*4 | 20 | 1,8 | Сталь 20 | 50841 |
| Кольцевой водоопускной трубопровод | 273*8 | 1 | 0,3 | Сталь 20 | 83384 |

2.2.7.4.  Водяной экономайзер, воздухоподогреватель

| Наименование | Тип | Масса, т | Поверхность нагрева, м2 | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водяной экономайзер из чугунных ребристых труб | ВЭ-4-3х5 | 13,2 | 990 | 175320 |
| Воздухоподогреватель из чугунных ребристых труб | Рекуперативный ВП | 22,7 | 518 | 183254 |
| Газовоздухопроводы | Металл лист б=3мм | 2,5 | 496 | 14165 |

2.2.7.5.  Тягодутьевые механизмы, горелки

| Наименование | Тип | Кол. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымосос Дк=1800мм | ОРГРЭС | 1 | 75000 | 161716 |
| Вентилятор Дк=2000мм | ОРГРЭС | 1 | 40000 | 161715 |
| Горелки | Газомазутные | 2 | 20 | 161570 |

2.3.  Укрупненная ведомость планируемых работ по ремонту котлов и котельного вспомогательного оборудования электростанций №№1, 2, 3:

| №№ пп | Номенклатура работ |  | Объем ремонта | Сроки ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электростанция №1 |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт парового котла ГМ-50 ст. №1: устранение дефектов, в том числе: - Поверхностей нагрева; - Коллекторов; - Водяного экономайзера, воздухоподогревателя, калориферов; - Дымососа, вентилятора; - Горелочных устройств; - Тепловой изоляции и обмуровки | чел./час | 100 Определяется согласно ведомости дефектов1 | 23.01.12- 27.01.12 24.09.12- 28.09.12 |  |
| 2 | Текущий ремонт парового котла ГМ-50 ст. №2: устранение дефектов, в том числе: - Поверхностей нагрева; - Коллекторов; - Водяного экономайзера, воздухоподогревателя, калориферов; - Дымососа, вентилятора; - Горелочных устройств; - Тепловой изоляции и обмуровки | чел./час | 100 Определяется согласно ведомости дефектов1 | 06.02.12- 10.02.12 01.10.12- 05.10.11 |  |
| 3 | Текущий ремонт парового котла ГМ-50 ст. №3:, в том числе: - Выполнение работ по программе технического диагностирования: Вырезка образцов поверхностей нагрева ø60 и ø32 мм, Зачистка металла под контроль металла, - Ремонт (осмотр, дефектация) поверхностей нагрева, к=0,2; - Ремонт (осмотр, дефектация) коллекторов; - Ремонт (осмотр, дефектация): водяного экономайзера, воздухоподогревателя, калориферов; - Ремонт барабанов - Ремонт дымососа типа ДН-19; - Ремонт вентилятора типа ВД15,5; - Ремонт горелочных устройств; - Ремонт тепловой изоляции - Ремонт обмуровки - Ремонт лазов и гляделок, - Ремонт запорной арматуры Ду15-Ду 800, - Устранение выявленных дефектов, чел/час | шт. дм2 к-т шт. к-т шт. шт. шт. шт. м2 м3 шт. шт. | 8 150 1 12 1 1 1 1 4 55 4 7 38 шт. 20 | 19.03.12- 09.04.12 12.11.12- 16.11.12 |  |
| 4 | Текущий ремонт парового котла ГМ-50 ст. №4: устранение дефектов, в том числе: - Экранов; - Котельного пучка; - Пароперегревателя; - Барабанов; - Коллекторов и камер; - Водяного экономайзера, воздухоподогревателя, калориферов; - Дымососа, вентилятора; - Горелок; - Тепловой изоляции и обмуровки | чел./час | 100 Определяется согласно ведомости дефектов1 | 19.11.12- 23.11.12 |  |
| 5 | Текущий ремонт парового котла ГМ-50 ст. №5: устранение дефектов, в том числе: - Экранов; - Котельного пучка; - Пароперегревателя; - Барабана; - Коллекторов и камер; - Водяного экономайзера, воздухоподогревателя, калориферов; - Дымососа, вентилятора; - Горелок; - Тепловой изоляции и обмуровки | чел./час | 100 Определяется согласно ведомости дефектов1 | 12.02.12- 16.03.12 29.10.12- 02.11.12 |  |
| 6 | Текущие ремонты водогрейных котлов КВГМ-100: устранение дефектов, в том числе: - Экранов; - Коллекторов; - Воздуховодов, газоходов; - Вентиляторов; - Горелок; - Тепловой изоляции и обмуровки | чел./час | 210 Определяется согласно ведомости дефектов1 |  | Сроки ремонтов будут установлены согласно техническому состоянию оборудования и режимным условиям электростанции |
|  | Электростанция №2 |  |  |  |  |
| 7 | Текущий ремонт парового котла ЛМЗ ст. №1: устранение дефектов, в том числе: Поверхностей нагрева, дымососов, вентиляторов, горелочных устройств, тепловой изоляции и обмуровки, трубопроводов в пределах котла, запорной арматуры. | чел./час | 150 конкретизируется ведомостью дефектов1 | 13.02.12- 17.02.12 17.09.11- 21.09.12 |  |
| 8 | Текущий ремонт парового котла ЛМЗ ст. №2: устранение дефектов, в том числе: Поверхностей нагрева, дымососов, вентиляторов, горелочных устройств, тепловой изоляции и обмуровки, трубопроводов в пределах котла, запорной арматуры. | чел./час | 150 конкретизируется ведомостью дефектов1 | 19.03.12- 23.03.12 15.10.12- 19.10.12 |  |
| 9 | Текущий ремонт парового котла «Бенсон- Борзиг» ст. №4: устранение дефектов, в том числе: Поверхностей нагрева, дымососов, вентиляторов, горелочных устройств, тепловой изоляции и обмуровки, трубопроводов в пределах котла, запорной арматуры. | чел./час | 150 конкретизируется ведомостью дефектов1 | 16.04.12 - 20.04.12 08.10.12 - 12.10.12 |  |
| 10 | Текущий ремонт парового котла ЛМЗ ст. №5: устранение дефектов, в том числе: - Экранов; - Кипятильных пучков; - Пароперегревателя; - Барабанов; - Коллекторов и камер; - Водяного экономайзера, - Дымососов, вентиляторов; - Горелок; - Тепловой изоляции и обмуровки | чел./час | 200 конкретизируется ведомостью дефектов1 | 09.04.12 - 13.04.12 12.11.12 - 16.11.12 |  |
| 11 | Текущий ремонт парового котла «Бенсон- Дюрр» ст. №6: устранение дефектов, в том числе: Поверхностей нагрева, дымососов, вентиляторов, горелочных устройств, тепловой изоляции и обмуровки, трубопроводов в пределах котла, запорной арматуры. | чел./час | 100 конкретизируется ведомостью дефектов1 | 14.05.12 - 21.05.12 22.10.12 - 29.10.12 |  |
| 12 | Текущие ремонты водогрейных котлов ПТВМ-100 ст. №№1-5: устранение дефектов, в том числе: - поверхностей нагрева; - Коллекторов; - Вентиляторов; - Горелочных устройств; - Тепловой изоляции и обмуровки | чел./час | 500 конкретизируется ведомостью дефектов1 |  | Сроки ремонтов будут установлены согласно техническому состоянию оборудования и режимным условиям электростанции |
|  | Электростанция №3 |  |  |  |  |
| 13 | Текущий ремонт парового котла «Бабкок- Вилькокс» ст. №1: устранение дефектов, в том числе: Поверхностей нагрева, дымососов, вентиляторов, горелочных устройств, тепловой изоляции и обмуровки, трубопроводов в пределах котла, запорной арматуры. | чел./час | 100 конкретизируется ведомостью дефектов1 | 16.01.12- 20.01.12 10.09.12- 14.09.12 |  |
| 14 | Текущий ремонт парового котла «Бабкок- Вилькокс» ст. №2: устранение дефектов, в том числе: Поверхностей нагрева, дымососов, вентиляторов, горелочных устройств, тепловой изоляции и обмуровки, трубопроводов в пределах котла, запорной арматуры. | чел./час | 100 конкретизируется ведомостью дефектов1 | 12.02.12- 17.02.12 08.10.12 - 12.10.12 |  |
| 15 | Текущий ремонт парового котла «Бабкок- Вилькокс» ст. №3:, в том числе: - Выполнение работ по программе технического диагностирования: вырезка образцов поверхностей нагрева ø83 и ø 108 мм, зачистка металла под контроль металла, - Ремонт (осмотр, дефектация) поверхностей нагрева, к=0,2; - Ремонт коллекторов; - Ремонт (осмотр, дефектация): водяного экономайзера, воздухоподогревателя, калориферов; - Ремонт барабанов. - Ремонт лючковых затворов - Ремонт дымососа типа ОРГРЭС; - Ремонт вентилятора типа ОРГРЭС; - Ремонт горелочных устройств; - Ремонт тепловой изоляции, - Ремонт обмуровки, - Ремонт лазов и гляделок; - Ремонт запорной арматуры Ду15-Ду200, шт., - Устранение выявленных дефектов | шт. дм2 к-кт шт. к-кт шт. шт. шт. шт. шт. м2 м3 к-кт шт. чел/час | 4 50 1 6 1 1 60 1 1 2 15 1,5 1 18 60 | 20.02.12- 15.03.12 15.10.12- 19.10.12 |  |
| 16 | Текущий ремонт парового котла «Бабкок- Вилькокс» ст. №4:, в том числе: - Выполнение работ по программе технического диагностирования: вырезка образцов поверхностей нагрева ø83 и ø 108 мм, зачистка металла под контроль металла, - Ремонт (осмотр, дефектация) поверхностей нагрева, к=0,2; - Ремонт коллекторов; - Ремонт (осмотр, дефектация): водяного экономайзера, воздухоподогревателя, калориферов; - Ремонт барабанов, - Ремонт лючковых затворов, - Ремонт дымососа типа ОРГРЭС., - Ремонт вентилятора типа ОРГРЭС, - Ремонт горелочных устройств; - Ремонт тепловой изоляции, - Ремонт обмуровки, - Ремонт лазов и гляделок; - Ремонт запорной арматуры Ду15-Ду200, Устранение выявленных дефектов | шт. дм2 к-кт шт. к-кт шт. шт. шт. шт. шт. м2 м3 к-кт шт. чел/час | 4 50 1 6 1 1 50 1 1 2 15 1,5 1 18 40 | 03.05.12 - 25.05.12 12.11.12 - 16.11.12 |  |
| 17 | Текущий ремонт парового котла «Бабкок- Вилькокс» ст. №5:, в том числе: - Выполнение работ по программе технического диагностирования: вырезка образцов поверхностей нагрева ø83 и ø 108 мм, зачистка металла под контроль металла, - Ремонт (осмотр, дефектация) поверхностей нагрева, к=0,2; - Ремонт коллекторов; - Ремонт (осмотр, дефектация): водяного экономайзера, воздухоподогревателя, калориферов; - Ремонт барабанов, - Ремонт лючковых затворов, - Ремонт дымососа типа ОРГРЭС, - Ремонт вентилятора типа ОРГРЭС - Ремонт горелочных устройств; - Ремонт тепловой изоляции, - Ремонт обмуровки, - Ремонт лазов и гляделок; - Ремонт запорной арматуры Ду15-Ду200, - замена кипятильного пучка (трубы ф83*3,5) с установкой вертикальной газовой перегородки; - Устранение выявленных дефектов | шт. дм2 к-кт шт. к-кт шт. шт. шт. шт. шт. м2 м3 к-кт шт. т чел./час | 4 50 1 6 1 1 200 1 1 2 15 2,5 1 18 14,5 80 | 23.05.12– 07.07.12 19.11.12- 23.11.12 |  |
| 18 | Текущий ремонт парового котла «Бабкок- Вилькокс» ст. №6: устранение дефектов, в том числе: - поверхностей нагрева; - Коллекторов и камер; - Водяного экономайзера, воздухоподогревателя, газовоздухопроводов; - Дымососа, вентилятора; - Горелок; - Тепловой изоляции и обмуровки | чел./час | 80 конкретизируется ведомостью дефектов1 | 23.04.12- 27.04.12 10.12.12 - 14.12.12 |  |

Примечание.

- Номенклатура работ определяется  перед началом ремонта согласно фактическому техническому состоянию оборудования (ведомости дефектов).

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт котельного оборудования центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

  - Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- На основании фактического технического состояния оборудования (ведомости дефектов) в сроки, установленные согласно СО 34.04.181-2003, ТЭЦ  составляет и представляет Подрядчику - победителю конкурса «Ведомость планируемых работ», являющейся неотъемлемой частью договора (дополнительного соглашения) на выполнение работ;

- Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика;

- Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

- Проекты производства работ должен быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

- Типовой инструкции по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (СО 153- 34.03.253-93);

- Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03);

- Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с);

- Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации (СО 34.17.310-96);

- Инструкции по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС (СО 153-34.17.207);

- Методических указаний о техническом диагностировании котлов с рабочим давлением до 4 МПа (СО 34.17.435-95);

- Рекомендаций по наладке внутри котловых сепарационных устройств барабанных котлов (СО 34.26.729);

- Рекомендаций по техническому обслуживанию калориферных установок (СО 34.26.735);

- Рекомендаций по наладке внутри котловых сепарационных устройств барабанных котлов (СО 34.26.729);

- Методических указаний по организации технического обслуживания поверхностей нагрева котлов тепловых электростанций (СО 34.26.609-97);

- Инструкции по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций (СО 34.20.221);

- СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;

- Циркуляра Ц-01-2001(Т) Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования ТЭС в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений;

- Инструкции по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций (СО 153-  34.26.601);

- Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций (СО 153- 34.17.421-2003);

- Типовых проектов лесов для ремонта внутри топочных поверхностей нагрева паровых котлов (СО 153-34.26.607);

- Методических указаний по применению средств наружной очистки поверхностей нагрева паровых котлов (СО 153-34.27.104-92);

- Общих технических условий на капитальный ремонт тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. (СО 34–38–20118–95 (ТУ 34–38–20118–95);

- Технических условий на капитальный ремонт барабанов стационарных паровых котлов (СО 34-38-20132-94);

- Технических условий на капитальный ремонт внутри барабанных сепарационных устройств стационарных паровых котлов (СО 34-38-20135-94);

- Технических условий на капитальный ремонт трубчатых воздухоподогревателей стационарных паровых котлов (СО 34-38-20184-94);

- Технических условий на капитальный ремонт каркасов, лестниц и площадок стационарных паровых котлов (СО 34-38-20188-94);

- Технических условий на капитальный ремонт горелок газомазутных стационарных паровых котлов (СО 34-38-20189-94);

- Технических условий на капитальный ремонт гарнитуры стационарных паровых котлов (СО 34-38-20191-94);

- Технических условий на капитальный ремонт вентилей для пара Ду10, 20, 40, 50, 65  (СО 34-38-20197-94);

- Технических условий на капитальный ремонт трубопроводов в пределах котла стационарных паровых котлов (СО 34-38-20201-94);

- Технических условий на капитальный ремонт коллекторов стационарных паровых котлов (СО 34-38-20202-94);

- Технических условий на капитальный ремонт экономайзеров гладкотрубных стационарных паровых котлов (СО 34-38-20219-94);

- Технических условий на капитальный ремонт экранов гладкотрубных стационарных паровых котлов с естественной циркуляцией (СО 34-38-20220-94);

- Технических условий на капитальный ремонт пароперегревателей стационарных паровых котлов (СО 34-38-20222-94);

- Технических условий на капитальный ремонт стационарных паровых котлов (СО 34-38-20230-94);

- Технических условий на капитальный ремонт дымососов (СО 34-38-20394-94);

- Технических условий на капитальный ремонт вентиляторов (СО 34-38-20402-94);

- Руководства по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов (СО 153-34.26.603).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по ремонту паровых и водогрейных котлов, а также котельного вспомогательного оборудования не менее 5 лет;

- иметь действующие сертификаты добровольных систем сертификации (СРО) на выполнение работ по ремонту паровых и водогрейных котлов, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований

  - Специальные требования:

- иметь в г. Санкт- Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту паровых и водогрейных котлов, а также котельного вспомогательного оборудования (дипломированными производители работ с опытом работы не менее трех последних лет по указанному профилю, газоэлектросварщиками 5-6 разряда, слесарями по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, стропальщиками);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее трех лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- иметь в составе ремонтного персонала инженерно- технических работников, аттестованных в качестве руководителей сварочных работ;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь сертификаты добровольных систем сертификации (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и  материалы:

3.1. Материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| №№ п.п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 162010202500 | Шнур ШАОН 25 мм | кг | 96,0 |
| 2 | 162010203000 | Шнур ШАОН 30 мм | кг | 30,0 |
| 3 | 121060198800 | Клин огнеупорный клиновой №48 | т | 0,25 |
| 4 | 121010102000 | Кирпич нормальный №5 ША-1 | т | 4,9 |
| 5 | 122010101010 | Мертель МША-39 | т | 1,44 |
| 6 | 122010101060 | Мертель огнеупорный алюмосиликатный пластифицированный ШК-2 | т | 0,1 |
| 7 | 252050103000 | Проволока ОН ГОСТ 3282-74 Д3 | кг | 110,0 |
| 8 | 121010102220 | Кирпич огнеупорный клин двухсторонний торцевой №25 (250х124х65х55) | шт. | 74,0 |
| 9 | 221010101500 | Сталь лист. 3.0мм г/к ГОСТ-19903 | т | 1,4640 |
| 10 | 221010102000 | Сталь лист. 4.0мм г/к ГОСТ-19903 | т | 1,1 |
| 11 | 221010103300 | Сталь лист. 10мм г/к ГОСТ-19903 | т | 0,6450 |
| 12 | 221010103500 | Сталь лист. 12мм г/к ГОСТ-19903 | т | 0,6600 |
| 13 | 123040101200 | Глина огнеупорная ПГА | т | 0,7250 |
| 14 | 127020101000 | Крошка диатом.обожжжен.КПДОИ в мешках big-bag | м3 | 0,8570 |

3.2. Материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 121010102000 | Кирпич нормальный №5 ША-1 | т | 7 |
| 2 | 128020103000 | Заполнитель шамотный (крошка) 3ША(Б) фр.0-5 | т | 0,6 |
| 3 | 128020106000 | Заполнитель шамотный (крошка) 3ША(Б) фр. 5-20 | т | 2,4 |
| 4 | 221010103000 | Сталь лист. 8.0мм г/к ГОСТ-19903 | т | 0,55 |
| 5 | 241020202500 | Электроды ЦУ-5 Д2.5 | т | 0,15 |
| 6 | 361010108100 | Цемент ПЦ-400 Д20 (в мешках) 50 кг. | шт. | 12 |
| 7 | 312373252900 | Трубы ГОСТ 8732 83х3.5мм ст20 | т | 14,5 |

3.3. Материалы и запасные части для выполнения заявленных на конкурс объемов работ поставляются Подрядчиком, так как отсутствуют на складе ТЭЦ и в заявку на поставку ТМЦ для данного ремонта не включались:

| №№ пп | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Клингерсил С-4430 толщиной 2 мм | кг | 50 |
| 2 |  | Набивка ГраФлан СН-ПЛ–001-10х10 ТУ 2573-006-73427930-05 | кг | 20 |
| 3 |  | Электроды УОНИ 13/55 ф3, ф4 | кг | 100 |
| 4 |  | Трубы Ø60х4 сталь 20 | м | 40 |
| 5 |  | Труба Ø32х3,5 сталь 20 | м | 20 |

3.4. Вспомогательные (расходные) материалы, а также запасные части и материалы, потребность в которых может быть выявлена дополнительно по результатам дефектации и которые отсутствуют на складе Заказчика, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению сторон.