Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

расширенному текущему ремонту парового котла «Бабкок-Вилькокс» ст.№5 электростанции №3 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ №1100/2.1- 2195 )

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

- электростанция №3 (СПб, Набережная реки Фонтанки, 104), котлотурбинный цех №1

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ОППР А.Н. Ким, тел. 901-42-27

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   май 2012 г.

Окончание             июль 2012 г

Предельная цена закупки:  не объявляется

- Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

- Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: приказ №43 от 21.03.11 «О порядке формирования цен на работы по ремонту оборудования, зданий и сооружений в 2011 году».

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде ( по адресу:  Kim.AN@tgc1.ru ) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- технического задания,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии сертификата добровольных систем сертификации (СРО) на выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на тепловых электростанциях (п. 33.1.11. приложения 2 приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624).

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

Требования к выполнению работ.

Цель работы: выполнение комплекса работ по восстановлению технического состояния котельной установки (паровой котел) ст. № 5  «Бабкок-Вилькокс» с использованием современных материалов и технических решений, его элементов и конструктивных узлов для несения им номинальной нагрузки.

Описание и основные технические характеристики парового котла

«Бабкок-Вилькокс» (Англия)

| Ст. №№ | Наименование котла | Тип котла | Паропроизводительность. т\ час | Параметры свежего пара\ воды |  | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс\ см2 | Температура, 0 С |  |  |  |
| 5 | Паровой котел | «Бабкок-Вилькокс» | 35 | 13 | 310 | «Бабкок-Вилькокс» Англия | 1911-1912 | 1997 |

Технические характеристики основных узлов

-Барабан

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт. | Масса, т. | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барабан | Дн=1370х16, L=6 м | 1 | 3,3 | ВСт3пс | Ф-565 |

-Экраны, камеры, коллекторы

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт. | Масса, т. | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экраны котла Н=82м2: |  |  | 14,5 |  | 83384 |
| Фронтовой экран | Ф83*4 | 39 |  | Сталь 20 |  |
| Боковой экран правый | Ф83*4 | 24 |  | Сталь 20 |  |
| Боковой экран левый | Ф83*4 | 24 |  | Сталь 20 |  |
| Задний экран | Ф83*4 | 37 |  | Сталь 20 |  |
| Кипятильный пучок, Н=385м2 | 83*3,5 L=3,6м | 516 | 12,75 | Сталь 20 | 166071 |
| Пароперегреватель, Н=220м2 | 38*3,5 | 76 | 6,68 | Сталь 20 | Ф-1106 |
| Камеры, коллекторы: |  |  |  |  |  |
| Камеры кипятильного пучка волнистые | 140х140х12 L=2,9м | 86 |  | ВСт3пс | 166071 |
| Грязевик прямоугольного сечения | 160х160х14 L=7,11м |  | 0,496 | ВСт3пс | 166071 |
| Камера перегретого пара | 273*13, L= 3,2 м | 1 | 0,74 | Сталь 20 | 60997 |
| Камера насыщенного пара | 273*13, L= 3,3 м | 1 | 0,49 | Сталь 20 | 89657 |
| Камеры экранов | 273*13, | 10 | 2,4 | Сталь 20 | 83386 |

-Трубопроводы в пределах котла

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт. | Масса, т. | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводы в пределах котла: |  |  |  |  | 111829 |
| Соединительные трубы водяного экономайзера | 76*3,5 | 4 | 0,17 | Сталь 20 | 126623 |
| Пароперепускные трубы из барабана в пароперегреватель | 219*7 | 4 | 0,9 | Сталь 20 | 126623 |
| Пароотводящие трубы из верхних камер экранов в барабан | 108*4 219*7 | 4 2 | 1,3 | Сталь 20 | 126623 |
| Водоопускные трубы экранов | 108*4 | 20 | 1,8 | Сталь 20 | 50841 |
| Кольцевой водоопускной трубопровод | 273*8 | 1 | 0,3 | Сталь 20 | 83384 |

-Водяной экономайзер, воздухоподогреватель

| Наименование | Тип | Масса, т. | Поверхность нагрева, м2 | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водяной экономайзер из чугунных ребристых труб | ВЭ-4-3х5 | 13,2 | 990 | 175320 |
| Воздухоподогреватель из чугунных ребристых труб | Рекуперативный ВП | 22,7 | 518 | 183254 |
| Газовоздухопроводы | Металл лист б=3мм | 2,5 | 496 | 14165 |

-Тягодутьевые механизмы, горелки

| Наименование | Тип | Кол. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымосос Дк=1800мм | ОРГРЭС | 1 | 75000 | 161716 |
| Вентилятор Дк=2000мм | ОРГРЭС | 1 | 40000 | 161715 |
| Горелки | Газомазутные | 2 | 20 | 161570 |

Укрупненная ведомость объемов работ

по ремонту парового котла «Бабкок-Вилькокс»  ст. №5

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов) номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Подготовительные работы | 1.3. Проверка на плотность топки, газоходов и воздуховодов перед ремонтом, устранение дефектов. | котел | 1 |
|  | 1.4. Гидравлическое испытание котла | котел | 1 |
|  | 1.7. Устройство и разборка лесов в топке котла | т | 1,5 |
|  | 1.8. Устройство и разборка временных настилов для технического диагностирования элементов котла | м2 | 12 |
| 2. Барабан котла | 2.4. Ремонт барабана с разборкой внутрибарабанных устройств, с зачисткой под контроль металла Ø1370х16 мм, L=5870мм | барабан | 1 |
| 3. Грязевик прямоугольного сечения L=7,1м (160х160х14мм) | 3.1. Ремонт грязевика (коллектор квадратный)* | шт. | 1 |
|  | 3.2. Вскрытие лючков грязевика для внутреннего осмотра | шт. | 2 |
|  | 3.3.Зачистка поверхности металла для МПД мостиков между очками труб (5 мостиков), Fм= 0,54 дм2. | дм2 | 2,7 |
|  | 3.4.Зачистка поверхности металла грязевика для УЗТ: в зоне радиусных переходов с торца – 1 точка, контрольные сечения на нижней образующей наружной поверхности коллектора – 3 сечения по 3 точки. Всего 10 точек по 0,25 дм2. | дм2 | 2,5 |
| 4. Коллекторы экранов, пароперегревателя, секционные коробки | 4.2. Ремонт коллекторов экранов со вскрытием лючков Ø273х10 для внутреннего осмотра | шт. | 2 |
|  | 4.4. Ремонт коллектора пароперегревателя Ø 273х13 L=3,2м со вскрытием лючков для внутреннего осмотра | шт. | 1 |
|  | 4.5.Зачистка поверхности металла для УЗТ: коллекторов пароперегревателя – 9 точек, их донышек – 9 точек, 3-х коллекторов экранов – 18 точек, 10-ти секционных коробок – 30 точек. Всего 66 точек по 0,25 дм2. | дм2 | 16,5 |
|  | 4.6. Зачистка поверхности металла сварных соединений коллектора пароперегревателя Ø 273мм – 1шт и коллекторов экранов Ø 273мм – 2 шт. Ширина зачистки околошовной зоны не менее 20 мм. | дм2 | 12,9 |
| 5. Экраны топки | 5.1. Ремонт экранов (к=0,2)* | т | 14,5 |
| 6. Кипятильный пучок | 6.1. Замена труб кипятильного пучка (сверхтиповая работа). | компл. | 1 |
| 7. Пароперегреватель | 7.1. Ремонт пароперегревателя с зачисткой под контроль металла (к=0,2). (УЗТ – 10 точек по 0,25 дм2.)* | т | 6,6 |
| 8. Водяной экономайзер из чугунных ребристых труб | 8.2. Снятие и установка 2-х соединительных калачей Ø76мм для внутреннего осмотра чугунных ребристых труб | шт. | 2 |
| 9. Трубопроводы в пределах котла | 9.2. Зачистка поверхности металла гибов водоопускных труб Ø108х4 – 2шт, R=450мм под контроль (ВИК, МПД, УЗК и УЗТ) | дм2 | 31,9 |
|  | 9.3. Зачистка поверхности металла гибов пароотводящих труб Ø219х6 – 2шт, R=650мм под контроль (ВИК, МПД, УЗК и УЗТ) | дм2 | 93,6 |
|  | 9.4. Зачистка поверхности металла гибов пароперепускных труб Ø273х8 – 2шт, R=1000мм под контроль (ВИК, МПД, УЗК и УЗТ) | дм2 | 179,4 |
|  | 9.5. Контрольная вырезка гибов водоопускных труб Ø108х4 – 2шт для исследования металла, Lразв=1,9х2=3,8м. с последующей установкой | т | 0,04 |
|  | 9.6. Контрольная вырезка гибов пароотводящих труб Ø83х3,5 – 2шт R=450мм для исследования металла, Lразв=1,7х2=3,4м с последующей установкой | т | 0,023 |
| 10. Горелочные устройства | Устранение дефектов горелочных устройств: ремонт кольцевых камер центрального и периферийного подвода газа (переварка стыков) | м | 3 |
| 11. Арматура пароводяная | 11.1. Ремонт 2гр. питательной задвижки Ду100 Ру25* | шт. | 1 |
|  | 11.2. Ремонт 2гр. обратного клапана Ду100 Ру25* | шт. | 1 |
|  | 11.3. Ремонт 2гр. дренажных вентилей Ду40 Ру25* | шт. | 6 |
|  | 11.4. Ремонт 1гр. предохранительных клапанов барабана Ду100, Ру25. | шт. | 2 |
| 13. Газовоздухопроводы | 13.1. Осмотр и дефектация газоходов и воздуховодов (МНВ – 8 чел-ч/компл.). * | комплект | 1 |
| 14. Гарнитура котла | 14.1. Ремонт лазов котла | шт. | 4 |
|  | 14.2. Ремонт взрывных клапанов топки* | шт. | 2 |
| 15. Обмуровка котла | 15.1. Снятие и восстановление обмуровки топки из огнеупорного кирпича в местах технологических лазов и в местах проведения контроля металла.* | м3 | 1 |
|  | 15.2. Ремонт торкрета из огнеупорного бетона (торкрет) амбразур горелок, лазов и гляделок* | м2 | 3 |
|  | 15.3. Ремонт обмуровки топки при замене труб кипятильного пучка (сверхтиповая работа). | компл. | 1 |
| 16. Тепловая изоляция | 16.1. Снятие и восстановление изоляции двух гибов водоопускных труб Ø108 – 2шт, R=450мм, Т=195º, L=0,9 м для контроля металла |  |  |
|  | - минераловатные маты б=80мм. | м3 | 0,09 |
|  | - штукатурка по сетке Рабица | м2 | 1,57 |
|  | 16.2. Снятие и восстановление изоляции двух гибов пароотводящих Ø219 – 2шт., R=650мм, Т=340º, L=1,2 м для контроля металла |  |  |
|  | - минераловатные маты б=130мм | м3 | 0,36 |
|  | - штукатурка по сетке Рабица | м2 | 3,68 |
|  | 16.3. Снятие и восстановление изоляции двух гибов пароперепускных труб Ø273 – 2шт. R=1000мм, Т=340º, L=1,7 м для контроля металла |  |  |
|  | - минераловатные маты б=150мм. | м3 | 0,57 |
|  | - штукатурка по сетке Рабица | м2 | 6,2 |
|  | 16.4. Снятие и восстановление изоляции для контрольной вырезки двух гибов водоопускных труб Ø108 – 2шт, R=450мм, Т=195º, L=1,9х2=3,8м |  |  |
|  | - минераловатные маты б=80мм. | м3 | 0,38 |
|  | - штукатурка по сетке Рабица | м2 | 6,6 |
|  | 16.5. Снятие и восстановление изоляции для контрольной вырезки двух гибов пароотводящих труб Ø83х3,5 – 2шт, R=450мм, Т=195º, L=1,7х2=3,4м |  |  |
|  | - минераловатные маты б=50мм. | м3 | 0,075 |
|  | - штукатурка по сетке Рабица | м2 | 2,04 |
|  | 16.6. Снятие и восстановление изоляции на коллекторах экранов и пароперегревателя Ø273, Lобщ=2,5 м для контроля металла |  |  |
|  | - минераловатные маты б=150мм. | м3 | 0,8 |
|  | - штукатурка по сетке Рабица | м2 | 9,2 |
| 18. Механизмы вращения | 18.1. Ремонт дымососа типа ОРГРЭС, Дк=1800 мм с выемкой ротора* | агрегат | 1 |
|  | 18.2. Ремонт дутьевого вентилятора типа ОРГРЭС, Дк=2000 мм с выемкой ротора * | агрегат | 1 |
| 19. Котлоочистительные работы | 19.1. Обмывка экранных поверхностей нагрева | 100 м2 | 1,2 |
|  | 19.2. Очистка конвективных поверхностей нагрева | 100 м2 | 2,0 |
| 21. Заключительные работы | 21.4. Гидравлическое испытание котла после ремонта 1,25 Рраб | котел | 1 |
| Сверхтиповые работы |  |  |  |
| 22. Кипятильный пучок | 22.1. Замена труб кипятильного пучка ф 83х3,5мм, количество труб - 516 шт., Lтр=3,6 м (12 рядов) | т | 12,8 |
|  | 22.1.1. Изготовление труб кипятильного пучка ф 83х3,5мм (прямых-к=0,5) | т | 12,8 |
| 23. Секционные волнистые коробки кипятильного пучка 140х140х12мм | 23.2. Ремонт лючковых затворов волнистых камер (МНВ 2,5 чел-час./шт.) | шт. | 185 |
|  | 23.3. Выборка металла сварного шва в очках волнистых камер после удаления труб кипятильного пучка с последующей наплавкой | дм3 | 6 |
| 24. Газовые перегородки | 24.1. Изготовление элементов вертикальной газовой перегородки кипятильного пучка. (Рубка заготовок шестигранных для изготовления колец уплотнительных 301шт, В=160/160/160 мм, б=8мм, Ст.3). | т | 0,49 |
|  | 24.4. Замена нижней горизонтальной газовой перегородки размером 6,5х2,1 м из шамотных изделий (плита 318х311х65 мм) | м3 | 0,9 |
|  | 24.5. Замена верхней горизонтальной газовой перегородки размером 6,5х2,25 м из шамотных изделий. (плита 318х311х65 мм) | м3 | 0,9 |
|  | 24.6. Ремонт вертикальной газовой перегородки пароперегревателя размером 6,2х1,2х0,125 м из шамотного кирпича | м3 | 0,93 |
| 25. Обмуровка в районе кипятильного пучка | 25.1. Ремонт обмуровки стен кипятильного пучка из шамотного кирпича при снятых кипятильных трубах | м3 | 2 |
|  | 25.2. Изготовление плит 318х311х65мм из огнеупорного бетона, 286 шт.* | м2 | 28,3 |
| 26. Прочие работы | Дополнительные неучтенные работы | чел-час | 180 |

Условные обозначения к Укрупненной ведомости объемов работ:

- * Примечание. Объем ремонта определяется (уточняется) по результатам дефектации,

- № перед наименованием работы соответствует № работы в Ведомости планируемых работ

. Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт

оборудования

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

  - Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- На основании фактического технического состояния оборудования (ведомости дефектов) в сроки, установленные согласно СО 34.04.181-2003, ТЭЦ  составляет и представляет Подрядчику - победителю конкурса «Ведомость планируемых работ», являющейся неотъемлемой частью договора (дополнительного соглашения) на выполнение работ;

- Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика;

- Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

- Проекты производства работ должен быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

- Типовой инструкции по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (СО 153- 34.03.253-93);

- Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно - технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03);

- Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с);

- Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации (СО 34.17.310-96);

- Инструкции по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС (СО 153-34.17.207);

- Методических указаний о техническом диагностировании котлов с рабочим давлением до 4 МПа (СО 34.17.435-95);

- Рекомендаций по наладке внутри котловых сепарационных устройств барабанных котлов (СО 34.26.729);

- Рекомендаций по техническому обслуживанию калориферных установок (СО 34.26.735);

- Рекомендаций по наладке внутри котловых сепарационных устройств барабанных котлов (СО 34.26.729);

- Методических указаний по организации технического обслуживания поверхностей нагрева котлов тепловых электростанций (СО 34.26.609-97);

- Инструкции по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций (СО 34.20.221);

- СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;

- Циркуляра Ц-01-2001(Т) Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования ТЭС в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений;

- Инструкции по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций (СО 153-  34.26.601);

- Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций (СО 153- 34.17.421-2003);

- Типовых проектов лесов для ремонта внутри топочных поверхностей нагрева паровых котлов (СО 153-34.26.607);

- Методических указаний по применению средств наружной очистки поверхностей нагрева паровых котлов (СО 153-34.27.104-92);

- Общих технических условий на капитальный ремонт тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. (СО 34–38–20118–95 (ТУ 34–38–20118–95);

- Технических условий на капитальный ремонт барабанов стационарных паровых котлов (СО 34-38-20132-94);

- Технических условий на капитальный ремонт внутри барабанных сепарационных устройств стационарных паровых котлов (СО 34-38-20135-94);

- Технических условий на капитальный ремонт трубчатых воздухоподогревателей стационарных паровых котлов (СО 34-38-20184-94);

- Технических условий на капитальный ремонт каркасов, лестниц и площадок стационарных паровых котлов (СО 34-38-20188-94);

- Технических условий на капитальный ремонт гарнитуры стационарных паровых котлов (СО 34-38-20191-94);

- Технических условий на капитальный ремонт вентилей для пара Ду10, 20, 40, 50, 65  (СО 34-38-20197-94);

- Технических условий на капитальный ремонт трубопроводов в пределах котла стационарных паровых котлов (СО 34-38-20201-94);

- Технических условий на капитальный ремонт коллекторов стационарных паровых котлов (СО 34-38-20202-94);

- Технических условий на капитальный ремонт экономайзеров гладкотрубных стационарных паровых котлов (СО 34-38-20219-94);

- Технических условий на капитальный ремонт экранов гладкотрубных стационарных паровых котлов с естественной циркуляцией (СО 34-38-20220-94);

- Технических условий на капитальный ремонт пароперегревателей стационарных паровых котлов (СО 34-38-20222-94);

- Технических условий на капитальный ремонт стационарных паровых котлов (СО 34-38-20230-94);

- Технических условий на капитальный ремонт дымососов (СО 34-38-20394-94);

- Технических условий на капитальный ремонт вентиляторов (СО 34-38-20402-94);

- Руководства по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов (СО 153-34.26.603).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по ремонту паровых и водогрейных котлов, а также котельного вспомогательного оборудования не менее 5 лет;

- иметь действующие свидетельства саморегулируемых организаций (СРО) на выполнение работ п/п №№: 2.4, 12.1, 12.10, 12.11, 24.2, 24.22, 24,25, 33.1.11 по приложению №2 приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

- иметь в г. Санкт- Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту паровых, а также котельного вспомогательного оборудования (дипломированными производители работ с опытом работы не менее трех последних лет по указанному профилю, газоэлектросварщиками 5-6 разряда, слесарями по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, стропальщиками);

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее трех лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- иметь в составе ремонтного персонала инженерно- технических работников, аттестованных в качестве руководителей сварочных работ;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь сертификаты добровольных систем сертификации (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и  материалы:

3.1. Материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| №№ п.п. | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 122010101010 | Мертель огнеупорный алюмосиликатный марки МША-39 ГОСТ 6137 | т | 0,40 |
| 2 | 121010102000 | Кирпич нормальный №5 ША-1 | т | 2 |
| 3 | 127020101000 | Крошка диатом. обожжен. КПДОИ в мешках big-bag | м3 | 0,8570 |

3.2. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 530000005470 | Труба Ø83х3,5 ГОСТ 8732 | т | 14,5 |
| 2 | 221010103000 | Сталь листовая б=8мм | т | 0,55 |
| 3 | 121010102000 | Кирпич огнеупорный прямой 230х114х65 - №5, м=3,4кг/шт. | шт. | 1 800 |
| 5 | 128020103000 | Тонкомолотый шамотный наполнитель | т | 0,60 |
| 6 | 128020106000 | Шамот молотый и дробленый из отходов | т | 2,40 |
| 7 | 361010108028 | Цемент ПЦ-400 ГОСТ 10178* | кг | 600 |
| 8 | 241020202530 | Электроды ЦУ-5 | кг | 150 |
| 10 | 142010801120 | Минераловатные маты | м3 | 3,70 |
| 11 | 251010101800 | Сетка Рабица | м2 | 30 |

  - Материалы и запасные части для выполнения заявленных на конкурс объемов работ поставляются Подрядчиком, так как отсутствуют на складе ТЭЦ и в заявку на поставку ТМЦ для данного ремонта не включались:

| №№ пп | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 505011011330 | Круг зачистной Ø125х6х22 | шт. | 35 |
| 3 | 505130290070 | Круги шлифовальные, тип А24 РБФ, размером Ø150х6х22 мм | шт. | 10 |
| 4 | 505050117130 | Круг отрезной Ø150х2х22 мм | шт. | 20 |
| 5 | 505130204230 | Шкурка шлифовальная двухслойная №10 | м | 3 |
| 6 | 538024412710 | Гибы водоопускных труб Ø108х4, Lразв=1,9м. | шт. | 2 |
| 7 | 539000003100 | Гибы пароотводящих труб Ø83х3,5 R=450мм, Lразв=1,7х2=3,4м. | шт. | 2 |

3.4. Вспомогательные (расходные) материалы, а также запасные части и материалы, потребность в которых может быть выявлена дополнительно по результатам дефектации и которые отсутствуют на складе Заказчика, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению сторон.