Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

капитальному ремонту котельной установки типа ЛМЗ ст. №2 электростанции №2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ №1100/2.15-1162)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

- электростанция №2 (СПб, Новгородская ул., 11), котлотурбинный цех №2;

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Ведущий специалист ОППР Наумов Ю.М.- тел. 901-42-23

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   июнь 2013 г.

Окончание             август 2013 г

Начальная (максимальная) цена закупки:  2 950 000 руб. без учета НДС, в том числе:

2-й квартал -          100 000 руб. без учета НДС;

3-й квартал -       2 850 000 руб. без учета НДС; в том числе:

    - стоимость материалов-  86 297 руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией

- Требования к выполнению работ.

Цель работ

Восстановление технико- экономических характеристик  котельной установки до значений, близких к проектным, с заменой и (или)  восстановлением любых составных частей

Требования к сметно- договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (по адресу: Kim.AN@tgc1.ru) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- технического задания,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии свидетельств добровольных систем сертификации (СРО),

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

- Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Основные характеристики котельной установки ЛМЗ ст. №2 электростанции №2:

| Ст. №№ | Наименование котла | Тип котла | Паропроизводительность. т\ час (Гкал\ час) | Параметры свежего пара\ воды |  | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап. ремонта (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс\ см2 | Температура, 0 С |  |  |  |
| 2 | Паровой котел (3-х барабанный) | ЛМЗ | 125 | 28 | 400 | -«- | 1931 | 2009 |

Технические характеристики основных узлов котельной установки ЛМЗ ст. №2:

Барабаны

| Наименование | Типоразмеры | Кол., шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барабан верхний передний | Ф 1380х40 L= 11000 | 1 | 16 | Сталь 22К | 123998 |
| Барабан верхний задний | Ф 1380х40 L= 11000 | 1 | 16 | Сталь 22К | 121440 |
| Барабан нижний | Ф 958х29 L= 10800 | 1 | 8 | Сталь 22К | 105390 |

Поверхности нагрева

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол-во, шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фронтовой экран | 83*3,5 | 194 | 14,8 | Сталь 20 | 102805-45 |
| Боковой экран правый | 83*3,5 | 61 | 4,2 | Сталь 20 | К-21-03-00 |
| Боковой экран левый | 83*3,5 | 61 | 4,2 | Сталь 20 | К-21-03-00 |
| Задний экран | 60*3,5 | 113 | 5,1 | Сталь 20 | К805.01.08.000 |
| Кипятильный пучок I | 83*3,5 60*3,5 | 85 293 | 15,8 | Сталь 20 | 12053 |
| Кипятильный пучок I I | 60*3,5 | 354 | 10,2 | Сталь 20 | 15594 |
| Кипятильный пучок I I I | 60*3,5 | 468 | 16,3 | Сталь 20 | 17193 |
| Пароперегреватель змеевиковый вертикальный 1 и 2 ступеней | 38*4 | 232 пакета | 33 | Сталь 20 | К959.01.00.000 |

Водяной экономайзер

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол-во, шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономайзер змеевиковый | 38*3 | 50 | 11,3 | Сталь 20 | К-664.01. 40.000 |

Трубопроводы в пределах котла

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол-во, шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пароперепускные трубы между верхними барабанами | 60*3,5 | 188 | 3,2 | Сталь 20 | К-02-25 |
| Водоперепускные трубы между верхними барабанами | 60*3,5 | 354 | 5,7 | Сталь 20 | К-02-25 |
| Пароперегреватель змеевиковый вертикальный | 38*3,5 | 232 пакета | 33 | Сталь 20 | 183215, 183225, К-02-1 |
| Коллекторы фронтового экрана | 325х35 | 5 | 7,1 | Сталь 20 | 102743-57 |
| Коллекторы заднего экрана | 325х35 | 2 | 5,1 | Сталь 20 | 102743-57 |
| Коллекторы боковых экранов | 325х35 | 28 | 8,7 | Сталь 20 | 102743-57 |
| Коллекторы водяного экономайзера | 273х25 325х12 | 4 | 1,3 | Сталь 20 | 318664 |
| Коллекторы пароперегревателя | 273х28 | 11 | 8,01 | Сталь 20 | 183212 |
| Паросборная камера | 325х28 | 1 | 0,72 | Сталь 20 | К708.00.00.100 |
| Питательный коллектор под ПНБ | 273х12 | 1 | 0,93 | Сталь 20 | 19685-86 |
| Пароотводящие трубы от ВЗБ к I ступени п/п | 219х7 | 4 | 1,4 | Сталь 20 | К805.00.02.000 |
| Пароохладитель впрыскивающий | 133х6 | 8 | 0,184 | Сталь 20 | К805.00.02.000 |
| Пароперепускные трубы между I и II ступенями п/п | 133х6 | 8 | 0,94 | Сталь 20 | К805.00.02.000 |
| Пароперепускные трубы от II ступени п/п до паросборной камеры | 133х6 | 8 | 0,6 | Сталь 20 | К805.00.02.000 |
| Пароотводящие трубы верхних коллекторов I, II и I III панелей БЭ к барабанам | 108х4 | 16 | 0,7 | Сталь 20 | 102818-21 |
| Водоопускне трубы БЭ и ЗЭ | 108х4 108х10 159х5 |  | 2,3 | Сталь 20 | 19685-86 |
| Водоопускные трубы от ПНБ до питательного коллектора | 133х10 | 10 | 0,1 | Сталь 20 | 19685-86 |
| Водоопускные трубы от питательного коллектора до нижнего коллектора ФЭ | 273х12 | 2 | 2,3 | Сталь 20 | 19685-86 |

Воздухоподогреватели, калориферы, котлы – утилизаторы

| Наименование | Тип | Типоразмеры труб | Масса, т | Поверхность нагева, м2 | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздухоподогреватель (Нижние кубы) | Рекуперативный | ф51х1,5 | 25,6 | - | К794.00.00.000 |
| Воздухоподогреватель (Верхние кубы) | Рекуперативный | ф51х1,5 | 12,8 | - | К794.00.00.000 |
| Котлы-утилизаторы – 2 шт | дымогарные |  | 30,2 | 876 | 151359 |
| Калориферы – 2шт | энергетические ТКЗ |  | 14,3 | 440 | К805.00.06.00 |

Тягодутьевые механизмы, горелки

| Наименование | Тип | Кол., шт. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымососы (Дк=1810мм) | ОРГРЭС Ц-30 | 2 | 150000 | 03.82.00.223 |
| Вентиляторы (Дк=1610мм) | ОРГРЭС Ц-40 | 2 | 75000 | 02-1082-М |
| Горелки | газомазутные | 8 | 20 | К805.00.13.00 |

Укрупненная ведомость

объемов работ по капитальному ремонту котельной установки ЛМЗ ст. №2 электростанций №2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(сроки ремонта: с 3.06.13 по 1.08.13)1

| №№ пп | Наименование сборочных единиц (узлов)/ номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | Кол. |
| 1 | Типовой капитальный ремонт |  |  |
|  | 1. Подготовительные работы |  |  |
|  | Гидравлическое испытание котла2 | Котел | 1 |
|  | Проверка на плотность топки, конвективной шахты и газовоздухопроводов котла перед ремонтом2 | Котел | 1 |
|  | Обмывка (обдувка) экранных поверхностей | 100 м2 | 5,6 |
|  | Устройство лесов в топке котла | т | 3 |
|  | Установка заглушек по питательной воде Ду150 – 1 шт., по дренажам, линий консервации, линий ввода фосфатов, мазутопроводам Ду100 -1 шт., Ду50 – 2 шт., Ду32 – 2 шт. со снятием их после ремонта. | шт. | 6 |
|  | Устройство и разборка деревянных настилов для технического диагностирования элементов котла Н-3м | м2 | 20 |
|  | 2. Экраны котла |  |  |
|  | Ремонт экранов при диаметре труб ø83 (без выполнения работ по восстановлению креплений и опор, рихтовке труб) | т | 23,2 |
|  | Вырезка образцов из экранных труб для хим. анализа (ф83х3,5), сталь 20, длиной 1м на 1,5 м выше уровня горелок (из ПБЭ труба №81, ЛБЭ - труба №22, ФЭ - труба №14) с последующим восстановлением. | шт. | 3 |
|  | 3. Кипятильные пучки |  |  |
|  | Осмотр и дефектация труб кипятильных пучков и газовых перегородок (средний разряд работ-3,7) | ч/час | 8 |
|  | 4. Коллекторы и трубопроводы |  |  |
|  | Ремонт коллекторов экранов, пароперегревателя. | шт. | 7 |
|  | Обследование опорно-подвесной системы главного паропровода котла ст.№2 (группа оборудования -3) | паропровод | 1 |
|  | - Ознакомление с запросом Заказчика, составление сметно-договорной документации | участок | 1 |
|  | - Анализ проектной, заводской эксплуатационной и технической документации… Составление формуляров, таблиц, схем | участок | 1 |
|  | - Проверка работоспособности опор паропровода в холодном и горячем состоянии, измерение пролетов между опорами и укалонов паропровода, проверка работоспособности индикаторов тепловых перемещений. Составление ведомости дефектов | участок | 1 |
|  | - Обработка материалов обследования паропровода, анализ работы опор и напряженного состояния паропровода от самокомпенсации и весовой нагрузки, обработка материалов наблюдений, составление таблиц, графиков (группа оборудования -3) | участок | 1 |
|  | - Составление технического отчета | участок | 1 |
|  | Осмотр и дефектация питательного трубопровода с ОПС (средний разряд работ-3,9) | ч/час | 16 |
|  | Осмотр и дефектация необогреваемых труб в пределах котла с ОПС (средний разряд работ-3,9) | ч/час | 16 |
|  | Замена отводов гнутых ф28х3,5 узлов впрыска в п/перегреватель (8 шт.) | т | 0,025 |
|  | Изготовление отводов гнутых ф28х3,5 узлов впрыска в п/перегреватель (8 шт.) | т | 0,025 |
|  | 5. Пароперегреватель |  |  |
|  | Осмотр, дефектация конвективного пароперегревателя (без выполнения работ по восстановлению креплений и опор, рихтовке труб) | т | 33 |
|  | Вырезка образцов из труб пароперегревателя I ступени № 19, II ступени №16 ф38х3,5 ст. 20, L=1м) для ХЦ. | шт. | 2 |
|  | 6. Барабаны |  |  |
|  | Ремонт верхнего барабана (заднего) с полной разборкой внутри барабанных устройств (тип внутри барабанных устройств - на сварке) | шт. | 1 |
|  | Ремонт нижнего и верхнего (переднего) барабанов с разборкой до 50% внутри барабанных устройств (тип внутри барабанных устройств - на сварке) | шт. | 2 |
|  | 7. Воздухоподогреватель |  |  |
|  | Контроль технического состояния (осмотр, дефектация) воздухоподогревателя (средний разряд работ-4) | ч/час | 16 |
|  | 8. Водяной экономайзер |  |  |
|  | Контроль технического состояния (осмотр, дефектация) водяного экономайзера (средний разряд работ-4) | ч/час | 16 |
|  | 9. Гарнитура котла |  |  |
|  | Ремонт лазов котла | шт. | 5 |
|  | Ремонт лючков топки | шт. | 5 |
|  | Ремонт лазов газовоздухопроводов и конвективной шахты | шт. | 8 |
|  | Ремонт откидных взрывных клапанов топки | шт. | 2 |
|  | Ремонт мембранных взрывных клапанов топки | шт. | 4 |
|  | Ремонт шиберов одноосных | шт. | 8 |
|  | 10. Арматура пароводяная |  |  |
|  | Ремонт 2 гр. сложности ГПЗ (главной паровой задвижки) № 4 Ду250 Ру160 с электроприводом | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности питательных задвижек №№ 7, 8 Ду150 Ру235 с электроприводами | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности питательных вентилей - №№ 5, 6 Ду50 Ру373 с электроприводами | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности питательного клапана Ду150, Ру235 с электроприводом | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности байпасного питательного клапана - Ду50 Ру373 с электроприводом | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности обратного клапана на питательной линии Ду150 Ру235 | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности дренажных вентилей на питательной линии Ду20 Ру373 | шт. | 8 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности коренных вентилей на расходомерной шайбе питательной линии Ду10 Ру373 | шт. | 4 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности вентилей воздушников на питательной линии Ду10 Ру373 | шт. | 4 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности пружинных предохранительных клапанов Ду80 на паросборной камере; ПВБ, ЗВБ | шт. | 5 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности вентилей продувки пароперегревателя Ду50 Ру64 | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности дренажных вентилей Ду100 Ру64 | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности дренажных вентилей Ду50 Ру373 | шт. | 3 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности дренажных вентилей Ду20 Ру373 | шт. | 18 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности электрифицированного вентиля впрыска Ду20 Ру373 | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности клапана впрыска Ду10 Ру373 | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности вентилей на линии впрыска С/Д и В/Д Ду20 Ру373 | шт. | 5 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности коренных вентилей Ду10 Ру373 на расходомерной шайбе впрыска | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности клапана на непрерывной продувке Ду20 Ру64 | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности вентиля непрерывной продувки Ду20 Ру373 | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности коренных вентилей Ду10 Ру373 на расходомерной шайбе непрерывной продувки | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности вентилей Ду20 Ру373 на линии консервации | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности вентилей Ду20 Ру373 на воздушниках | шт. | 8 |
|  | Ремонт вентилей на приборы сниженного уровня Ду20 Ру373 | шт. | 8 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности вентилей на линии фосфатирования Ду20 Ру373 | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности обратного клапана на дренажной линии Ду100 Ру64 | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности вентилей отбора проб воды и пара Ду10 Ру373 | шт. | 10 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности коренных вентилей КИПиА Ду10 | шт. | 20 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности коренных вентилей Ду10 Ру373 кгс/ см2 на расходомерной шайбе главного паропровода. | шт. | 6 |
|  | Ревизия расходомерной шайбы на главном паропроводе | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности задвижек пожаротушения №№ 19пт, 20пт, 21пт Ду150 Ру25 | шт. | 3 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности вентиля №19К-2 на линии пожаротушения воздухоподогревателя Ду20 Ру373 | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности задвижек №№27К, 29К и 30К на линиях обвязки калориферов Ду150 Ру16 | шт. | 3 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности вентилей №№31К, 32К, 33К, 34К, 35К, 36К, 37К, 38К, 39К на линиях обвязки калориферов Ду50 Ру40 | шт. | 9 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности вентилей №№ В-3 и В-4 на линиях обвязки калориферов Ду20 Ру373 | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности вентилей воздушников и коренных вентилей КИПиА на линиях обвязки калориферов Ду10 Ру373 | шт. | 3 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности вентилей на линии подачи пара на разогрев нижних барабанах №№ 7пнб, 9пнб, 10пнб, 12пнб Ду20 Ру373 | шт. | 4 |
|  | Ремонт вентилей аварийного слива Ду80мм Ру64 с электроприводами. | шт. | 2 |
|  | Ремонт вентилей на водоуказательных колонках Ду20 Ру373 | шт. | 6 |
|  | Ремонт обратного клапана на линии подогрева воды в нижних барабанах Ду20 Ру373 | шт. | 1 |
|  | Замена слюды на водоуказательных колонках | компл. | 2 |
|  | Ремонт электроприводов арматуры |  |  |
|  | - колонковый (2900 н*м) главной паровой задвижки №4 | шт. | 1 |
|  | - Типа 823-Э-0 (1300 н*м) питательных задвижек №№7,8 | шт. | 2 |
|  | - Типа 793-Э-0 (430 н*м) основного регулирующего питательного клапана | шт. | 1 |
|  | - Типа МЭП 2500/63-1004 (280 н*м) байпасного питательного клапана | шт. | 1 |
|  | - Типа 821-Э-0 (80 н*м) клапана впрыска и вентиля на линии впрыска №693 | шт. | 2 |
|  | - Типа ЭБ-25 (500 н*м) вентилей аварийного слива №№43, 44 | шт. | 2 |
|  | - Типа 822-Э-0 (320 н*м) вентилей продувки пароперегревателя №№73, 74 | шт. | 2 |
|  | - Типа 793-Э-0 (250 н*м) задвижек пожаротушения №№19пт… 21пт | шт. | 3 |
|  | 11. Топочные устройства |  |  |
|  | Ремонт горелки вихревой комбинированной газомазутной, с тепловой производительностью до 20 т/ч | шт. | 4 |
|  | 12. Обмуровка |  |  |
|  | Разборка и восстановление обмуровки топки из огнеупорного кирпича для вырезки образцов экранных труб, 3 места | м³ | 1,5 |
|  | Ремонт обмуровки топки и конвективной шахты уплотнительной обмазкой | м2 | 100 |
|  | Разборка и восстановление обмуровки топки из термоизоляционного кирпича для вырезки образцов экранных труб, 3 места | м³ | 0,6 |
|  | Торкретирование скатов холодной воронки из огнеупорной мастики, б=50мм | м2 | 30 |
|  | Замена торкрета труб разводок горелок | м3 | 0,6 |
|  | Снятие и установка торкрета нижнего барабана из жаропрочного бетона | м2 | 11 |
|  | 13. Тепловая изоляция |  |  |
|  | Снятие и восстановление изоляции из минераловатных матов гибов необогреваемых трубопроводов ф273 – 2 шт, ф159 – 2 шт, ф133 – 6 шт, ф108 – 4шт для контроля металла. (Т=240 - 350 ºС). | м3 | 2,7 |
|  | Снятие и восстановление изоляции из минераловатных матов коллекторов экранов и пароперегревателя Ø273, Lобщ=24 м Т=400ºС для контроля металла и замены заднего экрана | м3 | 3,6 |
|  | Снятие и восстановление изоляции из матов БСТВ (непрошивных, безобкладочных) б=155мм четырех гибов главного паропровода (№№ 1, 2, 3, 6) для контроля металла (Ø 325мм, R=1370 мм, Т=400ºС, Lобщ =8,3 м) | м³ | 2,2 |
|  | Снятие и восстановление изоляции из матов БСТВ (непрошивных, безобкладочных) б=155 мм 10-ти сварных соединений Ø 325 мм главного паропровода (№№ 1а, 2а, 9а, 9б, 16, 16г, 20, 21а, 23, 23г) для контроля металла. | м³ | 1,3 |
|  | Ремонт изоляции отдельными участками газовоздухопроводов, Т=200ºС | м2 | 3 |
|  | 14. Тягодутьевые механизмы |  |  |
|  | Ремонт дымососа без выемки ротора с наплавкой лопаток рабочего колеса до 30%, проваркой дефектных сварных швов улитки, регулировкой направляющих аппаратов, устранением дефектов подшипниковых узлов, диаметр рабочего колеса до 2200 мм | шт. | 2 |
|  | Очистка дымососов | шт. | 2 |
|  | Ремонт дутьевых вентиляторов без выемки ротора с устранением дефектов крепления лопаток рабочего колеса, муфты, устранение дефектов подшипниковых узлов диаметр рабочего колеса до 2500 мм | шт. | 2 |
|  | Очистка дутьевых вентиляторов | шт. | 2 |
|  | Ремонт направляющих аппаратов дутьевых вентиляторов с заменой дефектных деталей | шт. | 2 |
|  | 15. Калориферная установка |  |  |
|  | Ремонт с отглушением дефектных труб | т | 3 |
|  | 16. Газоводухопроводы |  |  |
|  | Ремонт дефектных участков газовоздухопроводов наложением заплат | т | 0,05 |
|  | 17. Охладители отборов проб |  |  |
|  | Ремонт охладителей отборов проб змеевикового типа, опрессовка | шт. | 5 |
|  | 18. Лестницы и площадки |  |  |
|  | Ремонт | т | 0,1 |
|  | 19. Работы по техническому диагностированию котла |  |  |
|  | Зачистка гибов , сварных стыков трубопроводов и коллекторов для контроля металла, в том числе: |  |  |
|  | Зачистка экранных труб для дефектоскопии металла (УЗТ). 10 площадок 50х50мм из 3х экранов. | дм2 | 7,5 |
|  | Зачистка 4-х гибов необогреваемых трубопроводов ф108 для контроля металла (МПД, УЗК и УЗТ) | дм2 | 48 |
|  | Зачистка 6-ти гибов необогреваемых трубопроводов ф133 для контроля металла (МПД, УЗК и УЗТ) | дм2 | 89 |
|  | Зачистка 2-х гибов необогреваемых трубопроводов ф159 для контроля металла (МПД, УЗК и УЗТ) | дм2 | 38 |
|  | Зачистка 2-х гибов необогреваемых трубопроводов ф273 для контроля металла (МПД, УЗК и УЗТ) | дм2 | 101 |
|  | Зачистка четырех гибов главного паропровода (№№ 1, 2, 3, 6 - Ø 325 мм, R=1370 мм,) для контроля металла (УЗК, УЗТ и МПД). | дм2 | 330 |
|  | Зачистка 10-ти сварных соединений Ø 325 мм главного паропровода (№№ 1а, 2а, 9а, 9б, 16, 16г, 20, 21а, 23, 23г) для контроля металла (УЗК и МПД). | дм2 | 102 |
|  | Зачистка радиусных переходов задвижки №4 Ду250 Ру160 для контроля металла (МПД) | дм2 | 15 |
|  | Зачистка перехода между стыками №№ 1 и 2 Ду 325 / 250 Ру160 для контроля металла (УЗТ) | дм2 | 2 |
|  | 20. Заключительные работы |  |  |
|  | Уборка рабочих мест и площадок котла от мусора и отходов | м3 | 1,5 |
|  | Гидравлическое испытание котла после ремонта2 | Котел | 1 |
|  | Проверка на плотность топки, конвективной шахты и газовоздухопроводов котла после ремонта2 | Котел | 1 |
| 2 | Сверхтиповые работы |  |  |
|  | Замена труб заднего экрана ø60х3,5 (длина труб свыше 8 м) | т | 6,6 |
|  | Проверка труб заднего экрана прогонкой шарика | 10 труб | 11,3 |
|  | Изготовление компенсатора уплотнения нижнего барабана | т | 0,13 |
|  | Замена компенсатора уплотнения нижнего барабана | т | 0,13 |
|  | Изготовление креплений экранных труб массой 1,5 кг | шт. | 57 |
|  | Изготовление плаза для контроля труб с тремя гибами и длиной 8 м | плаз | 1 |
|  | Замена обмуровки стены заднего экрана (бетон теплоизоляционный) | м3 | 3 |
|  | Замена обмуровки стены заднего экрана шамотным нормальным кирпичом | м3 | 16,5 |
|  | Замена обмуровки стены заднего экрана диатомовым кирпичом | м3 | 8,6 |
|  | Снятие обмуровки заднего ската холодной воронки из огнеупорного кирпича | м3 | 2,65 |
|  | Замена обмуровки заднего ската холодной воронки из матов БСТВ (непрошивных, безобкладочных) | м3 | 5 |
|  | Уплотнение примыканий обмуровки заднего экрана к обмуровке боковых экранов и к нижнему барабану | 100 м | 0,36 |
|  | Замена балок заднего ската холодной воронки с массой элементов до 0,2 т | т | 0,575 |
|  | Снятие металлоконструкций заднего ската холодной воронки массой элементов свыше 0,05 т до 0,1 т | т | 4,04 |
|  | Изготовление мелких металлоконструкций заднего ската холодной воронки | 1 т | 4,04 |
|  | Установка металлоконструкций заднего ската холодной воронки , масса элемента до 0,02т | т | 0,62 |
|  | Установка металлоконструкций заднего ската холодной воронки , масса элемента свыше 0,02 до 0,05 | т | 3,42 |
| 3 | Непредвиденные работы |  |  |
|  | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 182,75 |

Примечания:

- сроки ремонта могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режимным условиям ТЭЦ

- работы планируются к выполнению персоналом ТЭЦ с участием персонала Подрядчика

Укрупненная ведомость

объемов работ по ремонту тепловой автоматики и средств измерений при капитальном ремонте котельной установки ЛМЗ ст. №2 электростанций №2:

(сроки ремонта: с 3.06.13 по 1.08.13)1

| №№ пп | Наименование сборочных единиц (узлов)/ номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | Кол. |
| 1 | Схема измерения содержания кислорода в дымовых газах |  |  |
|  | Снятие и установка приборов типа РП-160 | шт. | 2 |
|  | Установка клемм наборных | шт. | 20 |
|  | Установка трансформаторов питания | шт. | 2 |
|  | Установка автоматов питания | шт. | 4 |
|  | Прокладка провода вторичной коммутации | 100 пм | 0,2 |
|  | Подключение провода вторичной коммутации | 100 выводов | 0,4 |
|  | Прокладка защитной трубы | 10 пм | 3 |
|  | Изготовление кронштейнов для соединительных коробок | т | 0,013 |
|  | Установка кронштейнов для соединительных коробок | т | 0,013 |
|  | Установка соединительных коробок | шт. | 2 |
|  | Установка датчиков кислорода МАДГ-2 | шт. | 2 |
|  | Распайка штекерных разъемов датчиков типа 4ШВ1 (кол. жил провода -4) | штек. разъем | 4 |
|  | Подключение проводов в соединительных коробках | 100 выводов | 0,08 |
|  | Вырезка отверстий ф20 в кабельном коробе | шт. | 6 |
|  | Прокладка контрольных кабелей КВВГЭнг 5х1 в трубах, коробах | 100 пм | 0,9 |
|  | Прокладка контрольных кабелей КВВГЭнг 5х1 в щитах | 100 пм | 0,06 |
|  | Прокладка контрольных кабелей КВВГЭнг 5х1 по м/к и в лотках | 100 пм | 0,24 |
|  | Снятие и установка защитных крышек кабельного короба | т | 0,28 |
|  | Подключение контрольного кабеля | 1 подключение (с двух сторон) | 6 |
|  | Ремонт (1 гр. Сложности) установки контроля содержания кислорода в дымовых газах с электрохимическим сигнализатором | шт. | 2 |
| 2 | Замена приборов контроля температуры металла |  |  |
|  | Снятие приборов типа КСП-2 | шт. | 1 |
|  | Снятие провода вторичной коммутации | 100 пм | 0,6 |
|  | Вырезка прямоугольных отверстий в щитах | отв. | 1 |
|  | Установка прибора (регистратора) Ф1771 | шт. | 1 |
|  | Прокладка провода вторичной коммутации | 100 пм | 0,6 |
|  | Подключение провода вторичной коммутации | 100 выводов | 0,28 |
|  | Наладка приборов для измерения температуры металла (12 точек) | шт. | 1 |

Примечания:

- сроки ремонта могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования

Особые условия

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт котельной установки ЛМЗ ст. №2 электростанций №2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

- Типовой инструкции по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (СО 153- 34.03.253-93);

- Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. Электромагнитные поля в производственных условиях (СО 153-34.03.104-2003);

- Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (СО 153- 34.03.150-2003);

- Рекомендаций по применению средств индивидуальной защиты для рабочих и служащих Минэнерго СССР и по организации ухода за ними (СО 153-34.03.605);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно-технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03);

- Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с);

- Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации (СО 34.17.310-96);

- Инструкции по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС (СО 153-34.17.207);

- Методических указаний о техническом диагностировании котлов с рабочим давлением до 4 МПа (СО 34.17.435-95);

- Рекомендаций по наладке внутри котловых сепарационных устройств барабанных котлов (СО 34.26.729);

- Рекомендаций по техническому обслуживанию калориферных установок (СО 34.26.735);

- Рекомендаций по наладке внутри котловых сепарационных устройств барабанных котлов (СО 34.26.729);

- Методических указаний по организации технического обслуживания поверхностей нагрева котлов тепловых электростанций (СО 34.26.609-97);

- Инструкции по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций (СО 34.20.221);

- СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;

- Циркуляра Ц-01-2001(Т) Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования ТЭС в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений;

- Инструкции по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций (СО 153-  34.26.601);

- Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций (СО 153- 34.17.421-2003);

- Типовых проектов лесов для ремонта внутри топочных поверхностей нагрева паровых котлов (СО 153-34.26.607);

- Методических указаний по применению средств наружной очистки поверхностей нагрева паровых котлов (СО 153-34.27.104-92);

- Общих технических условий на капитальный ремонт тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. (СО 34–38–20118–95 (ТУ 34–38–20118–95);

- Технических условий на капитальный ремонт барабанов стационарных паровых котлов (СО 34-38-20132-94);

- Технических условий на капитальный ремонт внутри барабанных сепарационных устройств стационарных паровых котлов (СО 34-38-20135-94);

- Технических условий на капитальный ремонт трубчатых воздухоподогревателей стационарных паровых котлов (СО 34-38-20184-94);

- Технических условий на капитальный ремонт каркасов, лестниц и площадок стационарных паровых котлов (СО 34-38-20188-94);

- Технических условий на капитальный ремонт горелок газомазутных стационарных паровых котлов (СО 34-38-20189-94);

- Технических условий на капитальный ремонт гарнитуры стационарных паровых котлов (СО 34-38-20191-94);

- Технических условий на капитальный ремонт вентилей для пара Ду10, 20, 40, 50, 65  (СО 34-38-20197-94);

- Технических условий на капитальный ремонт трубопроводов в пределах котла стационарных паровых котлов (СО 34-38-20201-94);

- Технических условий на капитальный ремонт коллекторов стационарных паровых котлов (СО 34-38-20202-94);

- Технических условий на капитальный ремонт экономайзеров гладкотрубных стационарных паровых котлов (СО 34-38-20219-94);

- Технических условий на капитальный ремонт экранов гладкотрубных стационарных паровых котлов с естественной циркуляцией (СО 34-38-20220-94);

- Технических условий на капитальный ремонт пароперегревателей стационарных паровых котлов (СО 34-38-20222-94);

- Технических условий на капитальный ремонт стационарных паровых котлов (СО 34-38-20230-94);

- Технических условий на капитальный ремонт дымососов (СО 34-38-20394-94);

- Технических условий на капитальный ремонт вентиляторов (СО 34-38-20402-94);

- Руководства по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов (СО 153-34.26.603)

- Общего руководства по капитальному ремонту средств тепловой автоматики и измерений (СО 153-34.35.606).

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований к организации производства работ:

  - Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика;

- Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

- Проекты производства работ должен быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по ремонту паровых котлов, а также котельного вспомогательного оборудования не менее 5 лет;

  - Подрядчик должен иметь свидетельство СРО (действительное на весь срок действия договора) о допуске к видам работ по капитальному ремонту (согласно «Перечню видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ), которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства:

  - п.12- защита строительных конструкций трубопроводов и оборудования

  - п. 12.1- футеровочные работы,

  - п. 12.10- работы по теплоизоляции строительных конструкций и оборудования,

  - п.24- Пусконаладочные работы

  - п.24-20- пусконаладочные работы паровых котлов;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований

2.2.  Специальные требования:

- иметь в г. Санкт- Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту паровых котлов, а также котельного вспомогательного оборудования (дипломированными производители работ с опытом работы не менее трех последних лет по указанному профилю, газоэлектросварщиками 5-6 разряда, слесарями по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, стропальщиками);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее трех лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- иметь в составе ремонтного персонала инженерно- технических работников, аттестованных в качестве руководителей сварочных работ;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Подрядчикам при привлечении Субподрядчиков к выполнению работ

- при планирующемся привлечении Субподрядчиков для выполнения работ Подрядчик должен иметь свидетельство добровольных систем сертификации (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика согласно «Перечню видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ:

- п.33- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

- п. 33.1.11- тепловые электростанции;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в закупочных процедурах подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора закупочной процедуры;

- Организатор закупочной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и  материалы:

3.1. Материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся на складе Заказчика (на 12.09.12):

| №№ пп | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 128020106000 | Заполнитель шамотный (крошка) ЗША(Б) фр. 5-20 | Т | 1,5 |
|  | 171900443030 | Клингерсил С 4430 1500*2000*3 | Лист | 2 |
|  | 312373252900 | Труба ф83*3,5 ГОСТ 8731 сталь 20 | Т | 0,021 |

3.2. Материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 142010801120 | Маты минераловатные М1-100 (2000*1000*80) | м3 | 7,81 |
|  | 144040000110 | Базальт холстовой БСТВ 1000Х1000х125 ТУ 21-23-247-88, Ксж=2,06 | м3 | 17,51 |
|  | 251010101800 | Сетка металлическая плетеная одинарная №20 ГОСТ 5336* | м2 | 65 |
|  | 121010102000 | Кирпич шамотный нормальный №5 марки ШБ-1 | т | 34 |
|  | 251070010020 | Сетка арматурная 50*50*4 | м2 | 33 |
|  | 124010101010 | Порошок шамота молотый ПШБМ | т | 2,0 |
|  | 121030101000 | Кирпич диатомовый легковесный ШЛ-0,4 №5 | т | 9,1 |
|  |  | Смесь штукатурная теплоизоляционная энергетическая СШТЭ ТУ 5765-004-79784364-2012 | т | 0,6 |
|  | 123040101200 | Глина огнеупорная ПГА | т | 0,5 |
|  | 361010108200 | Цемент ПЦ-400 (в мешках) 50 кг. | шт. | 72 |
|  | 539999008150 | Трубы заднего экрана ф60*3,5 | т | 6,6 |
|  | 021010501031 | Кислород (в баллонах 40 л) | шт. | 100 |
|  | 021010701000 | Пропан (в баллонах 50 л) | баллон | 34 |
|  |  | Керамический картон Ceramitex (листы 1000*800*3 мм) | кг | 13,0 |
|  |  | Керамический шнур Ceramitex (диаметром 18… 25 мм) | кг | 60,0 |
|  | 128030102100 | Смесь хромо-графито-глинистая СХГ-3, ТТ1523.019-15042821-2005 | т | 0,4 |
|  | 223010401500 | Пруток ф16мм сталь Х18Н10Т ГОСТ 2590 | т | 0,05 |
|  | 221020102000 | Лист б=4мм сталь 12Х18Н10Т | т | 0,032 |
|  | 221010100800 | Лист Б-ПН-2 ГОСТ 19903 / ОК 360 В4 – IV ГОСТ 16523 | т | 0,07 |
|  | 222010106300 | Уголок 63х63х6-В-1 ГОСТ 8509 / Ст3 пс5 ГОСТ 535 | т | 0,163 |
|  | 220020101000 | Швеллер №24 ГОСТ 8240 | т | 0,23 |
|  | 220020100800 | Швеллер №20 ГОСТ 8240 | т | 0,37 |
|  | 221010103310 | Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19903 / ОК 360 В4 – IV ГОСТ 16523 | т | 0,25 |
|  | 221010101500 | Лист Б-ПН-3 ГОСТ 19903 / ОК 360 В4 – IV ГОСТ 16523 | т | 2,5 |
|  | 220010103500 | Уголок 35х5-В-1 ГОСТ 8509 / Ст3 пс5 ГОСТ 535 | т | 0,025 |
|  | 220010102500 | Уголок 25х4-В-1 ГОСТ 8509/ Ст3 пс5 ГОСТ 535 | т | 0,015 |
|  | 252050101600 | Проволока ГОСТ 3282* 1,6 - Ч | кг | 60 |
|  | 252050104800 | Проволока ГОСТ 3282* 4 - Ч | кг | 20 |
|  | 252050105000 | Проволока ГОСТ 3282* 5 - Ч | кг | 460 |
|  |  | Ремонт средств тепловой автоматики и средств измерений |  |  |
|  | 694014595570 | Регистратор Ф1771-АД-16 | шт. | 1 |
|  | 078060002250 | Анализатор кислорода МДГ-2 | шт. | 2 |
|  | 681112502900 | Выключатель автоматический ВА47-29 | шт. | 4 |

3.3. Материалы и запасные части для выполнения заявленных объемов работ поставляются Подрядчиком, так как отсутствуют на складе ТЭЦ и в заявку на поставку ТМЦ для данного ремонта не включались:

| №№ пп | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Капитальный ремонт котельной установки |  |  |
|  |  | Сталь угловая 63*63 | Т | 0,1 |
|  |  | Шлиф.шкурка б/о лист М 40 | Пм | 10 |
|  |  | Набивка ГраФлан СН-ПЛ–001-6х6 | пм | 90 |
|  |  | Набивка ГраФлан СН-ПЛ–001-8х8 | пм | 50 |
|  |  | Набивка ГраФлан СН-ПЛ–001-10х10 | пм | 30 |
|  |  | Электроды УОНИ 13/55 ф3 | кг | 70 |
|  |  | Электроды УОНИ 13/55 ф4 | кг | 80 |
|  |  | Электроды ЦУ-5 ф2,5 | кг | 25 |
|  |  | Труба ф38*4 ГОСТ 8731 сталь 20 | т | 0,006 |
|  |  | Труба ф28*3,5 ГОСТ 8731 сталь 20 | т | 0,025 |
|  |  | Круг отрезной Ø230х2,5х22 | шт | 100 |
|  |  | Круг зачистной Ø125х6х22 | шт | 90 |
|  |  | Ремонт средств тепловой автоматики и средств измерений |  |  |
|  |  | Кабель контрольный КВВГЭнг 5х1,5 | м | 120 |
|  |  | Провод монтажный ПВ-3 0,75 | м | 68 |
|  |  | Провод монтажный ПВ-1-01 | м | 20 |
|  |  | Коробка соединительная Кс-10 | шт. | 2 |
|  |  | Металлорукав РЗ-Ц-Х-15 | м | 4 |
|  |  | Муфта для металлорукава МВПнг15 | шт. | 6 |
|  |  | Зажимы клеммные 3Н24-4п25 | шт. | 20 |
|  |  | Сталь угловая равнополочная 40х40 мм | т | 0,013 |
|  |  | Трубы бесшовные холоднодеформированные ф28х2,8 | м | 30 |
|  |  | DIN- рейка длиной 200 мм | шт. | 2 |

3.4. Вспомогательные (расходные) материалы, а также запасные части и материалы, потребность в которых может быть выявлена дополнительно по результатам дефектации и которые отсутствуют на складе Заказчика, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению сторон.