Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

текущему ремонту котельных установок типов ГМ-50, КВГМ-100, Бабкок- Вилькокс электростанций №№1, 3 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ №1100/2.16-1075)

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

- электростанция №1 (СПб, Набережная Обводного канала, 76), котлотурбинный цех №1;

- электростанция №3 (СПб, Набережная реки Фонтанки, 104), котлотурбинный цех №1

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Ведущий специалист ОППР Наумов Ю.М.- тел. 901-42-23

1.2. Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   март 2013 г.

Окончание             ноябрь 2013 г

1.3. Начальная (максимальная) цена закупки:  2 250 000 руб. без учета НДС, в том числе:

1-й квартал - 	  700 000 руб. без учета НДС;

2-й квартал -       1 050 000 руб. без учета НДС;

3-й квартал -          300 000 руб. без учета НДС;

4-й квартал - 	   200 000 руб. без учета НДС.

в том числе:

    - стоимость материалов-  36 500 руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией

    - стоимость ЗиП -               0 руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией

- Требования к выполнению работ.

2.1. Требования к сметно- договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (по адресу:  Kim.AN@tgc1.ru ) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- технического задания,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии свидетельств добровольных систем сертификации (СРО),

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

2.2. Основные характеристики паровых и водогрейных котлов, установленных на электростанциях №№1, 3 Центральной ТЭЦ:

| Ст. №№ | Наименование котла | Тип котла | Паропроизводительность. т\ час (Гкал\ час) | Параметры свежего пара\ воды |  | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап. ремонта (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс\ см2 | Температура, 0 С |  |  |  |
|  | Электростанция №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паровой котел (2-х барабанный) | ГМ-50 | 50 | 14 | 250 | Белгородский завод «Энергомаш» | 1977 | 2004 |
| 2 | Паровой котел (2-х барабанный) | ГМ-50 | 50 | 14 | 250 | -«- | 1979 | 1998 |
| 3 | Паровой котел (2-х барабанный) | ГМ-50 | 50 | 14 | 250 | -«- | 1980 | 2008 |
| 4 | Паровой котел (2-х барабанный) | ГМ-50 | 50 | 14 | 250 | -«- | 1980 | 1996 |
| 5 | Паровой котел (однобарабанный) | ГМ-50 | 50 | 14 | 250 | -«- | 1982 | 2002 |
| 6 | Водогрейный котел | КВГМ-100 | 100 | 16 | 150 | Дорогобужский завод | 1978 | 2010(реконструкция) |
| 7 | Водогрейный котел | КВГМ-100 | 100 | 16 | 150 | Дорогобужский завод | 1979 | 1995 |
| 8 | Водогрейный котел | КВГМ-100 | 100 | 16 | 150 | Дорогобужский завод | 1981 | 1999 |
|  | Электростанция №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паровой котел | «Бабкок- Вилькокс» Б/В | 35 | 13 | 310 | «Бабкок-Вилькокс» Англия | 1911-1912 | 1996 |
| 2 | Паровой котел | Б/В | 35 | 13 | 310 | «Бабкок- Вилькокс» Англия | 1911-1912 | 1996 |
| 3 | Паровой котел | Б/В | 35 | 13 | 310 | «Бабкок-Вилькокс» | 1911-1912 | 1998 |
| 4 | Паровой котел | Б/В | 35 | 13 | 310 | «Бабкок- Вилькокс» Англия | 1911-1912 | 1998 |
| 5 | Паровой котел | Б/В | 35 | 13 | 310 | «Бабкок- Вилькокс» Англия | 1911-1912 | 1997 |
| 6 | Паровой котел | Б/В | 35 | 13 | 310 | «Бабкок- Вилькокс» Англия | 1911-1912 | 1999 |

2.2.1.Технические характеристики основных узлов паровых котлов ГМ-50:

Поверхности нагрева

| Наименование | Типоразмеры труб, мм | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фронтовой экран (ФЭ) | ф60*3 | 70 | 3,07 | Сталь 20 | БК-109856 |
| Боковой экран правый | ф60*3 | 48 | 2,3 | Сталь 20 | БК-109857 |
| Боковой экран левый | ф60*3 | 48 | 2,3 | Сталь 20 | БК-109858 |
| Задний экран | ф60*3 | 70 | 3,45 | Сталь 20 | БК-109855 |
| Котельный пучок, Н=344м2 | 60*3 133*5 219*9 | 778 14 16 | 9,3 0,66 1,86 | Сталь 20 Сталь 20 Сталь 20 | БК-109811 |
| Пароперегреватель, Н=165м2 | 32*3 | 133 | 4,3 | Сталь 20 | БК-136343 |

Барабаны

| Наименование | Типоразмеры, мм | Кол., шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барабан верхний | Дн=1548х36, L=8190 | 1 | 9,66 | Сталь 20К | БК-174258 |
| Барабан нижний | Дн=1032х22, L=7950 | 1 | 3,77 | Сталь 20К | БК-136087 |

Камеры, коллекторы

| Выносные циклоны | 426*14 | 2 | 1,6 | Сталь 20 | БК-136209 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камера перегретого пара | 273*11, L= 3,8 м | 1 | 0,3 | Сталь 20 | БК-136209 |
| Камера насыщенного пара | 219*7, L= 3,8 м | 1 | 0,17 | Сталь 20 | БК-136209 |
| Камеры фронт. и заднего экранов | 219*7,L=2,53 м | 6 | 0,59 | Сталь 20 | БК-136209 |
| Камеры боковых экранов | 219*7,L=1,78 м | 4 | 0,29 | Сталь 20 | БК-136209 |

Трубопроводы в пределах котла

| Соединительные трубы водяного экономайзера | 60*3 | 12 | 0,24 | Сталь 20 | БК-107595 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питательные трубы из водяного экономайзера | 60*3 | 4 | 0,21 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Пароперепускные трубы из выносных циклонов в барабан | 133*5 | 4 | 0,57 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Пароперепускные трубы из барабана в пароперегреватель | 102*3,5 | 4 | 0,09 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Пароотводящие трубы из верхних камер ФЭ в выносные циклоны | 133*5 | 6 | 0,38 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Пароотводящие трубы из верхних передних камер БЭ в барабан | 133*5 | 4 | 0,4 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Пароотводящие трубы из верхних задних камер БЭ в барабан | 133*5 | 4 | 0,4 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Водоопускные трубы БЭ | 102*3,5 | 8 | 0,85 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Водоопускные трубы ЗЭ | 133*5 | 6 | 0,95 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Водоопускные трубы ФЭ из выносных циклонов | 102*3,5 | 6 | 0,49 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Питательные трубы выносных циклонов | 76*3,5 | 2 | 0,1 | Сталь 20 | БК-107595 |
| Трубопроводы рециркуляции ФЭ | 60*3 | 6 | 0,3 | Сталь 20 | БК-107595 |

Водяной экономайзер, воздухоподогреватель, калориферы

| Наименование | Тип | Масса, т | Поверхность нагрева, м2 | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водяной экономайзер чугунный верхние блоки – 2шт. Из 120 оребренных труб Двн=60мм | ВЭ-4-3х5 | 12,3 | 354 | БК-171011 |
| Водяной экономайзер чугунный верхние блоки – 2шт. Из 240 оребренных труб Двн=60мм | ВЭ-4-3х10 | 24,6 | 708 | БК-171011 |
| Воздухоподогреватель трубчатый (из трубок Д=40х1,6) | Рекуперативный ВП | 8,8 | 496 | БК-109863 |
| Калориферы – 2 шт | КП 412 СК-01 У3Б | 0,56 | 158 | 101086 |

Тягодутьевые механизмы, горелки

| Наименование | Тип | Кол. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымосос | ДН-19 | 1 | 100000 | 03.82.00.067 СБ |
| Вентилятор | ВД-15,5 | 1 | 70000 | 22630 |
| Горелки | БКЗ | 4 | 110 | БК-25850 |

2.2.2. Технические характеристики основных узлов водогрейных котлов типа КВГМ-100:

Экраны, коллектора, трубопроводы в пределах котла

| Наименование | Типоразмеры труб, мм | Кол., шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экраны котла: фронтовой, боковые правый и левый, промежуточный и задний | Ф 60х3,5 | 561 | 34 | Сталь 20 | А 20486 |
| Коллектора экранов | Ф 273х10 | 15 | 6 | Сталь 20 | А 20486 |
| Конвективная часть, полусекции змеевиков | Ф 83х3,5 Ф 28х3 | 144 | 54,2 | Сталь 20 | А 23336 |
| Коллектора конвективной части | Ф 273х10 | 4 | 0,7 | Сталь 20 | А 23336 |
| Трубопроводы в пределах котла | Ф273х10; ф219х10 | по 1 | 1,6 и 0,7 | Сталь 20 | А 20486 |

Горелки, тягодутьевые механизмы:

| Наименование | Тип | Кол-во | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горелки | Газомазутные | 3 | 30 | 651065 |
| Дымосос | Д 18х2 | 1 | 248000 | 5.67.ТМ 00.155 |
| Вентилятор дутьевой | ВД 15,5 | 2 | 69000 | 5.67.ТМ 00.18 |

2.2.3. Технические характеристики основных узлов паровых котлов «Бабкок-Вилькокс» (Англия):

Барабан

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол-во, шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барабан | Дн=1370х16, L=6 м | 1 | 3,3 | ВСт3пс | Ф-565 |

Экраны, камеры, коллекторы

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол-во, шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экраны котла Н=82м2: |  |  | 14,5 |  | 83384 |
| Фронтовой экран | Ф83*4 | 39 |  | Сталь 20 |  |
| Боковой экран правый | Ф83*4 | 24 |  | Сталь 20 |  |
| Боковой экран левый | Ф83*4 | 24 |  | Сталь 20 |  |
| Задний экран | Ф83*4 | 37 |  | Сталь 20 |  |
| Кипятильный пучок, Н=385м2 | 83*3,5 L=3,6м | 516 | 10,1 | Сталь 20 | 166071 |
| Пароперегреватель, Н=220м² | 38*3,5 | 76 | 6,68 | Сталь 20 | Ф-1106 |
| Камеры, коллекторы: |  |  |  |  |  |
| Камеры кипятильного пучка волнистые | 140х140х12 L=2,9м | 86 |  | ВСт3пс | 166071 |
| Грязевик прямоугольного сечения | 160х160х14 L=7,11м |  | 0,496 | ВСт3пс | 166071 |
| Камера перегретого пара | 273*13, L= 3,2 м | 1 | 0,74 | Сталь 20 | 60997 |
| Камера насыщенного пара | 273*13, L= 3,3 м | 1 | 0,49 | Сталь 20 | 89657 |
| Камеры экранов | 273*13 | 10 | 2,4 | Сталь 20 | 83386 |

Трубопроводы в пределах котла

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводы в пределах котла: |  |  |  |  | 111829 |
| Соединительные трубы водяного экономайзера | 76*3,5 | 4 | 0,17 | Сталь 20 | 126623 |
| Пароперепускные трубы из барабана в пароперегреватель | 219*7 | 4 | 0,9 | Сталь 20 | 126623 |
| Пароотводящие трубы из верхних камер экранов в барабан | 108*4 219*7 | 4 2 | 1,3 | Сталь 20 | 126623 |
| Водоопускные трубы Экранов | 108*4 | 20 | 1,8 | Сталь 20 | 50841 |
| Кольцевой водоопускной трубопровод | 273*8 | 1 | 0,3 | Сталь 20 | 83384 |

Водяной экономайзер, воздухоподогреватель

| Наименование | Тип | Масса, т | Поверхность нагрева, м2 | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водяной экономайзер из чугунных ребристых труб | ВЭ-4-3х5 | 13,2 | 990 | 175320 |
| Воздухоподогреватель из чугунных ребристых труб | Рекуперативный ВП | 22,7 | 518 | 183254 |
| Газовоздухопроводы | Металл лист б=3мм | 2,5 | 496 | 14165 |

Тягодутьевые механизмы, горелки

| Наименование | Тип | Кол. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымосос Дк=1800мм | ОРГРЭС | 1 | 75000 | 161716 |
| Вентилятор Дк=2000мм | ОРГРЭС | 1 | 40000 | 161715 |
| Горелки | Газомазутные | 2 | 20 | 161570 |

2.3.  Укрупненная ведомость планируемых работ по текущему ремонту котельных установок электростанций №№1, 3:

| Наименование и обозначение оборудования | Вид ремонта/ номенклатура работ | Объем ремонта |  | Сроки ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол. |  |  |
|  | Электростанция №1 |  |  |  |  |
| Котельная установка ГМ-50 ст. №1 | Текущий ремонт/ устранение дефектов | чел/ час | 1700 | Декабрь | Номенклатура работ определяется перед началом ремонта согласно ведомости дефектов, т.е. техническому состоянию составных частей котельной установки, в том числе: - поверхностей нагрева; - коллекторов, барабанов; - водяного экономайзера, воздухоподогревателя, калориферов; - тягодутьевых механизмов; - горелочных устройств; - пароводяной арматуры; - тепловой изоляции и обмуровки |
| Котельная установка ГМ-50 ст. №2 | Текущий ремонт/ устранение дефектов |  |  | май; октябрь |  |
| Котельная установка ГМ-50 ст. №3 | Текущий ремонт/ устранение дефектов |  |  | Апрель; ноябрь |  |
| Котельная установка ГМ-50 ст. №4 | Текущий ремонт/ устранение дефектов |  |  | Апрель; ноябрь |  |
| Котельная установка ГМ-50 ст. №5 | Текущий ремонт/ устранение дефектов |  |  | Июнь; сентябрь |  |
| Котельная установка КВГМ-100 ст. №6 | Текущий ремонт/ устранение дефектов |  |  | Сроки ремонтов будут установлены согласно техническому состоянию оборудования и режимным условиям электростанции | Номенклатура работ определяется перед началом ремонта согласно ведомости дефектов, т.е. техническому состоянию составных частей котельной установки, в том числе: - экранов, поверхностей нагрева; - коллекторов; - трубопроводов, воздуховодов, газоходов; - тягодутьевых механизмов; - горелок; - пароводяной арматуры - тепловой изоляции и обмуровки |
| Котельная установка КВГМ-100 ст. №7 | Текущий ремонт/ устранение дефектов |  |  |  |  |
| Котельная установка КВГМ-100 ст. №8 | Текущий ремонт/ устранение дефектов |  |  |  |  |
|  | Электростанция №3 |  |  |  |  |
| Котельная установка «Бабкок- Вилькокс» ст. №1 | Текущий ремонт/ устранение дефектов | чел/ час | 1010 | апрель; сентябрь | Номенклатура работ определяется перед началом ремонта согласно ведомости дефектов, т.е. техническому состоянию составных частей котельной установки, в том числе: - кипятильного пучка, экранов, - коллекторов, камер, - барабана, - пароперегревателя, - экономайзера, - воздухоподогревателя, - грязевиков, - тягодутьевых механизмов; - горелочных устройств, тепловой изоляции и обмуровки, - пароводяной арматуры, - трубопроводов в пределах котла |
| Котельная установка «Бабкок- Вилькокс» ст. №2 | Текущий ремонт/ устранение дефектов |  |  | октябрь |  |
| Котельная установка «Бабкок- Вилькокс» ст. №3 | Текущий ремонт/ устранение дефектов |  |  | апрель; октябрь |  |
| Котельная установка «Бабкок- Вилькокс» ст. №4 | Текущий ремонт/ устранение дефектов |  |  | Апрель, ноябрь |  |
| Котельная установка «Бабкок- Вилькокс» ст. №5 | Текущий ремонт/ устранение дефектов |  |  | май, ноябрь |  |
| Котельная установка «Бабкок- Вилькокс» ст. №6 | Текущий ремонт/ устранение дефектов |  |  | Апрель, декабрь |  |

2.4.  Укрупненная ведомость планируемых работ по расширенному текущему ремонту котельной установки ГМ-50 ст. №1 электростанций №1:

(сроки ремонта: с 4.03.13 по 27.03.13)1

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов)/ номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | Кол. |
| 1. Подготовительные работы | Гидравлическое испытание котла2 | котел | 1 |
|  | Обмывка экранных поверхностей3 | м2 | 120 |
|  | Устройство лесов в топке котла | т | 1,3 |
|  | Устройство и разборка временных настилов для обеспечения работ по техническому диагностированию элементов котла | м2 | 12 |
|  | Проверка плотности топки, конвективной шахты и газовоздухопроводов2 | котел | 1 |
|  | Установка заглушек на трубопроводах котла: по пару- Ду250 (1 шт.), по питательной воде- Ду100 (2 шт.), по дренажам и продувкам- Ду50 (1 шт.), Ду40 (2 шт.) | шт. | 6 |
| 2. Экраны котла | Осмотр и дефектация труб и их креплений3. | т | 11,2 |
|  | Вырезка контрольных образцов труб ф60*3 с последующей установкой | шт. | 4 |
|  | Зачистка металла экранных труб для дефектоскопии (техническое диагностирование) | дм2 | 10 |
| 3. Кипятильный пучок | Контроль технического состояния труб кипятильного пучка3 | чел/ час | 8 |
|  | Вырезка контрольных образцов труб ф60*3 с последующей установкой | шт. | 2 |
|  | Зачистка металла труб для дефектоскопии (техническое диагностирование) | дм2 | 2,5 |
| 4. Коллекторы (камеры) и выносные сепарационные устройства | Ремонт коллекторов экранов, п/ перегревателя, выносных сепараторов | шт. | 14 |
|  | Зачистка металла коллекторов для дефектоскопии (техническое диагностирование) | дм2 | 16 |
| 4. Пароперегреватель | Вырезка контрольных образцов труб ф32*3,5 с последующей установкой | шт. | 4 |
|  | Осмотр и дефектация труб и их креплений3 . | т | 4,3 |
| 5. Барабаны | Ремонт верхнего барабана с разборкой внутрибарабанных устройств | шт. | 1 |
|  | Ремонт нижнего барабана с разборкой до 50% внутрибарабанных устройств | шт. | 1 |
| 6. Трубопроводы в пределах котла | Осмотр и дефектация трубопроводов в пределах котла с опорно-подвесными системами3 | чел/ час | 16 |
|  | Зачистка металла трубопроводов для дефектоскопии (техническое диагностирование) | дм2 | 75 |
| 7. Воздухоподогреватель | Ремонт | т | 4 |
| 8. Топочные устройства | Ремонт горелок | шт. | 2 |
| 9. Арматура пароводяная | Ремонт 2-й группы сложности задвижек Ду80, Ру25 | шт. | 5 |
|  | Ремонт 2-й группы сложности задвижек аварийного слива Ду50, Ру25 | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2-й группы сложности задвижки дренажного коллектора нижних точек Ду50, Ру25 | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2-й группы сложности вентиля линии периодической продувки в РПП Ду50, Ру25 | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2-й группы дренажных вентилей нижних точек коллекторов экранов Ду20 Ру25 | шт. | 8 |
|  | Ремонт 2-й группы сложности вентилей продувки выносных циклонов Ду20 Ру25 | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2-й группы сложности регулирующих клапанов питания котла Ду80, Ру64 | шт. | 2 |
|  | Ремонт 1-й группы сложности регулирующего клапана непрерывной продувки Ду20, Ру64 со снятием и установкой. | шт. | 1 |
|  | Ремонт вентиля подачи пара в дренажный коллектор Ду32, Ру25 | шт. | 1 |
|  | Ремонт предохранительных клапанов Ду100, Ру64 | шт | 4 |
|  | Ремонт 2-й группы сложности коренных вентилей точек отбора на химанализ Ду10 Ру64 | шт. | 7 |
|  | Ремонт коренных вентилей импульсных линий (давления и расхода пара и воды, уровня воды Ду10, Ру64) | шт. | 12 |
|  | Замена запорных вентилей перед водоуказательными колонками на вентиля типа ВАЗ ДУ-20 | шт | 4 |
|  | Замена запорных вентилей перед водоуказательными колонками на вентиля типа ВАЗ Ду-10 | шт | 2 |
|  | Ремоннт редукторов эл. приводов арматуры с крут. моментом 500 нм | шт. | 4 |
| 10. Водяной экономайзер | Осмотр водяного экономайзера и его опорной системы, проверка технического состояния оребренных чугунных труб3. | чел/ час | 8 |
|  | Снятие и установка соединительных калачей ф76 оребренных чугунных труб для внутреннего осмотра (разборка и сборка фланцевых соединений- 16 шт.) | шт. | 8 |
| 11. Гарнитура котла | Ремонт взрывных клапанов | шт | 2 |
|  | Ремонт лаза котла | шт | 1 |
|  | Ремонт гляделок топки | шт | 4 |
|  | Ремонт шиберов воздуховодов одноосных. | шт | 4 |
| 12. Обмуровка | Осмотр технического состояния обмуровки пода топки, стен радиационной части котла, коллекторов (камер), потолка, амбразур горелок, мест прохода труб через обмуровку, температурных швов, зазоров между элементами поверхностей нагрева, уплотнений топки и газоходов, оборудования и узлов конвективной части котла, гарнитуры3 | чел/ час | 16 |
|  | Торкретирование наклонных участков труб ЗЭ и ФЭ слоем 50 мм | м2 | 12 |
|  | Ремонт обмуровки стен топки из шамотного кирпича. | м³ | 2 |
|  | Ремонт обмуровки горелок из шамотного фасонного кирпича | м³ | 1,2 |
| 13. Тепловая изоляция | Контроль технического состояния тепловой изоляции трубопроводов, коллекторов и газоходов котла2. | чел/ час | 4 |
|  | Ремонт тепловой изоляции отдельным участками с установкой каркаса из металлической сетки и восстановлением штукатурного слоя3 | м2 | 26 |
| 14. Тягодутьевые механизмы | Ремонт дутьевого вентилятора | шт. | 1 |
|  | Ремонт дымососа | шт. | 1 |
| 15. Калориферная установка | Ремонт | т | 0,56 |
| 16. Пробоотборники, охладители отборов проб | Ремонт холодильников отборов проб воды и пара змеевикового типа, гидравлические испытания. | шт. | 5 |
| 17 Лестницы и площадки | Ремонт | т | 0,1 |
| 18. Заключительные работы | Уборка рабочих мест и площадок котла от мусора и отходов | м3 | 1,5 |
|  | Разборка лесов, настилов и подмостей | Комплект | 1 |
|  | Гидравлическое испытание котла после ремонта2 | Котел | 1 |
|  | Установка заглушек на трубопроводах котла: по пару- Ду250 (1 шт.), по питательной воде- Ду100 (2 шт.), по дренажам и продувкам- Ду50 (1 шт.), Ду40 (2 шт.) | шт. | 6 |
| 19. Непредвиденные работы | Ремонтные работы согласно дополнительной дефектации составных частей котла4 | чел/ час | 580 |

Примечания:

- сроки ремонта могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования

- работы планируются к выполнению персоналом ТЭЦ с участием персонала Подрядчика

- объем ремонта может быть уточнен согласно результатам дефектации

- средний разряд работ: 3,5

2.5.  Укрупненная ведомость планируемых работ по расширенному текущему ремонту котельной установки «Бабкок- Вилькокс»  ст. №2 электростанций №3:

(сроки ремонта: с 6.05.13 по 30.05.13)1

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов)/ номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | Кол. |
| 1. Подготовительные работы | Гидравлическое испытание котла (до ремонта)2 | котел | 1 |
|  | Обмывка труб кипятильного пучка и поверхностей нагрева для обеспечения работ по техническому диагностированию3 | м2 | 220 |
|  | Устройство лесов в топке котла | т | 0,6 |
|  | Установка заглушек на трубопроводах котла: по пару- Ду250 (1 шт.), по питательной воде- Ду100 (2 шт.), по дренажам и продувкам- Ду100 (1 шт.), Ду80 (1 шт.) | шт. | 5 |
|  | Устройство и разборка временных настилов для обеспечения работ по техническому диагностированию элементов котла | м2 | 8 |
|  | Проверка плотности топки, конвективной шахты и газовоздухопроводов2 | котел | 1 |
| 2. Коллекторы экранов, пароперегревателя, секционные коробки | Проверка технического состояния коллекторов экранов, п/ перегревателя; проверка опорной системы; устранением обнаруженных дефектов | шт. | 3 |
|  | Вскрытие лючков секционных коробок (140х140х12 мм) для внутреннего осмотра с последующим закрытием | шт. | 20 |
|  | Вскрытие лючков коллекторов экранов для внутреннего осмотра с последующим закрытием | шт. | 2 |
|  | Вскрытие лючков коллектора пароперегревателя для внутреннего осмотра с последующим закрытием | шт. | 1 |
|  | Зачистка металла для дефектоскопии | дм2 | 29,4 |
| 3. Грязевик | Наружный и внутренний осмотр с устранением обнаруженных дефектов (со вскрытием лючков (2 шт.) | чел/ час | 16 |
|  | Зачистка металла для дефектоскопии | дм2 | 5,2 |
| 4. Барабан котла | Ремонт барабана | шт. | 1 |
| 5. Экраны топки | Осмотр и дефектация труб и их креплений3 | т | 14,5 |
| 6. Кипятильный пучок | Осмотр и дефектация труб и их креплений3 | ч/ч | 8 |
| 7. Пароперегреватель | Осмотр и дефектация труб и их креплений3 | т | 6,68 |
| 8. Воздухоподогреватель | Осмотр и дефектация3 | ч/ч | 4 |
| 9. Водяной экономайзер | Осмотр и дефектация, осмотр опорной системы, компенсаторов, состояния оребрения. Внутренний осмотр чугунных ребристых труб 3 | ч/ч | 8 |
|  | Снятие и установка 2-х соединительных калачей Ø76 для внутреннего осмотра чугунных ребристых труб (разборка и сборка 4-х фланцевых соединений) | фланцевое соед. | 4 |
| 10. Топочные устройства | Осмотр, дефектация, ремонт горелок | шт. | 2 |
| 11. Трубопроводы в пределах котла | Контроль технического состояния необогреваемых труб с проверкой ОПС; устранение дефектов3 | чел/ час | 16 |
|  | Зачистка металла для дефектоскопии (ВИК, МПД, УЗК и УЗТ): |  |  |
|  | - гибов пароотводящих труб Ø83х3,5 – 2шт, R=450 мм | дм2 | 14,2 |
|  | - гибов водоопускных труб Ø108х4 – 2шт, R=450 мм | дм2 | 31,9 |
|  | - гибов пароперепускных труб Ø219х6 – 2шт, R=650 мм | дм2 | 93,6 |
|  | - гибов труб кольцевого коллектора Ø273х8 – 2шт, R=1000 мм | дм2 | 179,4 |
|  | Вырезка контрольных образцов для исследования металла: |  |  |
|  | - гибов водоопускных труб Ø108х4 – 2 шт. Lразв=1,9х2=3,8м. | т | 0,04 |
|  | - гибов пароотводящих труб Ø83х3,5 – 2шт R=450 мм Lразв=1,7х2=3,4м. | т | 0,023 |
| 12. Газовоздухопроводы | Осмотр, дефектация, ремонт наложением заплат3 | т | 0,04 |
| 13. Арматура пароводяная | Ремонт (2 гр. сложности) главной паровой задвижки Ду250 Ру25 | шт. | 1 |
|  | Ремонт (2 гр. сложности) задвижек Ду100 Ру25 | шт. | 4 |
|  | Ремонт (2 гр. сложности) дренажных вентилей Ду32 Ру25 | шт. | 10 |
|  | Ремонт (2 гр. сложности) дренажных вентилей Ду20 Ру25 | шт. | 10 |
|  | Ремонт (2 гр. сложности) обратного клапана Ду100 | шт. | 1 |
|  | Ремонт (2 гр. сложности) предохранительных клапанов барабана Ду100 Ру25 | шт. | 2 |
|  | Ремонт (2 гр. сложности) предохранительного клапана пароперегревателя Ду80 Ру40 | шт. | 1 |
|  | Ремонт (2 гр. сложности) предохранительных клапанов водяного экономайзера Ду40 Ру25 | шт. | 2 |
|  | Ремонт (2 гр. сложности) регулирующего питательного клапана пароперегревателя Ду8040 Ру40 | шт. | 1 |
| 14. Гарнитура котла | Ремонт лазов газовоздухопроводов и конвективной шахты | комплект | 5 |
|  | Ремонт лаза топки | шт. | 1 |
|  | Ремонт лючков топки | шт. | 4 |
|  | Ремонт откидных взрывных клапанов топки | шт. | 1 |
|  | Ремонт шиберов горелок | шт. | 2 |
| 15. Обмуровка | Ремонт обмуровки топки из огнеупорного кирпича в местах технологических лазов и в местах выполнения работ по контролю металла | м3 | 1,5 |
|  | Ремонт обмуровки амбразур горелок, лазов и гляделок огнеупорным бетоном слоем толщиной 50 мм | м2 | 4 |
|  | Ремонт обмуровки газохода от пароперегревателя до водяного экономайзера огнеупорным бетоном слоем толщиной 50 мм | м2 | 30 |
| 16. Тепловая изоляция | Снятие и восстановление тепловой изоляции (отдельными участками) для обеспечения работ по контролю металла: |  |  |
|  | - двух гибов пароотводящих труб Ø83х3,5 – 2шт, R=450 мм, Т=195º, Lразв=1,7х2=3,4м , L=0,9 м | м2 | 1,5 |
|  | - двух гибов водоопускных труб Ø108 – 2шт, R=450 мм, Т=195º, L=0,9 м | м2 | 2,2 |
|  | - двух гибов пароотводящих Ø219 – 2шт., R=650 мм, Т=340º, L=1,2 м | м2 | 3,68 |
|  | - двух гибов пароперепускных труб Ø273 – 2шт. R=1000 мм, Т=340º, L=1,7 м | м2 | 6,2 |
|  | - коллекторов экранов и пароперегревателя Ø273, Lобщ=2,5м | м2 | 9,2 |
|  | Снятие и восстановление тепловой изоляции (отдельными участками) для вырезки контрольных образцов: | м2 |  |
|  | - двух гибов водоопускных труб Ø108 – 2шт, R=450 мм, Т=195º, Lразв=1,9х2=3,8м | м2 | 6,6 |
|  | - двух гибов пароотводящих труб Ø83х3,5 – 2шт, R=450 мм, Т=195º, Lразв=1,7х2=3,4м | м2 | 2 |
|  | Ремонт тепловой изоляции (отдельными участками) газовоздухопроводов, Т=200ºС3 | м2 | 3 |
| 17. Тягодутьевые механизмы | Ремонт дымососа | агрегат | 1 |
|  | Ремонт дутьевого вентилятора | агрегат | 1 |
| 18. Лестницы и площадки | Ремонт3 | т | 0,05 |
| 19. Заключительные работы | Уборка рабочих мест и площадок котла от мусора и отходов | м3 | 1,2 |
|  | Установка заглушек на трубопроводах котла: по пару- Ду250 (1 шт.), по питательной воде- Ду100 (2 шт.), по дренажам и продувкам- Ду100 (1 шт.), Ду80 (1 шт.) | шт. | 5 |
|  | Гидравлическое испытание котла после ремонта2 | котел | 1 |
| 20. Непредвиденные работы | Ремонтные работы согласно дополнительной дефектации составных частей котла в процессе ремонта4 | чел/ час | 380 |

Примечания:

- сроки ремонта могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования

- работы планируются к выполнению персоналом ТЭЦ с участием персонала Подрядчика

- объем ремонта может быть уточнен согласно результатам дефектации

- средний разряд работ: 3,5

3. Особые условия.

3.1. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований к производству и качеству работ:

  - Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- На основании фактического технического состояния оборудования (ведомости дефектов), в сроки, установленные СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику уточненные «Ведомости планируемых работ», в которые могут быть включены непредвиденные работы, выявленные при дополнительной дефектации котельных установок. Согласно п.2.7.7 СО 34.04.181-2003 в процессе ремонта при дефектации узлов (составных частей) котельных установок могут быть выявлены непредвиденные (дополнительные) работы. Трудозатраты на выполнение непредвиденных работ ориентировочно могут составить 960 чел./час. (580 чел./час – при ремонте котельной установки ГМ-50 ст. №1 электростанции №1, 380 чел./час – при ремонте котельной установки «Бабкок- Вилькокс» ст. №2 электростанции №3). Стоимость всех дополнительных соглашений к договору генподряда (включая дополнительные соглашения на выполнение непредвиденных работ) не должна превышать стоимость договора генподряда.

- Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика;

- Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

- Проекты производства работ должен быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

3.2. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

- Типовой инструкции по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (СО 153- 34.03.253-93);

- Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

3.3. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03);

- Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с);

- Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации (СО 34.17.310-96);

- Инструкции по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС (СО 153-34.17.207);

- Методических указаний о техническом диагностировании котлов с рабочим давлением до 4 МПа (СО 34.17.435-95);

- Рекомендаций по наладке внутри котловых сепарационных устройств барабанных котлов (СО 34.26.729);

- Рекомендаций по техническому обслуживанию калориферных установок (СО 34.26.735);

- Рекомендаций по наладке внутри котловых сепарационных устройств барабанных котлов (СО 34.26.729);

- Методических указаний по организации технического обслуживания поверхностей нагрева котлов тепловых электростанций (СО 34.26.609-97);

- Инструкции по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций (СО 34.20.221);

- СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;

- Циркуляра Ц-01-2001(Т) Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования ТЭС в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений;

- Инструкции по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций (СО 153-  34.26.601);

- Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций (СО 153- 34.17.421-2003);

- Типовых проектов лесов для ремонта внутри топочных поверхностей нагрева паровых котлов (СО 153-34.26.607);

- Методических указаний по применению средств наружной очистки поверхностей нагрева паровых котлов (СО 153-34.27.104-92);

- Общих технических условий на капитальный ремонт тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. (СО 34–38–20118–95 (ТУ 34–38–20118–95);

- Технических условий на капитальный ремонт барабанов стационарных паровых котлов (СО 34-38-20132-94);

- Технических условий на капитальный ремонт внутри барабанных сепарационных устройств стационарных паровых котлов (СО 34-38-20135-94);

- Технических условий на капитальный ремонт трубчатых воздухоподогревателей стационарных паровых котлов (СО 34-38-20184-94);

- Технических условий на капитальный ремонт каркасов, лестниц и площадок стационарных паровых котлов (СО 34-38-20188-94);

- Технических условий на капитальный ремонт горелок газомазутных стационарных паровых котлов (СО 34-38-20189-94);

- Технических условий на капитальный ремонт гарнитуры стационарных паровых котлов (СО 34-38-20191-94);

- Технических условий на капитальный ремонт вентилей для пара Ду10, 20, 40, 50, 65  (СО 34-38-20197-94);

- Технических условий на капитальный ремонт трубопроводов в пределах котла стационарных паровых котлов (СО 34-38-20201-94);

- Технических условий на капитальный ремонт коллекторов стационарных паровых котлов (СО 34-38-20202-94);

- Технических условий на капитальный ремонт экономайзеров гладкотрубных стационарных паровых котлов (СО 34-38-20219-94);

- Технических условий на капитальный ремонт экранов гладкотрубных стационарных паровых котлов с естественной циркуляцией (СО 34-38-20220-94);

- Технических условий на капитальный ремонт пароперегревателей стационарных паровых котлов (СО 34-38-20222-94);

- Технических условий на капитальный ремонт стационарных паровых котлов (СО 34-38-20230-94);

- Технических условий на капитальный ремонт дымососов (СО 34-38-20394-94);

- Технических условий на капитальный ремонт вентиляторов (СО 34-38-20402-94);

- Руководства по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов (СО 153-34.26.603).

3.4. Требования к подрядной организации:

3.4.1. Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по ремонту паровых и водогрейных котлов, а также котельного вспомогательного оборудования не менее 5 лет;

- Подрядчик должен иметь свидетельство СРО (действительное на весь срок действия договора) о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: раздел 111 пп.12.10, 12.11, 24.20, 24.22 «Перечня видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ (паровая турбина согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований

3.4.2.  Специальные требования:

- иметь в г. Санкт- Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту паровых и водогрейных котлов, а также котельного вспомогательного оборудования (дипломированными производители работ с опытом работы не менее трех последних лет по указанному профилю, газоэлектросварщиками 5-6 разряда, слесарями по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, стропальщиками);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее трех лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- иметь в составе ремонтного персонала инженерно- технических работников, аттестованных в качестве руководителей сварочных работ;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.4.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство добровольных систем сертификации (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика согласно п. 33.1.11 «Перечня видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ (тепловая электростанция согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам);

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в процедурах подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора процедуры;

- Организатор процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

4. Запасные части и  материалы:

4.1. Материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся на складе Заказчика (по состоянию на 12.09.12):

| №№ п.п | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 121010102000 | Кирпич нормальный №5 ША-1 | т | 3,5 |
|  | 128020106000 | Заполнитель шамотный (крошка) ЗША(Б) фр. 5-20 | т | 0,3 |
|  | 127020101000 | Крошка диатомовая обожжженная КПДОИ в мешках big-bag | м3 | 0,3 |
|  | 142010801120 | Маты минераловатные М1-100 (2000*1000*80) | м3 | 2,12 |
|  | 221010101500 | Сталь лист. 3 мм г/к ГОСТ-19903 | т | 0,08 |
|  | 312373192501 | Трубы ф60*3,5 ГОСТ 8732 сталь 20 | т | 0,03 |
|  | 312373252900 | Трубы ф89*3,5 ГОСТ 8732 сталь 20 | т | 0,03 |
|  | 312373302800 | Трубы ф108*4 ГОСТ 8732 сталь 20 | т | 0,04 |
|  | 171900443030 | Клингерсил С-4430 толщиной 3 мм | лист | 1 |

4.2. Материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| №№ п.п | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 122010101060 | Мертель огнеупорный алюмосиликатный пластифицированный ШК-2 | т | 0,3 |
|  | 123040101200 | Глина огнеупорная ПГА | т | 0,3 |
|  | 121030101000 | Кирпич легковесный ШЛ-0,4 №5 | т | 0,5 |
|  | 251070010020 | Сетка арматурная 50*50*4 | м2 | 70 |
|  | 361010108200 | Цемент ПЦ-400 Д20 (в мешках) 50 кг | шт. | 6 |
|  | 021010501031 | Кислород (в баллонах 40 л) | шт. | 15 |
|  | 021010701000 | Пропан (в баллонах 50 л) | Бал. | 5 |
|  | 312373102201 | Труба ф32*3 сталь 20 | т | 0,01 |
|  | 453011002000 | Клапан (вентиль) запорный Р-380 (37,3 Мпа) Д-10 588-10-0 | шт. | 2 |
|  | 453011804000 | Клапан (вентиль) запорный Д-20 Р-380 (37,3 Мпа) 998-20-0 | шт. | 4 |

4.3. Материалы и запасные части для выполнения заявленных объемов работ поставляются Подрядчиком, так как отсутствуют на складе ТЭЦ и в заявку на поставку ТМЦ для данного ремонта не включались:

| №№ пп | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сталь угловая равнополочная 63*63 | т | 0,15 |
| 2 |  | Набивка ГраФлан СН-ПЛ–001-10х10 ТУ 2573-006-73427930-05 | пм | 10 |
| 3 |  | Набивка ГраФлан СН-ПЛ–001-8х8 ТУ 2573-006-73427930-05 | пм | 10 |
| 4 |  | Набивка ГраФлан СН-ПЛ–001-6х6 ТУ 2573-006-73427930-05 | пм | 10 |
| 5 |  | Электроды УОНИ 13/55 ф3 | кг | 61 |
| 6 |  | Электроды ЦУ-5 ф2,5 | кг | 18 |
| 7 |  | Круг зачистной ф230*2,5*22 | шт. | 181 |
| 8 |  | Круг отрезной 125*6*22 | шт. | 30 |

4.4. Вспомогательные (расходные) материалы, а также запасные части и материалы, потребность в которых может быть выявлена дополнительно по результатам дефектации и которые отсутствуют на складе Заказчика, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению сторон.