Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по ремонту и очистке теплообменных аппаратов

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ №1100/2.16- 1105 )

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

        - электростанция №2 (СПб, Новгородская ул., 11), котлотурбинный цех №2;

        - электростанция №3 (СПб, Набережная реки Фонтанки, 104), котлотурбинный цех №1

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Зам. начальника  ОППР 		Кузин А.Г. тел. 901-42-24,

1.2. Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   апрель 2013 г

Окончание             ноябрь 2013 г

1.3. Предельная цена закупки  – 1 950 000 руб. без учета НДС, в том числе:

- 2-й квартал - 	500 000 руб. руб. без учета НДС;

- 3-й квартал – 	1 250 000 руб. руб. без учета НДС;

- 4-й квартал - 	200 000 руб. руб. без учета НДС

в том числе:

стоимость материалов-  11600  руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией

- Требования к выполнению работ.

2.1. Цель работы

Выполнение  комплекса работ по ремонту и очистке теплообменных аппаратов.

2.2.  Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде по адресу: Kuzin.AG@tgc1.ru  проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- -     технического задания,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

- Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.3. Технические характеристики оборудования Центральной ТЭЦ, подлежащего ремонту и очистке:

  - 1 Основные технические характеристики подогревателя сетевой воды (бойлера)

БПР-550:

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды (бойлер) |  |  |  | ТВ-352 (Брянский паровозостроительный завод) |
| Трубки трубной системы | Ф19х0,75 L=4545 мм | Л68 | 2092 | ТВ-333-2 |
| Корпус | Ф2032х12 L=5340 мм | Ст.3 ГОСТ 380 | 1 | ТВ-333-1 |
| Днище корпуса | Ф2032х16 L=514 мм | Ст.3К ГОСТ 399 | 1 | ТВ-333-13 |
| Фланец корпуса | Толщина- 40 мм | Ст.3 ГОСТ 380 | 1 | ТВ-333-01 |
| Днище водяной камеры | Ф1540х22 L=402 | Сталь 20К ГОСТ 5520 | 2 | ТВ-342-31 |
| Фланец водяной камеры | Толщина- 65 мм | Ст.3 ГОСТ 380 | 2 | ТВ-333-38 |
| Доска трубная верхняя | Ф2220х60 | Ст.5 ГОСТ 380 | 1 | ТВ-333-25 |
| Доска трубная нижняя | Ф1780х60 | Ст.5 ГОСТ 380 | 1 | ТВ-333-27 |
| Поверхность нагрева, м2 | 550 |  |  |  |
| Давление в трубной системе, кгс/см2 | 14 |  |  |  |
| Давление в корпусе, кгс/см2 | 2 |  |  |  |
| Максимальная температура воды, 0 С | 116 |  |  |  |
| Максимальная температура пара, 0 С | 250 |  |  |  |
| Объем корпуса, м3 | 12 |  |  |  |
| Объем трубной системы, м3 | 6 |  |  |  |

2.3.2 Основные технические характеристики подогревателя сетевой воды (бойлера)

БО-550-3:

| Наименование | Типоразмеры | Материал |  | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды (бойлер) |  |  |  |  | 16629 (Барнаульский котельный завод) |
| Трубки трубной системы | Ф19х0,75 L=4545 мм | Л68 | 2344 |  |  |
| Корпус | Ф2024х12 L=4050 мм |  | 1 |  | 16630 |
| Камера водяная верхняя | Ф2024 L=1010 мм |  | 1 |  | 16632 |
| Камера водяная нижняя | Ф2024 L=1200 мм |  | 1 |  | 16663 |
| Фланец верхней водяной камеры | Толщина- 65 мм |  | 1 |  |  |
| Поверхность нагрева, м2 | 550 |  |  |  |  |

2.3.3 Основные технические характеристики подогревателя сетевой воды (бойлера)

ПСВ-500-3-23

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. |  | Черт. № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды (бойлер) |  |  |  |  |  | СТ-12310 (Саратовский завод энергетического машиностроения) |
| Трубки трубной системы | Ф19х1 L=4545 мм | Л68 |  | 1928 |  | СТ-14337а |
| Корпус | Ф1624х10 L=5340 мм | Ст.3 ГОСТ 380 |  | 1 |  | СТ-18728а |
| Днище корпуса | Ф1624х12 | Ст.3К ГОСТ 399 |  | 1 |  |  |
| Фланец корпуса | Толщина- 40 мм | Ст.3 ГОСТ 380 |  | 1 |  |  |
| Камера водяная верхняя | Толщина стенки-24 мм |  |  | 1 |  |  |
| Поверхность нагрева, м2 | 500 |  |  |  |  |  |
| Давление в трубной системе, кгс/см2 | 23 |  |  |  |  |  |
| Давление в корпусе, кгс/см2 | 3 |  |  |  |  |  |
| Максимальная температура воды, 0 С | 120 |  |  |  |  |  |
| Максимальная температура пара, 0 С | 400 |  |  |  |  |  |
| Объем корпуса, м3 | 8,3 |  |  |  |  |  |
| Объем трубной системы, м3 | 3 |  |  |  |  |  |

  - .4. Основные технические характеристики подогревателя сетевой воды (бойлера)

БП-500:

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды (пиковый бойлер) |  |  |  | ТВ-352 (Брянский паровозостроительный завод) |
| Трубки трубной системы | Ф19х0,75 L=4305 мм | Л68 | 1988 | ТВ-333-3 |
| Корпус | Ф1600х16 L=4620 мм | Ст.3 ГОСТ 380 Сталь 20К ГОСТ 5520 | 1 | ТВ-342-1 |
| Днище корпуса | Ф1610х22 L=432 мм | Ст.3К ГОСТ 399 | 1 | ТВ-333-13 |
| Фланец корпуса | Толщина- 71 мм | Ст.3 ГОСТ 380 | 1 | ТВ-342-03 |
| Днище водяной камеры | Ф1540х22 L=402 | Сталь 20К ГОСТ 5520 | 2 | ТВ-342-31 |
| Доска трубная верхняя | Ф1560х60 | Ст.5 ГОСТ 380 | 1 | ТВ-342-79 |
| Доска трубная нижняя | Ф1520х50 | Ст.5 ГОСТ 380 | 1 | ТВ-342-82 |
| Поверхность нагрева, м2 | 500 |  |  |  |
| Давление в трубной системе, кгс/см2 | 14 |  |  |  |
| Давление в корпусе, кгс/см2 | 2 |  |  |  |
| Максимальная температура воды, 0 С | 116 |  |  |  |
| Максимальная температура пара, 0 С | 133 |  |  |  |

  - 5 Основные технические характеристики подогревателя сетевой воды (бойлера)

БПр-350 (БО-350):

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды (бойлер) |  |  |  | 21225 (Барнаульский котельный завод) |
| Трубки трубной системы | Ф19х0,75 L=4545 мм | Л68 | 1324 | 21227 |
| Корпус | Ф1600х12 L=4620 мм | Ст.3 ГОСТ 380 | 1 | 21226 |
| Днище корпуса | Ф1610х22 L=500 мм | Сталь 20К ГОСТ 5520 | 1 |  |
| Фланец корпуса | Толщина- 61 мм | Ст.3 ГОСТ 380 | 1 |  |
| Верхняя водяная камера | Ф1220х24 L=402 | -«- | 2 |  |
| Нижняя водяная камера | Ф1220х24 L=402 | Сталь 20К ГОСТ 5520 | 1 |  |
| Доска трубная верхняя | Ф1410х60 | Сталь 25К ГОСТ 5520 | 1 |  |
| Доска трубная нижняя | Ф1410х50 | Ст.4 ГОСТ 380 | 1 |  |
| Поверхность нагрева, м2 | 350 |  |  |  |
| Давление в трубной системе, кгс/см2 | 14 |  |  |  |
| Давление в корпусе, кгс/см2 | 2 |  |  |  |
| Максимальная температура воды, 0 С | 116 |  |  |  |
| Максимальная температура пара, 0 С | 133 |  |  |  |

2.3.6 Основные технические характеристики подогревателя сетевой воды (бойлера)

ПСВ-315-3 -23:

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды (бойлер) |  |  |  | СТ-12309/8 (Саратовский завод энергетического машиностроения) |
| Трубки трубной системы | Ф19х1 L=4545 мм | Л68 | 1210 | СТ-13387/8 |
| Корпус | Ф1540х16 |  | 1 | СТ-13380/8 |
| Фланец корпуса | Толщина- 61 мм |  | 1 |  |
| Верхняя водяная камера | Толщина стенки 24 мм |  | 1 |  |
| Нижняя водяная камера | Толщина стенки 24 мм |  | 1 |  |
| Поверхность нагрева, м2 | 316 |  |  |  |
| Давление в трубной системе, кгс/см2 | 23 |  |  |  |
| Давление в корпусе, кгс/см2 | 14 |  |  |  |
| Максимальная температура воды, 0 С | 150 |  |  |  |
| Максимальная температура пара, 0 С | 400 |  |  |  |

2.3.6 Основные технические характеристики подогревателя сетевой воды (бойлера)

БП-200:

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды (бойлер) |  |  |  | 36080 (Котельно- механический завод «Комега» г. Москва) |
| Трубки трубной системы | Ф19х0,75 L=3410 мм | Л68 | 1020 |  |
| Корпус | Ф1232х8 L=4410 мм | Ст.3 ГОСТ 380 | 1 | 36081 |
| Верхняя водяная камера | Ф1232х16 L=1038 | -«- | 1 | 36083 |
| Нижняя водяная камера | Ф1020х10 L=369 | -«- | 1 | 35936 |
| Доска трубная верхняя | Ф1184х45 | -«- | 1 | 36320 |
| Доска трубная нижняя | Ф1410х50 | Ст.4 ГОСТ 380 | 1 | 35941 |
| Поверхность нагрева, м2 | 200 |  |  |  |
| Давление в трубной системе, кгс/см2 | 14 |  |  |  |
| Давление в корпусе, кгс/см2 | 7 |  |  |  |
| Максимальная температура воды, 0 С | 135 |  |  |  |
| Максимальная температура пара, 0 С | 250 |  |  |  |

2.3.7 Основные технические характеристики подогревателя сетевой воды (бойлера)

БО-200:

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды (бойлер) |  |  |  | 33625 (Котельно механический завод «Комега» г. Москва) |
| Трубки трубной системы | Ф19х0,75 L=3400 мм | Л68 | 1020 |  |
| Корпус | Ф1320х6 L=4410 мм | Ст.3 ГОСТ 380 Сталь 20К ГОСТ 5520 | 1 | 33626 |
| Верхняя водяная камера | Ф1320х16 L=1038 | Сталь 20К ГОСТ 5520 | 1 | 33035 |
| Доска трубная верхняя |  | Ст.3 ГОСТ 380 | 1 | 33058 |
| Доска трубная нижняя |  | -«- | 1 |  |
| Поверхность нагрева, м2 | 200 |  |  |  |
| Давление в трубной системе, кгс/см2 | 14 |  |  |  |
| Давление в корпусе, кгс/см2 | 1,5 |  |  |  |
| Максимальная температура воды, 0 С | 120 |  |  |  |
| Максимальная температура пара, 0 С | 150 |  |  |  |

2.3.8 Основные технические характеристики подогревателя сетевой воды (бойлера)

ПСВ-200-7-15:

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды (бойлер) |  |  |  | СТ-12307Ф (Саратовский завод энергетического машиностроения) |
| Трубки трубной системы | Ф19х1 L=3400 мм | Л68 | 1020 | СТ-14121А |
| Корпус | Ф1232х10 L =4410 мм | Ст.3 ГОСТ 380 | 1 | СТ-14040А |
| Камера водяная (верхняя) | Ф1232х16 L=1038 | -«- | 1 | СТ-14135А |
| Нижняя водяная камера | Ф1020х16 =369 | -«- | 1 | СТ-14122А |
| Доска трубная верхняя | Ф1450х60 | Сталь 20К ТУ 14-1-3922 | 1 | ВК-1405 |
| Доска трубная нижняя | Ф1180х6 | -«- | 1 | ВК-1406 |
| Поверхность нагрева, м2 | 200 |  |  |  |
| Давление в трубной системе, кгс/см2 | 15 |  |  |  |
| Давление в корпусе, кгс/см2 | 7 |  |  |  |
| Максимальная температура воды, 0 С | 150 |  |  |  |
| Максимальная температура пара, 0 С | 400 |  |  |  |

2.3.9 Основные технические характеристики охладителя выпара деаэраторов ПСВ-45:

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды |  |  |  | СТ- 12303а (Саратовский завод тяжелого машиностроения) |
| Трубная система | Ф 19х1х3410 | Л68 ГОСТ 494 | 228 | СТ- 12973а |
| Корпус | Ф720х8х4020 |  | 1 | СТ- 12979а |
| Верхняя водяная камера | Ф720х10х585 |  | 1 | СТ- 12975а |
| Шпильки верхней водяной камеры | М30х230 ГОСТ 9066 | Сталь 35Х ГОСТ 1050 | 24 |  |
| Гайки верхней водяной камеры | М30 ГОСТ 5915 | Сталь 35 ГОСТ 1050 | 48 |  |
| Поверхность нагрева, м2 | 45 |  |  |  |
| Давление в трубной системе, кгс/см2 | 15 |  |  |  |
| Давление в корпусе, кгс/см2 | 7 |  |  |  |
| Температура воды на входе, 0 С | 70 |  |  |  |
| Температура воды на выходе, 0 С | 150 |  |  |  |
| Максимальная температура пара, 0 С | 400 |  |  |  |

2.3.10. Основные технические характеристики бойлера БП-115:

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол.шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды |  |  |  | Б-157237 (Н.М.З. им. Ленина) |
| Трубная система | Ф 19х1х2490 | Л68 ГОСТ 494 | 816 |  |
| Корпус | Ф1080х10 | Ст.3 ГОСТ 380 | 1 | В-118924 |
| Камера водяная верхняя | Ф1080х10 L=485 | -«- | 1 | В-157342 |
| Камера водяная нижняя | Ф1080х10 L=485 | -«- | 1 |  |
| Доска трубная нижняя |  | -«- | 1 | В-118941 |

2.3.11 Основные технические характеристики водо-водяных охладителей ВП-300 ВВО-1,2 ГВС-2

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоводяной охладитель |  |  |  | 12814 |
| Трубная система | Ф109х1х3350 | Л68 ГОСТ 494 | 109*20 | 12814 |
| Корпус |  |  | 20 | 12814 |
| Труба 325х8 | L=3300 | Сталь 10 | 20 | 12814 |
| Труба 159х4,5 , | L=200 | Сталь 10 | 40 | 12814 |
| Трубная доска | Ø460 | Ст3 | 40 | 12814 |
| Фланец Ду150 Ру10 |  | Ст3 | 40 | 12814 |

2.3.12 Теплообменный аппарат непрерывной продувки 426 ТНГ-1,6 –М1/20-2-1

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплообменный аппарат непрерывной продувки 426 ТНГ-1,6 –М1/20-2-1 |  |  |  |  |
| Труба 20х2 | L=2000 | Сталь 10 | 181 |  |
| Обечайка 426х9 | Ø426 | В20 | 1 |  |

2.4. Укрупненная ведомость планируемых работ по очистке теплообменных аппаратов:

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Сроки выполнения работ1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электростанция №3 |  |  |
| - 4 | Очистка основного бойлера типа БО-200 ст. №1 высоконапорной гидравлической установкой | Ø19х0,75 L=3400 n=1020 | апрель |
|  | Очистка основного бойлера типа БО-200 ст. №2 высоконапорной гидравлической установкой | Ø19х0,75 L=3400 n=1020 | май |
|  | Очистка основного бойлера типа БО-200 ст. №3 высоконапорной гидравлической установкой | Ø19х0,75 L=3400 n=1020 | май |
|  | Очистка пикового бойлер типа ПБ-115 ст. №7 высоконапорной гидравлической установкой | Ø19х1 L= 2490 n=816 | май |
|  | Очистка охладителя масла типа МО-7,5 ТГ-1( основной) |  | май |
|  | Электростанция №2 |  |  |
| - 1 | Очистка бойлера типа БПр-550 ст. №1 высоконапорной гидравлической установкой | Ø19х0,75 L=4545 n=2092 | Май |
| - 2 | Очистка бойлера типа БО-550-3 ст. №2 высоконапорной гидравлической установкой | Ø19х1 L=4060 n=2344 | Июнь |
| - 3 | Очистка бойлера типа БПр-550 ст. №4 высоконапорной гидравлической установкой | Ø19х0,75 L=4545 n=2092 | Июль |
| - 6 | Очистка бойлера типа БПр-350 ст. №11 высоконапорной гидравлической установкой | Ø19х0,75 L=4545 n=1324 | май |
| - 7 | Очистка бойлера типа БО-350 ст. №12 высоконапорной гидравлической установкой | Ø19х0,75 L=4545 n=1324 | июнь |
| - 8 | Очистка бойлера типа БП-200 ст. №13 высоконапорной гидравлической установкой | Ø19х0,75 L=3410 n=1020 | июль |
| - 10 | Очистка бойлера типа ПСВ-500 ст. №15 высоконапорной гидравлической установкой | Ø19х1 L=4305 n=1928 | май |
| - 11 | Очистка бойлера типа ПСВ-500 ст. №16 высоконапорной гидравлической установкой | Ø19х1 L=4305 n=1928 | июнь |
| - 12 | Очистка бойлера типа ПСВ-315 ст. №17 высоконапорной гидравлической установкой | Ø19х1 L=4545 n=1210 | июль |
| - 13 | Очистка бойлера типа ПСВ-315 ст. №18 высоконапорной гидравлической установкой | Ø19х1 L=4545 n=1210 | август |
| - 14 | Очистка бойлера типа ПСВ-315 ст. №19 высоконапорной гидравлической установкой | Ø19х1 L=4545 n=1210 | Июль |
| - 16 | Очистка водо-водяного охладителя 1000 ТКВ-1-16-М1\25 Г6-1 №1 ГВС-2 высоконапорной гидравлической установкой | Ø25х2 L=6000 n=783 | июнь |
| - 17 | Очистка водо-водяного охладителя 1000 ТКВ-1-16-М1\25 Г6-1 №2 ГВС-2 высоконапорной гидравлической установкой | Ø25х2 L=6000 n=783 | июль |
|  | Очистка охладителей выпара типа ПСВ-45- 5шт | Ø19х1 L=3400 n=1140 (в одном охладителе n=228) |  |
|  | Теплообменный аппарат непрерывной продувки 426 ТНГ-1,6 –М1/20-2-1ст.№1 | Ø20х2 L=2000 n=181 | июнь |
|  | Теплообменный аппарат непрерывной продувки 426 ТНГ-1,6 –М1/20-2-1 ст.№2 | Ø20х2 L=2000 n=181 | июнь |

2.5. Укрупненная ведомость планируемых работ по ремонту теплообменных аппаратов:

|  | Наименование оборудования | Наименование работ | Сроки ремонта2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электростанция №3 |  |
| 1 | основной бойлера типа БО-200 ст. №1 | Ремонт 2 группы сложности | май |
| 2 | основной бойлера типа БО-200 ст. №2 | Ремонт 2 группы сложности | май |
| 3 | основной бойлера типа БО-200 ст. №3 | Ремонт 2 группы сложности | май |
| 4 | пиковый бойлер типа ПБ-115 ст. №7 | Ремонт 2 группы сложности | май |
| 5 | охладитель масла типа МО-7,5 ТГ-1( основной) | Ремонт 2 группы сложности | май |
|  |  | Электростанция №2 |  |
| 6 | Бойлер типа БПр-550 ст. №1 | Ремонт 2 группы сложности | Апрель |
| 7 | Бойлер типа БО-550-3 ст. №2 | Ремонт 2 группы сложности | Май |
| 8 | Бойлер типа БПр-550 ст. №4 | Ремонт 2 группы сложности | Июнь |
| 9 | Бойлер типа БО-550-3 ст.№5 | Ремонт 2 группы сложности | Июнь |
| 10 | Бойлер типа БПр-350 ст. №11 | Ремонт 1 группы сложности с зачисткой околошовной зоны сварных соединений для проведения работ по контролю за металлом S= 120 дм2 | Октябрь |
| 11 | Бойлер типа БО-350 ст. №12 | Ремонт 2 группы сложности | Декабрь |
| 12 | Бойлер типа БП-200 ст. №13 | Ремонт 2 группы сложности | Август |
| 13 | Бойлер типа ПСВ-500 ст. №15 | Ремонт 2 группы сложности | Апрель |
| 14 | Бойлер типа ПСВ-500 ст. №16 | Ремонт 2 группы сложности | Сентябрь |
| 15 | Бойлер типа ПСВ-315 ст. №17 | Ремонт 2 группы сложности | Май |
| 16 | Бойлер типа ПСВ-315 ст. №18 | Ремонт 2 группы сложности | Май |
| 17 | Бойлер типа ПСВ-315 ст. №19 | Ремонт 1 группы сложности с зачисткой околошовной зоны сварных соединений для проведения работ по контролю за металлом S= 180 дм2 | Июнь |
| 18 | Охладитель выпара типа ПСВ-45 -5шт | Ремонт 2 группы сложности | Июль |
| 19 | Теплообменный аппарат непрерывной продувки 426 ТНГ-1,6 –М1/20-2-1 ст.№1 | Ремонт 2 группы сложности | Июнь |
| 20 | Теплообменный аппарат непрерывной продувки 426 ТНГ-1,6 –М1/20-2-1 ст.№2 | Ремонт 2 группы сложности | Июнь |
| 21 | Воздухосборники 1,2 | Ремонт (бак V=10м3) с зачисткой околошовной зоны сварных соединений для проведения работ по контролю за металлом ( общая площадь S= 340 дм2) | Июнь-август |
| 22 |  | Электростанция №1 |  |
| 23 | Воздухосборники 1-8 | Ремонт бака(V=10м3) с зачисткой околошовной зоны сварных соединений для проведения работ по контролю за металлом (общая площадь S= 1360 дм2) | Июнь-сентябрь |
| 24 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. |  | 190 тыс. руб. |

Примечания:

- сроки выполнения работ могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режимным условиям ТЭЦ

- для обеспечения производства работ предусмотрены мостовые краны или стационарные электротельферы

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации по  ремонту и очистке теплообменных аппаратов Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

При проведении работ  должны быть обеспечены выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

•Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97);

•Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

•Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

•Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92);

•Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

•Типовой инструкции по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (СО 153- 34.03.253-93);

•Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99).

•Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

•Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

b) При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно-технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Методических указаний по применению средств наружной очистки поверхностей нагрева паровых котлов (СО 153-34.27.104 (РД 34.27.104).

Методических указаний по безреагентным способам очистки теплообменного оборудования от отложений (утв. РАО «ЕЭС России 18.07.2000 г.)

с) При проведении работ должны быть обеспечено  выполнение требований к организации производства работ: Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика;

- Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

3 Требования к подрядной организации:

3.1.  Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по ремонту и очистке теплообменных аппаратов, не менее 5 лет;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

3.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту и очистке оборудования (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, слесарями 3-4 разряда, операторами высоконапорных установок типа «Атюмат», стропальщиками);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее трех лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

- досконально знать технологию работ и особенности оборудования, подлежащего ремонту и очистке;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимого оборудования на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.3. Требования к Подрядчику при привлечении Субподрядчиков:

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в закупочной процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора закупочной процедуры;

- Организатор закупочной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

4. Запасные части и материалы:

4.1. Материалы для выполнения заявленных объемов работ поставляются Подрядчиком, так как отсутствуют на складе ТЭЦ и в заявку на поставку ТМЦ для данного ремонта не включались:

| №№ пп | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Герметик силиконовый 310 мл высокотемпературный |  |  |
|  | Лист уплотнительный Ильма-экспресс 1500х2000х3 мм | шт | 2 |
|  | шкурка шлифовальная двухслойная №40/25 ГОСТ13344-79 | м2 | 1,4 |
|  | Круг отрезной Ø125х6х22 ГОСТ 21963-82 | шт | 40 |
|  | Круг лепестковый торцевой Ø125х22х23 ГОСТ 22775-77 | шт | 12 |
|  | Круг шлифовальный абразивный 150х25х32 ГОСТ 2424-83 | шт | 12 |

4.2. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

- Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 171900443020 | Клингерсил С 4430 1500х2000х2 | лист | 10 |
|  | 171900443030 | Клингерсил С 4430 1500х2000х3 | лист | 22 |

4.3. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявленных объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению с Заказчиком.