Техническое задание

на открытый запрос предложение по выбору исполнителя работ по

ремонту наружной и внутренней поверхностей дымовой трубы №1 электростанции №2

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ №1100/2.16-1133)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

- электростанция №2 (СПб,  ул. Новгородская, 11):

          - дымовая труба №1 (отм. 0… 120 м)

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Ведущий специалист ОППР Наумов Ю.М.- тел. 901-42-23

Требования к срокам выполнения работ:

- начало 		июль  2013 г.

- окончание           август 2013 г.

Начальная (максимальная) цена закупки:  -   2 500 000 руб. без учета НДС, в том числе:

1-й квартал -       0 руб.;

2-й квартал -       0 руб.;

3-й квартал -       2 500 000 руб. без учета НДС;

4-й квартал -       0 руб.

В том числе:

- стоимость материалов, поставляемых подрядной организацией – 1 022 710 руб. без учета НДС;

- стоимость ЗиП, поставляемых подрядной организацией 		– 0 руб. 	без учета НДС.

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной закупочной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде по E-mail:  Kim.AN@tgc1.ru) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- технического задания,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии сертификата добровольных систем сертификации (СРО),

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом),

- Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Требования к выполнению работ

Цель работы:

выполнение комплекса работ по своевременному предохранению дымовой трубы от преждевременного износа путем устранения мелких повреждений и неисправностей с использованием современных материалов

Основные характеристики дымовой трубы

| Наименование параметров | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Проект: Черт. 27130-01 «Теплопроект» |  |  |
| Дымовая труба сооружена –Прибалтийское управление «Спецжелезобетонстрой» |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию- 1969 |  |  |
| Котлоагрегаты, подключенные к трубе, шт. | 5 | Водогрейные котлы ПТВМ-100 ст. №№1…5 |
| Ствол |  |  |
| Высота от уровня земли, м | 120 |  |
| Количество звеньев, шт. | 48 | Марка бетона- М300 |
| Диаметр устья, м | 4,3 |  |
| Наружный диаметр трубы на отм. 120, м | 5,46 |  |
| Наружный диаметр трубы на отм. 0, м | 13,8 |  |
| Отклонение оси от вертикали, мм | 76 |  |
| Количество проемов для газоходов, шт. | 1 | Размеры проема: 7,0*3,4м |
| Температура дымовых газов, 0 С | 120… 230 |  |
| Характеристика дымовых газов: содержание серы (при сжигании мазута высокосернистого) , % | 0,163 |  |
| Футеровка |  |  |
| Общая высота, м | 102,5 |  |
| Толщина слоя/ объем, мм/м3: |  | Материал- кирпич кислотоупорный КП класс 1 |
| Тепловая изоляция между стволом трубы и футеровкой (при воздушной прослойке, невентилируемая) |  |  |
| Толщина слоя, мм | 50 | Материал- плиты минераловатные полужесткие на фенольном связующем |
| Гидроизоляция по стволу |  |  |
| Толщина слоя, мм | 10 | Грунт-лак Л-411 Шпаклевка-битуминоль |
| Металлические конструкции трубы |  |  |
| Количество светофорных площадок, шт. | 6 | Отм.+38,75, +53,75, +68,75, +83,75, +98,75, _+113,75 |
| Ходовая лестница |  | Отм. 6,25… 120 |
| Количество звеньев в металлическом оголовке, шт. | 39 |  |

Укрупненная ведомость объемов работ по ремонту наружной и внутренней  поверхности дымовой трубы №1 ЭС-2

(Сроки ремонта: 1.07.13… 31.08.13)

| Наименование элементов дымовой трубы/ работ | Наименование работ | Объем работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол. |
|  | Разработка проекта производства работ | проект | 1 |
| 1. Подготовительные и заключительные работы | Комплектация электрических лебедок грузоподъемностью свыше 1,25 до 3,0 т* | компл | 2 |
|  | Установка и снятие электрических лебедок грузоподъемностью свыше 1,25 до 3,0 т* | компл | 2 |
|  | Установка и снятие поворотной консоли для подачи оборудования и оснастки* | консоль | 1 |
|  | Сборка и установка, разборка и снятие подвесной площадки внутри трубы* | площадка | 1 |
|  | Установка и снятие обводного троса* | 10 пог. м | 4,6 |
|  | Установка и снятие канатной системы* | труба | 1 |
|  | Обработка внутренней поверхности ствола трубы нейтрализующим раствором с подвесной площадки | 10 м2 | 208,6 |
| 2. Внутренняя поверхность ствола трубы | Ремонт футеровки заделкой вертикальных трещин огнеупорным бетоном на отм. +35 м | 10 пм | 5 |
|  | Ремонт футеровки (в том числе, слезникового пояса на отм+24 м, +70 м) из кислотоупорного кирпича | м3 | 4 |
|  | Торкретирование внутренней поверхности футеровки кислотоупорным раствором слоем 25 мм с отм.+112,0м до отм.+108,0м; с отм. +80 м до отм.+83,5м ; с отм.+50,0 до отм. +60 м | 10 м2 | 63 |
|  | Торкретирование внутренней поверхности футеровки адгезионным раствором слоем 25 мм на с отм.+60,0м до отм.+65,0м и с отм. +90 м до отм. +92,5 м | 10 м2 | 15 |
|  | Установка засыпной тепловой изоляции с отм. +23,5 м до отм. +60 м | м3 | 35 |
|  | Вертикаоьное перемещение подвеской площадки с разборкой (сборкой) перифирийной части площадки и радиальных балок | 1 пм высоты | 61 |
| 3.Наружная поверхность ствола трубы | Заделка трещин и разрушившихся швов на наружной поверхности ствола трубы на отм. +53,75 м | пм | 40 |
| 4. М/ конструкции | Закрепление панели настила светофорной площадки на отм. +38,75 м | узел | 8 |
|  | Замена деформированных панелей настила светофорных площадок на отм. +38,75 м, +68,75 м | т | 0,12 |
|  | Замена деформированных перил ограждения светофорной площадки на отм. +83,75 м | т | 0,08 |
|  | Восстановление крепления ограждения ходовой лестницы на отм. +83,75 м | точка | 10 |
|  | Замена деформированных элементов ограждения ходовой лестницы на отм.+5,0 м | т | 0,05 |
|  | АКЗ ходовой лестницы на отм.+117,0- +120,0 м | м2 | 2,4 |
|  | Восстановление молниеприемников | шт. | 4 |
| 5.Оголовок | Устройство цементного отлива на оголовке трубы толщиной 35 мм | м2 | 8 |
|  | Разборка и сборка (с частичной установкой недостающих звеньев (8 шт.) чугунного колпака (с установкой лесов) | т | 1,56 |
| 6. Непредвиденные работы | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость | руб. | 246 395 |

Примечание *- номенклатура подготовительных работ уточняется согласно проекту ППР

Особые условия

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт наружной  поверхности дымовой  трубы №1 электростанции №2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

- При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Правил безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб (ПБ 03-445-02);

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Инструкции  по охране труда для монтажников  железобетонных и металлических конструкций предприятий и организаций Минэнерго СССР (СО 153-34.03.207-90);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99).

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 05.06.07;

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно-технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Типовой  инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть 2 (СО 34.21.601-98);

- Инструкции по эксплуатации железобетонных и кирпичных дымовых труб и газоходов на тепловых электростанциях (СО 34.21.523-99);

- Рекомендациям по приемке строительства, реконструкции и ремонта дымовых труб тепловых электростанций и котельных (СО 153-34.21.408-2003);

- Рекомендациям по повышению надежности дымовых труб ТЭС (СО 34.21.671);

- СНиП 3.05.07-85 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

- Рекомендации по использованию материалов серии «Эмако» для ремонта и реконструкции дымовых и вентиляционных промышленных труб (ОАО «Инженерный центр ЕЭС»- «Фирма ОРГРЭС», М., 2004.

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований к организации производства работ:

  - работы должны быть организованы согласно п.п. 6.6-6.8 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- Обеспечить оформление и ведение ремонтной, исполнительной  документации, составление ППР;

- при сдаче- приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003;

- Акты сдачи-приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1»;

- Проект производства работ должен быть составлен согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003);

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы иметь опыт работы по ремонту дымовых труб не менее 5 лет;

  - Подрядчик должен иметь свидетельство СРО  о допуске к видам работ по капитальному ремонту (согласно «Перечню видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ), которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства:

  - п.12- защита строительных конструкций трубопроводов и оборудования

  - п. 12.1- футеровочные работы,

  - п. 12.2- кладка кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий

  - п. 12.10- работы по теплоизоляции строительных конструкций и оборудования,

  - п.31- Промышленные речи и дымовые трубы

  - п.31.5- футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- обеспечить соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту дымовых труб (дипломированными производителями работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, бетонщиками, монтажниками, стропальщиками);

- персонал должен быть обучен, допущен к работе на высоте и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, оснасткой, инструментом и однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого сооружения;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- исключить применение асбестосодержащих материалов;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- не допускать появления на поверхности труб несанкционированных надписей, рисунков и т.п.

2.3. Требования к Подрядчикам при привлечении Субподрядчиков к выполнению работ

- при планирующемся привлечении Субподрядчиков для выполнения работ Подрядчик должен иметь свидетельство добровольных систем сертификации (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика согласно «Перечню видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ:

- п.33- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

- п. 33.1.11- тепловые электростанции;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- подрядчик должен включить в свою заявку на участие в закупочных процедурах подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора закупочных процедур;

- организатор закупочной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Материалы:

3.1. Материалы для выполнения заявленных объемов работ поставляются Подрядчиком, так как отсутствуют на складе ТЭЦ и в заявку на поставку ТМЦ для данного ремонта не включались:

| №№ п.п. | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Звенья чугунного колпака (8 шт.) | т | 0,32 |
|  |  | Доски обрезные из хвойных пород 40 мм ГОСТ 8486 | м3 | 2 |
|  |  | Доски обрезные из хвойных пород 25 мм ГОСТ 8486 | м3 | 0,5 |
|  |  | Портландцемент общестроительного назначения М400 | т | 0,02 |
|  |  | Песок для строительных работ | м3 | 0,1 |
|  |  | Бетон огнеупорный | кг | 12 |  |
|  |  | Кирпич кислотоупорный КП ГОСТ 474 | т | 0,27 |  |
|  |  | Порошок №2 для кислотоупорной замазки | т | 0,55 |  |
|  |  | Стекло натриевое жидкое | т | 0,19 |  |
|  |  | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,085 |  |
|  |  | Песок кварцевый сухой ГОСТ 8736 | т | 1,38 |  |
|  |  | Церезит СС81 адгезионная добавка | л | 1,8 |  |
|  |  | Церезит СN83 водо- и мозостойкий | т | 0,1 |  |
|  |  | Композиция ОС-12-03 | т | 1,24 |  |
|  |  | Толуол нефтяной | т | 0,34 |  |
|  |  | Сталь полосовая 30*4 мм ГОСТ 103 | т | 0,05 |  |
|  |  | Сталь круглая ф25 ГОСТ 2590 | т | 0,2 |  |
|  |  | Электроды УОНИИ ф 3 мм | кг | 10 |  |
|  |  | Трубы водогазопрводные 40*3,5 ГОСТ 3262 | м | 12 |  |
|  |  | Грунт- эмаль по ржавчине Turi AY | кг | 1 |  |
|  |  | Растворитель уайт- спирит | л | 0,8 |  |

3.2. Материалы, потребность в которых может быть выявлена дополнительно по результатам дефектации и которые отсутствуют на складе Заказчика, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению сторон.

3.3. Качество и свойства запасных частей и материалов должны быть подтверждены сертификатами заводов - изготовителей.