Техническое задание

на открытый запрос предложение по выбору исполнителя работ:

Ремонт наружной поверхности дымовой трубы №1 электростанции №1Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ №1100/2.16-1137)

| Код закупки по ОКДП | 4520413 Раздел F |
| --- | --- |
| Код закупки по ОКВЭД | 45.25.6 Раздел F |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

- электростанция №1 (СПб,  Набережная Обводного канала, 76):

          - дымовая труба №1 (отм. 0… 150 м)

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Ведущий специалист ОППР Наумов Юрий Михайлович- тел. 901-42-23

1.2. Требования к срокам выполнения работ:

- начало 		июнь  2013 г.

- окончание           август 2013 г.

1.3. Предельная цена закупки  -   2 000 000 руб. без учета НДС, в том числе:

2-й квартал -       1 000 000 руб. без учета НДС;

3-й квартал -       1 000 000 руб. без учета НДС;

В том числе:

- стоимость материалов, поставляемых подрядной организацией – 257 556 руб. без учета НДС;

- Требования к выполнению работ

2.1. Цель работы:

выполнение комплекса работ по своевременному предохранению дымовой трубы от преждевременного износа путем устранения мелких повреждений и неисправностей с использованием современных материалов

2.2. Требования к сметно- договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной закупочной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде по E-mail:  Kim.AN@tgc1.ru  проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- технического задания,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии сертификата добровольных систем сертификации (СРО),

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом)

- Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

2.3. Основные характеристики дымовой трубы

| Наименование параметров | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Проект: Черт. 40009-13 ВНИПИ «Теплопроект» (1973 г.) |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию- 1976 |  |  |
| Котлоагрегаты, подключенные к трубе | 8 | Паровые котлы ГМ-50 ст. №№1… 5; Водогрейные котлы КВГМ-100 ст. №№6… 8 |
| Ствол |  |  |
| Высота от уровня земли, м | 150 |  |
| Количество звеньев, шт. | 60 |  |
| Диаметр устья , м | 6 |  |
| Диаметр трубы на отм. 0, м | 13,8 |  |
| Отклонение оси от вертикали, мм | 38 |  |
| Проемы для газоходов, шт. | 2 | Проем 10,1*5,4 заложен кирпичем, оставлен проем для действующего металлического газохода сечением 2,4*1,8 м |
| Размеры проемов, м |  | 7,4*5,4; 10,1*5,4 |
| Отметка низа проемов, м | 5,75 |  |
| Монтажные проемы, шт. | 2 | На отм 0 м сечением 2,4*3,0 м |
| Температура дымовых газов, 0 С | 128… 180 |  |
| Характеристика дымовых газов: содержание SO2, % | 0,147 |  |
| Характеристика дымовых газов: содержание SO3, % | 0,023 |  |
| Марка бетона- М300 |  |  |
| Футеровка (внутренняя поверхность ствола) |  |  |
| Общая высота, м | 146,25 |  |
| Футеровочные барабаны, шт. | 14 |  |
| Толщина слоя, мм: |  |  |
| 1 барабан | 230 | от отм. 3,75 м до отм. 22,5 м |
| 2 барабан | 113 | от отм. 22,5 м до отм. 30 м |
| 3… 14 барабаны | 113 | от отм. 30 м (высотой по 10 м каждый) |
| Материал- кирпич кислотоупорный КП класс 1 |  |  |
| Тепловая изоляция между стволом трубы футеровкой |  |  |
| Толщина слоя, мм | 50 | от отм. 3,75 м до отм. 150 м |
| Материал - плиты минераловатные М-125 |  |  |
| Гидроизоляция по стволу |  |  |
| Толщина слоя, мм | 1… 1,2 |  |
| Материал- эпосидно- каменноугольное покрытие ЭКС |  |  |
| Металлические конструкции трубы |  |  |
| Светофорные площадки (отм. 85 м, 115 м, 145 м) | шт. | 3 |
| Смотровые балконы (отм. 55 м, 70 м, 100 м, 130 м) | шт. | 4 |
| Ходовая лестница |  | Отм. 2,5… 150 |
| Ограждение |  | Отм. 5,75… 150 |
| Световое ограждение |  | Установлено на светофорных площадках: по три сдвоенных фонаря (основной и резервный), расположенных по трем радиусам, сдвинутым один относительно другого на угол 120 0) |
| Металлический оголовок (звенья), шт.: |  |  |
| Начальное | 1 |  |
| Основные | 73 |  |
| Замыкающее | 1 |  |
| Молниеприемники (молниеприемное кольцо), шт. | 1 |  |
| Молниеотводы, шт. | 2 |  |
| Электроды заземляющего контура, шт. | 2 |  |

  - Укрупненная ведомость                                                                                                                объемов работ по ремонту наружной  поверхности дымовой  трубы №1 электростанции №1 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(сроки ремонта: 11.05.13… 31.07.13)

| Наименование элементов дымовой трубы/работ | Наименование работ | Объем работ2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол. |
| 1. Подготовительные работы1 | Разработка проекта производства работ | проект | 1 |
|  | Комплектация электрических лебедок грузоподъемностью свыше 3,0 до 5,0 т | комплект | 1 |
|  | Комплектация электрических лебедок грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,25 т | комплект | 1 |
|  | Установка электрических лебедок г/п 1,25…3 т (без подъема) | комплект | 1 |
|  | Установка электрических лебедок г/п 0,5… 1,25 т (без подъема) | комплект | 1 |
|  | Установка самоподъемной люльки | люлька | 1 |
|  | Установка канатной системы | труба | 1 |
|  | Установка поворотной консоли для подачи материалов | консоль | 1 |
| 2. Газоход2 | Восстановление плотности примыкания газоходов | пм | 9 |
|  | Торкретирование внутренней поверхности газохода слоем 25 мм (отм.+5,75 м) | 10 м2 | 5 |
|  | Изготовление и установка металлического покрытия газохода от котла ст. №7 оцинкованной сталью толщиной 0,8 мм | м2 | 50 |
| 3. Внутренняя поверхность ствола трубы2 | Торкретирование поверхности плит перекрытия слоем 25 мм (отм.+3,75 м) | 10 м2 | 5 |
|  | Ремонт лакокрасочно покрытия арматуры и балок перекрытия (отм. 3,75 м) | 10 м2 | 0,8 |
| 4. Наружная поверхность ствола трубы2 | Восстановление отдельных мест защитного слоя бетонной поверхности ствола трубы | м2 | 100 |
|  | Заделка трещин и разрушившихся швов бетонирования | пм | 50 |
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия м/ конструкций наружной поверхности ствола трубы (высота свыше 60 до 150 м) | 10 м2 | 5 |
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия наружной поверхности ствола трубы (высота свыше 30 до 60 м) | 10 м2 | 50 |
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия наружной поверхности ствола трубы (высота свыше 60 до 150 м) | 10 м2 | 250 |
| 5. Заключительные работы1 | Снятие люльки | люлька | 1 |
|  | Снятие канатной системы | труба | 1 |
|  | Снятие поворотной консоли | консоль | 1 |
|  | Снятие электрических лебедок | комплект | 2 |
| 6. Непредвиденные работы | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость | руб. | 108 689 |

- Объем и номенклатура работ могут быть уточнены согласно проекту производства работ, разработанному подрядной организацией- победителем закупочной процедуры

Особые условия

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт наружной  поверхности дымовой  трубы №1 электростанции №1 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

- При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Правил безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб (ПБ 03-445-02);

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Инструкции  по охране труда для монтажников  железобетонных и металлических конструкций предприятий и организаций Минэнерго СССР (СО 153-34.03.207-90);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99).

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 05.06.07;

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно-технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Типовой  инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть 2 (СО 34.21.601-98);

- Инструкции по эксплуатации железобетонных и кирпичных дымовых труб и газоходов на тепловых электростанциях (СО 34.21.523-99);

- Рекомендациям по приемке строительства, реконструкции и ремонта дымовых труб тепловых электростанций и котельных (СО 153-34.21.408-2003);

- Рекомендациям по повышению надежности дымовых труб ТЭС (СО 34.21.671);

- СНиП 3.05.07-85 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

- Рекомендации по использованию материалов серии «Эмако» для ремонта и реконструкции дымовых и вентиляционных промышленных труб (ОАО «Инженерный центр ЕЭС»- «Фирма ОРГРЭС», М., 2004.

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований к организации производства работ:

  - работы должны быть организованы согласно п.п. 6.6-6.8 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- Обеспечить оформление и ведение ремонтной, исполнительной  документации, составление ППР;

- при сдаче- приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003;

- Акты сдачи-приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1»;

- Проект производства работ должен быть составлен согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003);

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы иметь опыт работы по ремонту дымовых труб не менее 5 лет;

  - Подрядчик должен иметь свидетельство СРО (действительное на весь срок действия договора) о допуске к работам по ремонту дымовых труб, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: раздел 111 пп.2.4, 12.1… 12.3, 31.5 «Перечня видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ (тепловая электростанция согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам);

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- обеспечить соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту дымовых труб (дипломированными производителями работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, бетонщиками, монтажниками, стропальщиками);

- персонал должен быть обучен, допущен к работе на высоте и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, оснасткой, инструментом и однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого сооружения;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- исключить применение асбестосодержащих материалов;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- не допускать появления на поверхности труб несанкционированных надписей, рисунков и т.д.

2.3. Требования к Подрядчикам при привлечении Субподрядчиков к выполнению работ

- при планирующемся привлечении Субподрядчиков для выполнения работ Подрядчик должен иметь свидетельство добровольных систем сертификации (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика согласно п. 33.1.11 «Перечня видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ (тепловая электростанция согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам);

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- подрядчик должен включить в свою заявку на участие в закупочных процедурах подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора закупочных процедур;

- организатор закупочной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Материалы:

3.1. Материалы для выполнения заявленных объемов работ поставляются Подрядчиком, так как отсутствуют на складе ТЭЦ и в заявку на поставку ТМЦ для данного ремонта не включались:

| №№ пп. | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Порошок №2 для кислотоупорной замазки | т | 1,63 |
|  |  | Стекло натриевое жидкое каустическое | кг | 409 |
|  |  | Натрий кремнефтористый | кг | 37 |
|  |  | Шнур ШАОН 18… 25 мм | кг | 8 |
|  |  | Композиция ОС-12-03 | т | 1,23 |
|  |  | Толуол нефтяной | т | 0,27 |
|  |  | Растворитель уайт- спирит | л | 32,6 |
|  |  | Церезит СN-83 | кг | 400 |
|  |  | Церезит CC81 | л | 4,5 |
|  |  | Грунт эмаль по ржавчине «Turi AY» | кг | 30,5 |  |
|  |  | Песок кварцевый | т | 2,6 |  |
|  |  | Сталь оцинкованная толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918 | т | 0,32 |  |

3.2. Материалы, потребность в которых может быть выявлена дополнительно по результатам дефектации и которые отсутствуют на складе Заказчика, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению сторон.

3.3. Качество и свойства материалов должны быть подтверждены сертификатами заводов- изготовителей.