Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по ремонту тепловой изоляции оборудования и трубопроводов Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ №1100/2.16-1194)

| Код закупки по ОКДП | 4540010 |
| --- | --- |
| Код закупки по ОКВЭД | Подраздел FA 45.32 |

I.Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

        - электростанция №1 (СПб, Набережная обводного канала, 76), котлотурбинный цех №1;

        - электростанция №2 (СПб, Новгородская ул., 11), котлотурбинный цех №2,хим.цех;

        - электростанция №3 (СПб, Набережная реки Фонтанки, 104), котлотурбинный цех №1.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Зам. начальника ОППР 	Кузин Антон Георгиевич- тел. 901-42-24,

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   июнь 2013 г.

Окончание             август 2013 г.

1.3.Начальная( максимальная) цена закупки- 800 тыс.  руб. без учета НДС, в том числе:

- 2-й квартал- 200000 руб. без учета НДС;

- 3-й квартал- 600000 руб. без учета НДС;

- 4-й квартал-           0 руб. без учета НДС;

В  том числе:

стоимость материалов поставляемых подрядной организацией – 328 тыс. руб. без учета НДС.

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ:

Выполнение комплекса работ по восстановлению технического состояния тепловой изоляции оборудования и трубопроводов до соответствия его требованиям нормативной и (или) конструкторской (проектной) документации (ГОСТ 27.002 – 89) с использованием современных материалов и технических решений.

Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной закупочной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (по адресу:  Kim.AN@tgc1.ru) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- технического задания,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

- Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации разработанной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”. Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Основные технические характеристики оборудования и трубопроводов (параметры среды)

| №№ пп | Наименование оборудования и трубопроводов | Место расположения, отметки |  | Типоразмеры оборудования и трубопроводов/ среда | Параметры среды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Температура, 0С | Давление, кгс/см2 |
| Электростанция №2(хим.цех) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трубопровод подачи осветленной воды от 2-ой секции механического фильтра ГВС № 8 | Вне помещения ( |  | Ø273х6 (вода) | 30 | 8 |
| КТЦ-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок трубопровода ГВС-1 от поворотного затвора №842 до входного коллектора ВВО-2 | Помещение старой бойлерной | Ø377 (вода) |  | 30 | 9 |
|  | Участок конденсатопровода от задвижки №969 до задвижки №299 | Помещение старой бойлерной | Ø159 (конденсат) |  | 150 | 6 |
|  | Дренажный трубопровод от ПВД ТГ-2 до Д-3,4 | Помещение насосной ВД (отм. +4 м от площадки обслуживания) | Ø159 (вода) |  | 180 | 6 |
|  | Сливной трубопровод спускников от задвижек №№53Д1, 53Д2, 63Д1, 63Д2 до приемного колодца ТГ-2 | Вне помещения ( на уровне земли) | Ø108 (вода) |  | 110 | 9 |
|  | Трубопровод сетевой воды в районе ПВК-1,2,3 | Вне помещения водогрейной котельной отм.+0,5 …+6,0 | Ø630 (вода) |  | 150 | 16 |
|  | Коллектор 1.2 ата Ду 1200 от БОст.№7 до задвижки №123 | Помещение старой бойлерной (отм. +3,5 м от площадки обслуживания) | Ø 1220 ( пар) |  | 250 | 1,2 |
|  | Трубопровод Ду800 от коллектора 1.2.ата до задв.№111 | Помещение старой бойлерной | Ø 820 ( пар) |  | 250 | 1,2 |
|  | Расширитель дренажей турбинного отделения | Помещение старой бойлерной | пар, вода Бак Ø 2,3м |  | 360 | 1,5 |
|  | Задвижка №123 Ду 1000 | Помещение старой бойлерной | пар |  | 250 | 1,5 |
|  | Выходная задвижка РОУ 30/6 №3 Ду 500 | Помещение старой бойлерной( уровень площадки обслуживания) | пар |  | 400 | 30 |
|  | Участок паропровода 6ата на комбинат им. Кирова, | Помещение старой бойлерной | Ø530 (Пар) |  | 250 | 6 |
|  | Трубопровод сырой воды от ВВО-2 ГВС-1к БОст.№11 | Помещение старой бойлерной( отм.+3 м от площадки обслуживания) | Ø530 (Вода) |  | 30 | 8 |
|  | Трубопровод подпиточной воды ГВС-1 от задв.№727 Ду 400 | Помещение старой бойлерной (отм.+4,5 м от площадки обслуживания | Ø 426 (Вода ) |  | 90 | 10 |
|  | Бойлеры ст№11,19 | Помещение старой бойлерной, помещение новой бойлерной ( отм. площадки обслуживания) | Ø Пар,Вода |  | 250 116-120 | 2 14-23 |
|  | Трубопровод подачи сырой воды от Др ст.№7,8 к ВВО-1,2 ГВС-2 | Помещение новой бойлерной (отм.+7,0 м ) | Ø 530-325 (Вода) |  | 30 | 8 |
|  | Питательный трубопровод ТГ-2 | Турбинное отделение | Ø 325 (Вода ) |  | 500 | 100 |
|  |  | Электростанция №1 |  |  |  |  |
|  | Трубопровод всаса деаэрированной воды к ПЭН-1 | Помещение котельной | Ø159 Вода |  | 102 | 30 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ

по текущему ремонту тепловой изоляции оборудования  и трубопроводов Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало : 	«03» июня 2013 г.

Окончание: 	«30» августа 2013 г.

| Наименование оборудования | Номенклатура планируемых работ | Объемы работ |  | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Электростанция №2 |  |  |  |
|  | ХЦ |  |  |  |
| 1.Трубопровод подачи осветленной воды от 2-ой секции механического фильтра ГВС № 8 | 1) Снятие металлических обечаек: |  |  | 3.06.13-7.06.13 |
|  | с прямых участков трубопровода Ø273 L=20,2м, отвод П 900 Ø 273 – 4 шт. 2). Установка металлического покрытия трубопровода Ø273 L=20,2м, отвод П 900 Ø 273 – 4 шт. | м2 м2 м2 м2 м2 | 24,9 2,7 0,4 24,9 2,7 |  |
|  | 3). Снятие изоляции маты м/в δ=60 мм трубопровода Ø273 L=20,2м, отвод П 900 Ø 273 – 4 шт. 4). Установка изоляции маты м/в δ=60 мм трубопровода Ø273 L=20,2м, отвод П 900 Ø 273 – 4 шт. | м3 м3 м3 м3 | 1,27 0,14 1,27 0,14 |  |
|  | КТЦ-2 |  |  |  |
| 2.Участок трубопровода ГВС-1 от поворотного затвора №842 до входного коллектора ВВО-2 Ø377х10 L=6 м | Установка тепловой изоляции - маты прошивные из холстов БСТВ безобкладочных δ=60мм Установка каркаса из сетки №20-0,5 | м3 м2 | 0,49 9,4 | 10.06.13-14.06.13 |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек δ=0,55мм на прямолинейные участки трубопроводов | м2 | 9,4 |  |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек δ=0,55мм на криволинейные участки трубопроводов П90 Ø377х10 - 1 шт. П30 Ø377х10 - 3 шт. | м2 | 3,6 |  |
| 3.Участок конденсатопровода от задвижки №969 до задвижки №299 | Установка тепловой изоляции из маты прошивные из холстов БСТВ безобкладочных δ=60мм Установка каркаса из сетки №20-0,5 | м3 м2 | 0,5 10 | 17.06.13-21.06.13 |
|  | .Изготовление и установка металлических обечаек на прямолинейные участки трубопроводов Ø159х4,5; L=9,8 м δ=0,55мм | м2 | 8,2 |  |
|  | Изготовление и установка металлических обечаек δ=0,55мм на криволинейные участки трубопроводов П900 Ø159х4,5- 2 шт П 300 Ø159х4,5 -2шт | м2 | 1,8 |  |
| 4.Дренажный трубопровод от ПВД ТГ-2 до Д-3,4 Ø159х4,5, L=15 м | Установка матов прошивных из холстов БСТВ безобкладочных δ=60мм | м3 | 0,62 | 24.06.13-28.06.13 |
|  | Установка каркаса из сетки №20-0,5 | м2 | 13,14 |  |
|  | Установка металлических кожухов из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,55мм | м2 | 13,14 |  |
| 5.Трубопровод сетевой воды в районе ПВК-1,2,3 Ø630х9 L= 28.0 м | Снятие, установка тепловой изоляции из матов прошивных из холстов БСТВ безобкладочных δ=100мм S=61,4м2 | м3 | 6,1 | 1.07.13- 05.07.13 |
|  | Установка каркаса из сетки №20-0,5 | м2 | 66 |  |
|  | Замена металлических кожухов из тонколистовой оцинкованной стали δ=0,7мм | м2 | 66 |  |
| 6. Коллектор 1.2 ата Ду1000 От БОст.№7 до задвижки №123 | Снятие, изготовление и установка металлических обечаек δ=0,7мм на прямых участках: Трубопровод Ø1020 L=9,7 м, тройников Ø 530 – 2шт тройника Ø 820 -1шт. | м2 м2 м2 | 37,15 1,7 1,6 | 8.07.13 -12.07.13 |
|  | Снятие, установка тепловой изоляции на прямых участках: Трубопровод Ø1020 L=9,7 м, маты прошивные из холстов БСТВ безобкладочных δ=100мм тройников Ø 530 – 2шт, маты прошивные из холстов БСТВ безобкладочных δ=100мм тройника Ø 820 -1шт. маты прошивные из холстов БСТВ безобкладочных δ=100мм | м3 м3 м3 | 3,41 0,17 0,16 |  |
| 7.Трубопровод Ду800 от коллектора 1.2.ата до задв.№111 | Снятие, изготовление и установка металлических обечаек δ=0,7мм на прямых участках: Трубопровод Ø820 L=2,5 м, Снятие, изготовление и установка металлических обечаек δ=0,7мм на криволинейных участках: Отвод Ø820- П900 – 1шт | м2 м2 | 7,93 7,2 | 15.07.13-19.07.13 |
|  | Снятие, установка тепловой изоляции на прямых участках: Трубопровод Ø820 L=2,5 м, маты прошивные из холстов БСТВ безобкладочных δ=100мм Снятие, установка тепловой изоляции на криволинейных участках: Отвод Ø 820- П90 0 – 1шт, маты прошивные из холстов БСТВ безобкладочных δ=100мм Линзовый компенсатор Ø 820 -1 шт, маты БСТВ δ=60мм в обкладке из стеклоткани с двух сторон | м3 м3 м3 | 0,79 0,72 0,08 |  |
| 8. Расширитель дренажей турбинного отделения Р=1,5 ата, t=360 0С | Установка изоляции из плит ШВП-350 (или аналогичного по свойствам материала) на нижнее днище | м2 | 3,8 | 22.07.13-26.07.13 |
|  | Восстановление штукатурного слоя на нижнем днище s=3,8 м2 и вокруг патрубка Ø530 s=0,5м2 | м2 | 4,3 |  |
|  | Восстановление стеклотканевого слоя с окраской | м2 | 16,3 |  |
| 9.Задвижка №123 Ду 1000 | Установка изоляции из матов БСТВ δ=60мм в обкладке из стеклоткани с двух сторон | м3 | 0,38 | 22.07.13-26.07.13 |
| 10.Выходная задвижка РОУ 30/6 №3 Ду 500 | Установка изоляции из матов БСТВ δ=60мм в обкладке из стеклоткани с двух сторон | м3 | 0,16 | 22.07.13-26.07.13 |
| 11.Участок паропровода 6ата на комбинат им. Кирова, | Снятие, установка тепловой изоляции на прямых участках: Трубопровод Ø530 L=6,8 м, маты прошивные из холстов БСТВ безобкладочных δ=100мм Трубопровод Ø530 L=2,5 м, маты прошивные из холстов БСТВ безобкладочных δ=100мм | м3 м3 | 0,76 0,28 | 29.07.13-02.08.13 |
|  | Восстановление штукатурного слоя трубопровод Ø530 L=6,8 м трубопровод Ø530 L=2,5 м | м2 м2 | 13,86 5,1 |  |
|  | Задвижка №166 Ду500 Установка изоляции из матов БСТВ δ=60мм в обкладке из стеклоткани с двух сторон | м3 | 0,16 |  |
| 12. Трубопровод сырой воды от ВВО-2 ГВС-1к БОст.№11 | изготовление и установка металлических обечаек δ=0,55 мм на прямых участках: Трубопровод Ø426 L=13,9 м | м2 | 23,84 | 5.08.13- 09.08.13 |
|  | установка тепловой изоляции на прямых участках: Трубопровод Ø426 L=13,9 м, маты прошивные из холстов БСТВ безобкладочных δ=60мм | м3 | 1,27 |  |
| 13.Трубопровод подпиточной воды ГВС-1 от задв.№727 Ду 425 | изготовление и установка металлических обечаек δ=0,55 мм на прямых участках: Трубопровод Ø426 L=1,3 м | м2 | 2,23 | 12.08.13.-16.08.13 |
|  | установка тепловой изоляции на прямых участках: Трубопровод Ø426 L=1,3 м, маты прошивные из холстов БСТВ безобкладочных δ=60мм | м3 | 0,12 |  |
| Задвижка №727 Ду 425 | Установка изоляции из матов БСТВ δ=60мм в обкладке из стеклоткани с двух сторон | м3 | 0,14 | 12.08.13.-16.08.13 |
| 14.Бойлер пиковый ст.№14 | 9.1 Изоляция крышки верхней водяной камеры матами прошивными из холстов БСТВ безобкладочных δ=60мм | м3 | 0,5 | 12.08.13.-16.08.13 |
|  | 9.2 Восстановление штукатурного слоя крышки верхней водяной камеры | м2 | 5,0 |  |
|  | 9.3 Изоляция корпуса матами прошивными из холстов БСТВ безобкладочных δ=60мм | м3 | 0,38 |  |
|  | 9.4 изготовление и установка металлических обечаек δ=0,55 мм на верхнюю часть корпуса бойлера h=1.0 м | м2 | 4,4 |  |
|  | 9.5 Изоляция фланцевых соединений патрубков верхней водяной камеры: Патрубки Ø377 L=0,4 м, -2шт, маты БСТВ δ=60мм в обкладке из стеклоткани с двух сторон | м3 | 0,07 |  |
| 15.Задвижка №85 Ду800 подвод пара к БОст.№1 | Установка изоляции из матов БСТВ δ=60мм в обкладке из стеклоткани с двух сторон | м3 | 0,34 | 19.08.13.-23.08.13 |
| 16. Задвижки №515,516 Ду 500 трубопровод 2-й прямой ЛТС. | Установка изоляции из матов БСТВ δ=60мм в обкладке из стеклоткани с двух сторон | м3 | 0,32 | 19.08.13.-23.08.13 |
| 17. Задвижки №512,513 Ду 500 трубопровод 2-й прямой ЛТС. | Установка изоляции из матов БСТВ δ=60мм в обкладке из стеклоткани с двух сторон | м3 | 0,32 | 19.08.13.-23.08.13 |
| 18.БПст№11 | Снятие, установка изоляции корпуса и крышки верхней водяной камеры s= 7,4 м2 маты прошивные из холстов БСТВ безобкладочных δ=100мм | м3 | 0,7 | 19.08.13.-23.08.13 |
|  | Снятие, установка металлических обечаек δ=0,7 мм | м2 | 7,4 |  |
| 19.БПст№19 | Снятие, установка изоляции s=9 м2 маты прошивные из холстов БСТВ безобкладочных δ=100мм | м3 | 0,9 | 26.08.13-30.08.13 |
|  | Снятие, установка металлических обечаек δ=0,7 мм | м2 | 9 |  |
| Трубопровод подачи сырой воды от Др ст.№7,8 к ВВО-1,2 ГВС-2 | изготовление и установка металлических обечаек δ=0,55 мм на прямых участках: Трубопровод Ø530 L=4 м | м2 | 9,2 | 26.08.13-30.08.13 |
|  | установка тепловой изоляции на прямых участках: Трубопровод Ø530 L=0,6 м, маты прошивные из матов БСТВ безобкладочных δ=100мм | м3 | 0,9 |  |
| Питательный трубопровод ТГ-2 | Снятие, установка изоляции трубопровода Ø 273 s= 20,9м2 маты прошивные из холстов БСТВ безобкладочных δ=60мм в два слоя | м3 | 7,8 | 01.07.13-26.07.13 |
|  | Восстановление штукатурного слоя трубопровод Ø273 | м2 | 77,8 |  |
|  | Электростанция №1 |  |  |  |
|  | КТЦ-1 |  |  |  |
| 1.Трубопровод всаса деаэрированной воды к ПЭН-1 | Снятие, изготовление и установка металлических обечаек δ=0,55мм на прямых участках: Трубопровод Ø159 L=9,5 м, Снятие, изготовление и установка металлических обечаек δ=0,55мм на криволинейных участках: Отвод Ø159- П900 – 5шт | м2 м2 | 8,3 3,1 | 03.06.13-08.06.13 |
|  | Снятие, установка тепловой изоляции на прямых участках: Трубопровод Ø159 L=9,5 м, маты прошивные из холстов БСТВ безобкладочных δ=60мм Снятие, установка тепловой изоляции на криволинейных участках: Отвод Ø 159- П90 0 – 5шт, маты прошивные из холстов БСТВ безобкладочных δ=60мм | м3 м3 | 0,5 0,19 |  |
|  | Сборка и разборка деревянных лесов при высоте лесов от 3 до 6 м | м2 | 36 |  |
|  | Непредвиденные работы |  |  |  |
|  | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 67,5 |  |

Примечания:

  - Сроки ремонта могут быть  уточнены согласно техническому состоянию трубопроводов и режимным условиям ТЭЦ.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт

оборудования

выполнение требований:

а) При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

-  Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

б) При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативно-технических документов, регламентирующих технологию выполнения ремонтных работ:

- Инструкции по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций (СО 34.20.221);

- Указаний к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций (СО 153- 34.20.222);

- Типовой инструкции по эксплуатации, ремонту и контролю станционных трубопроводов сетевой воды (СО 34.39.501);

- Методических указаний «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, Требования к составу, содержанию и оформлению» (СО 34.20.608-2003).

в) При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативно-технических документов, регламентирующих качество работ.

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Циркуляра РАО «ЕЭС» №Ц-01-2004(Т) «Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования тепловых электростанций в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений»;

- СНиП 41-03-2003 (Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по ремонту тепловой изоляции тепломеханического оборудования и трубопроводов не менее  3лет;

- подрядчик должен иметь свидетельство СРО ( действительное на весь срок действия договора ) о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: раздел 111 пп.12.10, 24.22 «Перечня видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ (тепловая электростанция согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным объектам);

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

  - Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- На основании фактического технического состояния оборудования (ведомости дефектов) в сроки, установленные согласно СО 34.04.181-2003, ТЭЦ  составляет и представляет Подрядчику - победителю закупочных процедур «Ведомость планируемых работ», являющейся неотъемлемой частью договора (дополнительного соглашения) на выполнение работ;

- При заключении дополнительных соглашений к договору генподряда на выполнение конкретных работ в сроки, установленные СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику уточненные «Ведомости планируемых работ», в которые могут быть включены непредвиденные работы, выявленные при дополнительной дефектации трубопроводов. Стоимость всех дополнительных соглашений к договору генподряда (включая дополнительные соглашения на выполнение непредвиденных работ) не должна превышать стоимость договора генподряда.

- Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика;

- Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- В период производства работ Подрядчик должен производить ежедневную уборку рабочих мест и складировать отходы тепловой изоляции в специальную тару, установленную в зоне производства работ.

- По окончании работ Подрядчик должен складировать металлолом на специальных площадках на территории ТЭЦ.

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

- Проекты производства работ должен быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- 2. Специальные требования:

- желательно иметь в г. Санкт-Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту тепловой изоляции тепломеханического оборудования и трубопроводов (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, изолировщиками, жестянщиками, стропальщиками);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации-подрядчика;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

2.3 Требования к Подрядчикам при привлечении Субподрядчиков к выполнению работ

- при планирующемся привлечении Субподрядчиков для выполнения работ Подрядчик должен иметь свидетельство добровольных систем сертификации на исполнение функций генерального подрядчика согласно «Перечню видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ:

- п.33- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

- п. 33.1.11- тепловые электростанции;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в закупочных процедурах подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора закупочной процедуры;

- Организатор закупочной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Материалы для выполнения заявленных объемов работ поставляются Подрядчиком, так как отсутствуют на складе ТЭЦ и в заявку на поставку ТМЦ для данного ремонта не включались:

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маты минераловатные БСТВ безобкладочные, толщ. 100 мм | м3 | 14,89 |
| 2 | Маты минераловатные БСТВ безобкладочные, толщ. 60 мм | м3 | 14 |
| 4 | Маты минераловатные БСТВ в обкладке из стеклоткани с двух сторон, толщ. 60 мм | м3 | 1,97 |
| 5 | Проволока стальная ø1,6 | кг | 72 |
| 6 | Цемент М-400 | т | 0,133 |
| 8 | Сталь оцинкованная s=0,5 мм ГОСТ 14918 | т | 1,74 |
| 9 | Сетка «рабица» 20Х20 ГОСТ 5336-80» | м2 | 25 |

Примечание. Номенклатура и количество материалов могут быть уточнены согласно результатам дефектации оборудования.

3.2. Вспомогательные (расходные) материалы, а также запасные части и материалы, потребность в которых может быть выявлена дополнительно по результатам дефектации и которые отсутствуют на складе Заказчика, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению сторон.