Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по ремонту средств автоматизации основного и вспомогательного оборудования

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ № 1100/2.16-1210)

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: Центральная ТЭЦ:

- электростанция №1

(СПб, Набережная Обводного канала, 76), котлотурбинный цех №1, цех ТАИ;

- электростанция №3

(СПб, Набережная реки Фонтанка, 104), котлотурбинный цех №1, цех ТАИ;

- электростанция №2

(СПб, Новгородская ул., 11), котлотурбинный цех №2, цех ТАИ;

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер ОППР Свистункова Т. Ф.- тел. 901-42-24,

Ответственный за проведение экспертизы от ЦТЭЦ:

Начальник ОППР Ким А.Н., тел. 901-42-27

Период выполнения работ:

Начало                   июль 2013 г.

Окончание             октябрь 2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 800 тыс.руб. без учета НДС, в том числе:

1-й квартал –         0 тыс. руб.;

2-й квартал –         0 тыс. руб.;

3-й квартал –         600 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал –         200 тыс. руб. без учета НДС;

В том числе:

- ориентировочная стоимость материалов, поставляемых подрядной организацией –

40 тыс. руб. без учета НДС.

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ:

Выполнение комплекса работ по поддержанию и восстановлению исправного технического состояния и работоспособности  средств автоматизации оборудования с целью обеспечения  в процессе эксплуатации технологического контроля и защиты тепломеханического оборудования ТЭЦ, управления этим оборудованием, надежности и экономичности его работы.

Требования к сметно-договорной документации:

- Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации разработанной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”. Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (по адресу:  Kim.AN@tgc1.ru) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

Укрупненная ведомость объемов работ по ремонту средств автоматизации основного и вспомогательного оборудования Электростанций №№ 1,2,3

(сроки ремонта: 01.07.2013 по 31.10.2013)1

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочные сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электростанция № 2. Ремонт КИПиА парового котла ст.№1 - замена прибора контроля температуры металла КСП- 2 на Ф1771 |  |  | 01.07.13-08.07.13 |
| 1 | Замена прибора контроля температуры металла КСП- 2 на Ф1771 |  |  |  |
|  | Снятие прибора теплового контроля многоточечного (КСП-2) | шт. | 1 |  |
|  | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций | т | 0,002 |  |
|  | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций до 0,02 т | т | 0,002 |  |
|  | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру периметр отверстия более 500 мм | Отверстие | 1 |  |
|  | Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру диаметр отверстия до 20 мм (вырезка каждого последующего отверстия на одном и том же пульте, щите) | Отверстие | 8 |  |
|  | Установка прибора теплового контроля многоточечного типа Ф 1771-АД-16-0-001-00-0 | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка провода ПВ-3 вторичной коммутации | 100 пм | 0,3 |  |
|  | Прозвонка, маркировка, проверка сопротивления изоляции, присоединение | 100 выводов провода | 0,6 |  |
|  | Замена штекерного разъема количество жил провода в штекерном разъеме от 20 до 30 шт | Штекерный разъем | 2 |  |
|  | Установка дистанционного контроля температуры с указывающим или регистрирующим прибором, количество датчиков свыше 6 до 12 шт. Группа сложности ремонтно-наладочных работ II. | шт. | 1 |  |
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия на 1-й слой ( нанесение лакокрасочных покрытий кистью) (нанесение лакокрасочных покрытий на поверхность щита, на металлоконструкции) | 10 м2 | 0,05 |  |
|  | Электростанция № 1. Ремонт САР давления воздуха парового котла ст.№2 |  |  | 09.07.13-19.07.13 |
| 2 | Замена регулирующих приборов |  |  |  |
|  | Снятие регулирующего прибора типа РПИБ | шт. | 1 |  |
|  | Изготовление и замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций для установки регулирующего прибора РС-29 | т | 0,013 |  |
|  | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах: периметр отверстия свыше 500 мм | Отверстие | 1 |  |
|  | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах: периметр отверстия свыше 300 мм до 500 мм | Отверстие | 1 |  |
|  | Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: диаметр отверстия до 20 мм | Отверстие | 4 |  |
|  | Установка регулирующего прибора типа РС-29 | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка провода ПВ-1 вторичной коммутации | 100 пм | 0,35 |  |
|  | Замена аппаратуры коммутационной (автоматический выключатель АП-50-2МТ) | шт. | 1 |  |
| 3 | Установка блока питания первичного преобразователя |  |  |  |
|  | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах: периметр отверстия свыше 300 мм до 500 мм | Отверстие | 1 |  |
|  | Установка блока питания 4БП36-УХЛ-РИБЮ 435111.001 ТУ | шт. | 1 |  |
|  | Замена аппаратуры коммутационной (автоматический выключатель А63-М УЗ) | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка провода ПВ-3 вторичной коммутации блока питания 4БП36 | 100 пм | 0,20 |  |
| 4 | Замена органов управления АСР |  |  |  |
|  | Снятие блока управления типа БУ-21 | шт. | 1 |  |
|  | Установка блоков управления типа БУ-21 | шт. | 1 |  |
|  | Снятие указателя положения типа ИПУ | шт. | 1 |  |
|  | Установка указателя положения типа ИПУ | шт. | 1 |  |
|  | Установка устройства задающие потенциометрическое типа ЗУ11 | шт. | 1 |  |
|  | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах под устройство типа ЗУ11: периметр отверстия до 300 мм | Отверстие | 1 |  |
| 5 | Замена первичных преобразователей |  |  |  |
|  | Установка коробки соединительной КС-10 | шт. | 2 |  |
|  | Прокладка кабеля от СК первичного преобразователя давления газа в щит автоматики котла №2 панель 7-2К (КВВГЭ 51.5) | 100 пм | 0,75 |  |
|  | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией кол-во жил 7 | подключение | 2 |  |
|  | Прокладка кабеля от СК первичного преобразователя перепада воздуха в щит автоматики котла №2 панель 7-2К (КВВГЭ 51.5) | 100 пм | 0,65 |  |
|  | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией кол-во жил 7 | подключение | 2 |  |
|  | Прокладка металлических рукавов (РЗ-Ц-Х-15): диаметр рукава 27 мм | 100 м рукава | 0,06 |  |
|  | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям давление от 1.6 МПа до 16(160) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 25 мм до 50 мм (прокладка новых импульсных или защитных труб без снятия) | 10 пм | 0,7 |  |
|  | Изготовление и установка стенда датчика для установки 2 дифманометров | шт. | 1 |  |
|  | Установка первичного преобразователя типа «Метран-150» | шт. | 2 |  |
|  | Прокладка провода ПВ-3 первичной коммутации | 100 пм | 0,1 |  |
| 6 | Установка дистанционного контроля давления (разряжения) с взаимозаменяемыми дифференциально-трансформаторными датчиками, датчиками с унифицированным выходным сигналом и частотным или ферродинамическим преобразователем. Группа сложности ремонто-наладочных работ в схеме регулирования уровня II. | шт. | 1 |  |
| 7 | Разработка объединенных принципиальных электрических и монтажно-коммутационных схем | схем | 2 |  |
| 8 | Ремонтно-наладочные работы схем авторегулирования без взаимосвязей с другими регуляторами или схемами | схем | 1 |  |
|  |  | схем | 1 |  |
|  | Электростанция № 1. Ремонт САР давления воздуха парового котла ст.№1. |  |  | 19.07.13-29.07.13 |
| 9 | Замена регулирующих приборов |  |  |  |
|  | Снятие регулирующего прибора типа РПИБ | шт. | 1 |  |
|  | Изготовление и замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций для установки регулирующего прибора РС-29 и блока питания первичных преобразователей | т | 0,013 |  |
|  | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах: периметр отверстия свыше 500 мм | Отверстие | 1 |  |
|  | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах: периметр отверстия свыше 300 мм до 500 мм | Отверстие | 1 |  |
|  | Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: диаметр отверстия до 20 мм | Отверстие | 4 |  |
|  | Установка регулирующего прибора типа РС-29 | шт. | 1 |  |
| 10 | Установка блока питания первичного преобразователя |  |  |  |
|  | Вырезка прямоугольного отверстия в пультах и щитах под блок питания 4БП36: периметр отверстия свыше 300 мм до 500 мм | Отверстие | 1 |  |
|  | Установка блока питания типа 4БП36-УХЛ-РИБЮ 435111.001 ТУ | шт. | 1 |  |
|  | Замена аппаратуры коммутационной (автоматический выключатель А63-М УЗ) | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка кабеля от панели 1-1К в щит автоматики котла №1 панель 7-1К (КВВГ 51,5) | 100 пм | 0,15 |  |
|  | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией кол-во жил 7 | подключение | 2 |  |
|  | Прокладка провода ПВ-3 вторичной коммутации блока питания 4БП36 | 100 пм | 0,2 |  |
| 11 | Замена органов управления АСР |  |  |  |
|  | Снятие блоков управления типа БУ-21 | шт. | 1 |  |
|  | Установка блоков управления типа БУ-21 | шт. | 1 |  |
|  | Снятие указателя положения типа ИПУ | шт. | 1 |  |
|  | Установка указателя положения типа ИПУ | шт. | 1 |  |
|  | Снятие устройства задающие потенциометрическое типа ЗУ11 | шт. | 1 |  |
|  | Установка устройства задающие потенциометрическое типа ЗУ11 | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка провода ПВ-3 вторичной коммутации | 100 пм | 0,4 |  |
| 12 | Замена первичных преобразователей |  |  |  |
|  | Установка коробки соединительной КС-10 | шт. | 2 |  |
|  | Прокладка кабеля от СК первичного преобразователя давления газа в щит автоматики котла №1 панель 7-1К (КВВГЭ 51.5) | 100 пм | 0,6 |  |
|  | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией кол-во жил 7 | подключение | 2 |  |
|  | Прокладка кабеля от СК первичного преобразователя перепада воздуха в щит автоматики котла №1 панель 7-1К (КВВГЭ 51.5) | 100 пм | 0,55 |  |
|  | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией кол-во жил 7 | подключение | 2 |  |
|  | Прокладка металлорукава РЗ-Ц-Х-15: диаметр рукава 27 мм | 100 м рукава | 0,08 |  |
|  | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям давление от 1.6 до 16 (160) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 25 мм до 50 мм (прокладка новых импульсных или защитных труб без снятия) | 10 пм | 0,7 |  |
|  | Изготовление и установка стенда датчика для установки 2 дифманометров | шт. | 2 |  |
|  | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям давление от 1.6 до 16 (160) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 10 мм до 25 мм (прокладка новых импульсных или защитных труб без снятия) | 10 пм | 0,4 |  |
|  | Опрессовка импульсных линий | шт. | 2 |  |
|  | Ремонт импульсной линии (продувка) | шт. | 2 |  |
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия на 1-й слой ( нанесение лакокрасочных покрытий кистью) (нанесение лакокрасочных покрытий на поверхность стальных труб) | м² | 0,5 |  |
|  | Установка преобразователя первичного типа «Метран-150» | шт. | 2 |  |
|  | Установка вторичных вентилей типа 15с54бк: Ру 25 МПа (250 кгс/см2) ; Ду 20 мм (клапанный блок) | шт. | 3 |  |
|  | Прокладка первичной коммутации (кабель МКЭШ 5х0.75) | 100 пм | 0,05 |  |
|  | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией кол-во жил 7 | подключение | 2 |  |
| 13 | Установка дистанционного контроля давления (разряжения) с взаимозаменяемыми дифференциально-трансформаторными датчиками, датчиками с унифицированным выходным сигналом и частотным или ферродинамическим преобразователем. Группа сложности ремонто-наладочных работ в схеме регулирования уровня II. | шт. | 1 |  |
| 14 | Схема авторегулирования без взаимосвязей с другими регуляторами или схемами. Группа сложности ремонтно-наладочных работ II. | шт. | 1 |  |
| 15 | Разработка объединенных принципиальных электрических и монтажно-коммутационных схем | шт. | 2 |  |
|  | Электростанция № 1. Ремонт САР питания 1,2 парового котла ст.№1. |  |  | 01.08.13-16.08.13 |
| 16 | Замена регулирующих приборов |  |  |  |
|  | Снятие регулирующих приборов РПИБ | шт. | 2 |  |
|  | Изготовление и замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций для установки регулирующего прибора типа РС-29 и блоков питания 4БП36 | т | 0,013 |  |
|  | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах: периметр отверстия свыше 500 мм | Отверстие | 1 |  |
|  | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах: периметр отверстия свыше 300 мм до 500 мм | Отверстие | 1 |  |
|  | Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: диаметр отверстия до 20 мм | Отверстие | 4 |  |
|  | Установка регулирующих приборов типа РС-29 | шт. | 2 |  |
|  | Прокладка провода ПВ-1 вторичной коммутации | 100 пм | 0,55 |  |
|  | Замена аппаратуры коммутационной (автоматический выключатель АП-50-2МТ) | шт. | 2 |  |
| 17 | Замена органов управления САР |  |  |  |
|  | Снятие блоков управления типа БУ-21 | шт. | 2 |  |
|  | Установка блоков управления типа БУ-21 | шт. | 2 |  |
|  | Снятие устройства задающие потенциометрическое типа ЗУ11 | шт. | 2 |  |
|  | Установка устройства задающие потенциометрическое типа ЗУ11 | шт. | 2 |  |
|  | Снятие указателя положения типа ИПУ | шт. | 2 |  |
|  | Установка указателя положения типа ИПУ | шт. | 2 |  |
| 18 | Замена первичных преобразователей |  |  |  |
|  | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям давление от 1.6 до 16 (160) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 10 мм до 25 мм (Снятие импульсных или защитных труб без прокладки новых) | 10 пм | 0,9 |  |
|  | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям давление от 1.6 до 16 (160) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 10 мм до 25 мм (прокладка новых импульсных или защитных труб без снятия) | 10 пм | 0,9 |  |
|  | Опрессовка импульсных линий | шт. | 12 |  |
|  | Ремонт импульсной линии (продувка) | шт. | 12 |  |
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия на 1-й слой ( нанесение лакокрасочных покрытий кистью) (нанесение лакокрасочных покрытий на металлическую поверхность) | м² | 2,0 |  |
|  | Установка коробки соединительной КС-10 | шт. | 3 |  |
|  | Прокладка кабеля от СК первичных преобразователей расхода пара в щит автоматики котла №1 панель 7-1К (КВВГЭ 101,5) | 100 пм | 0,6 |  |
|  | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией кол-во жил 10 | подключение | 2 |  |
|  | Прокладка кабеля от СК первичных преобразователей расхода воды в щит автоматики котла №1 панель 7-1К (КВВГЭ 101,5) | 100 пм | 0,45 |  |
|  | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией кол-во жил 10 | подключение | 2 |  |
|  | Прокладка кабеля от СК первичных преобразователей по уровню в щит автоматики котла №1 панель 7-1К (КВВГЭ 101,5) | 100 пм | 0,6 |  |
|  | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией кол-во жил 10 | подключение | 2 |  |
|  | Прокладка металлического рукава РЗ-Ц-Х-15: диаметр рукава 27 мм | 100 м рукава | 0,10 |  |
|  | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям давление от 1.6 до 16 (160) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 25 мм до 50 мм (прокладка новых импульсных или защитных труб без снятия) | 10 пм | 0,5 |  |
|  | Изготовление и установка стенда датчика для установки 2 дифманометров | шт. | 3 |  |
|  | Установка первичного преобразователя типа «Метран» | шт. | 6 |  |
|  | Прокладка первичной коммутации (кабель МКЭШ 5х0.75) | 100 пм | 0,15 |  |
|  | Подключение кабеля первичной коммутации с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией кол-во жил 7 | подключение | 2 |  |
| 19 | Установка блока питания первичного преобразователя |  |  |  |
|  | Установка блока питания 4БП36 | шт. | 2 |  |
|  | Замена аппаратуры коммутационной (автоматический выключатель А63-М У3) | шт. | 3 |  |
|  | Замена провода вторичной коммутации блока питания 4БП36 | 100 пм | 0,45 |  |
| 20 | Установка дистанционного контроля давления (разряжения) с взаимозаменяемыми дифференциально-трансформаторными датчиками, датчиками с унифицированным выходным сигналом и частотным или ферродинамическим преобразователем. Группа сложности ремонто-наладочных работ в схеме регулирования уровня II. | шт. | 2 |  |
| 21 | Схема авторегулирования без взаимосвязей с другими регуляторами или схемами. Группа сложности ремонтно-наладочных работ II. | схем | 2 |  |
| 22 | Разработка объединенных принципиальных электрических и монтажно-коммутационных схем | схем | 2 |  |
|  | Электростанция № 1. Ремонт САР разрежения парового котла ст.№1. |  |  | 19.08.13-30.08.13 |
| 23 | Замена регулирующих приборов |  |  |  |
|  | Снятие регулирующих приборов РПИБ | шт. | 1 |  |
|  | Изготовление и замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций для установки регулирующего прибора РС-29 и блока питания первичного преобразователя | т | 0,013 |  |
|  | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: периметр отверстия свыше 500 мм | Отверстие | 1 |  |
|  | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: периметр отверстия свыше 300 мм до 500 мм | Отверстие | 1 |  |
|  | Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: диаметр отверстия до 20 мм | Отверстие | 4 |  |
|  | Установка регулирующих приборов РС-29 | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка провода ПВ-1 вторичной коммутации | 100 пм | 0,55 |  |
|  | Замена аппаратуры коммутационной (автоматический выключатель АП-50-2МТ) | шт. | 1 |  |
| 24 | Замена органов управления АСР |  |  |  |
|  | Снятие блоков управления типа БУ-21 | шт. | 1 |  |
|  | Установка блоков управления типа БУ-21 | шт. | 1 |  |
|  | Снятие указателя положения типа ИПУ | шт. | 1 |  |
|  | Установка указателя положения типа ИПУ | шт. | 1 |  |
|  | Снятие устройства задающие потенциометрическое типа ЗУ11 | шт. | 1 |  |
|  | Установка устройства задающие потенциометрическое типа ЗУ11 | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка провода ПВ-3 вторичной коммутации | 100 пм | 0,40 |  |
| 25 | Замена первичных преобразователей |  |  |  |
|  | Установка коробки соединительной КС-10 | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка кабеля от СК первичного преобразователя в щит автоматики котла №1 панель 7-1К (КВВГЭ 51,5) | 100 пм | 0,45 |  |
|  | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией кол-во жил 7 | подключение | 2 |  |
|  | Прокладка металлорукава РЗ-Ц-Х-15.Диаметр рукава 27 мм | 100 м рукава | 0,02 |  |
|  | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям давление от 1.6 до 16 (160) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 25 мм до 50 мм (прокладка новых импульсных или защитных труб без снятия) | 10 пм | 0,5 |  |
|  | Изготовление и установка стенда датчика для установки 2 дифманометров | шт. | 1 |  |
|  | Установка первичного преобразователя типа «Метран-150» | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка первичной коммутации (кабель МКЭШ 5×0.75) | 100 пм | 0,03 |  |
|  | Подключение кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией кол-во жил 7 | подключение | 2 |  |
| 26 | Замена блока питания первичного преобразователя | шт. | 1 |  |
|  | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах под блок питания 4БП36: периметр отверстия свыше 300 мм до 500 мм | Отверстий | 1 |  |
|  | Установка блока питания 4БП36 | шт. | 1 |  |
|  | Замена аппаратуры коммутационной (автоматический выключатель А63-М У3) | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка кабеля от панели 1-1К в щит автоматики котла №1 панель 7-1К (КВВГ 51,5) | 100 пм | 0,15 |  |
|  | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией кол-во жил 7 | подключение | 2 |  |
|  | Прокладка провода вторичной коммутации блока питания 4БП36 | 100 пм | 0,45 |  |
| 27 | Установка дистанционного контроля давления (разряжения) с взаимозаменяемыми дифференциально-трансформаторными датчиками, датчиками с унифицированным выходным сигналом и частотным или ферродинамическим преобразователем. Группа сложности ремонто-наладочных работ II. | шт. | 1 |  |
| 28 | Схема авторегулирования без взаимосвязей с другими регуляторами или схемами. Группа сложности ремонтно-наладочных работ II. | схем | 1 |  |
| 29 | Разработка объединенных принципиальных электрических и монтажно-коммутационных схем | схем | 2 |  |
|  | Электростанция №1. Ремонт схемы контроля погасания факела в топках К/А ст. №№1-3, 7-8. |  |  | 14.09.13-23.09.13 |
| 30 | Ремонт схем контроля погасания факела в топке котлов ст. №№1-3, 7-8 | шт. | 5 |  |
|  | Замена шлейфов датчиков контроля факела и вторичной коммутации кабелем МКЭШ 3х0.75 | 100 пм | 0,3 |  |
|  | Подключение кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией кол-во жил 4 | подключение | 10 |  |
|  | Прокладка кабеля схем сигнализации погасания факела в топках котлов кабелем КВВГЭ 41,5: К/А №1 К/А №2 К/А №3 К/А №7 К/А №8 | 100 пм 100 пм 100 пм 100 пм 100 пм | 1,46 1,65 1,66 1,23 1,70 |  |
|  | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией кол-во жил 4 | подключение | 10 |  |
|  | Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: диаметр отверстия до 10 мм | шт. | 20 |  |
|  | Изготовление и установка кронштейна из угловой стали | шт. | 10 |  |
|  | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям давление от 1.6 до 16 (160) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 25 мм до50 мм (прокладка новых импульсных или защитных труб без снятия) | 10 пм | 3 |  |
|  | Установка коробки соединительной КС-10 | шт. | 5 |  |
|  | Прокладка металлического рукава РЗ-Ц-Х-10: диаметр рукава 27 мм | 100 м рукава | 0,20 |  |
|  | Проверка правильности монтажа схем контроля погасания факела в топках котлов ст. №1-3,7,8 | схем | 5 |  |
|  | Электростанция № 3. Ремонт КИПиА парового котла ст. №4 |  |  | 23.09.13-04.10.13 |
| 31 | Замена импульсных линий приборов контроля уровня воды в барабане котла |  |  |  |
|  | Снятие уравнительных сосудов | шт. | 2 |  |
|  | Установка уравнительных сосудов СУ-25 | шт. | 2 |  |
|  | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям давление от 1.6 до 16 (160) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 10 мм до 25 мм (снятие импульсных или защитных труб без прокладки новых) | 10 пм | 8 |  |
|  | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям давление от 1.6 до 16 (160) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 10 мм до 25 мм (прокладка новых импульсных или защитных труб без снятия) | 10 пм | 8 |  |
|  | Установка продувочных вентилей 15с54бк: Ру 25 МПа (250 кгс/см2) ; Ду 20 мм | шт. | 4 |  |
|  | Установка вторичных вентилей типа 25с54бк: Ру 25 МПа (250 кгс/см2), Ду 20 (клапанный блок 0104 МТ) | шт. | 2 |  |
|  | Изготовление и установка резьбовых соединений М20х1,5 (ниппель, штуцер, гайка) | шт. | 8 |  |
|  | Ремонт импульсной линии (продувка) | шт. | 4 |  |
|  | Опрессовка импульсной линии | шт. | 4 |  |
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия на 1-й слой ( нанесение лакокрасочных покрытий кистью) (нанесение лакокрасочных покрытий на металлические поверхности) | м² | 4,0 |  |
| 32 | Ремонт схемы измерения расхода питательной воды | шт. | 1 | 23.09.13-04.10.13 |
|  | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям давление от 1.6 до 16 (160) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 10 мм до 25 мм (снятие импульсных или защитных труб без прокладки новых) | 10 пм | 2 |  |
|  | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям давление от 1.6 до 16 (160) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 10 мм до 25 мм (прокладка новых импульсных или защитных труб без снятия) | 10 пм | 2 |  |
|  | Установка продувочных вентилей 15с54бк: Ру 25 МПа (250 кгс/см2) ; Ду 20 мм | шт. | 2 |  |
|  | Изготовление и установка резьбовых соединений М20×1,5 (ниппель, штуцер, гайка) | шт. | 2 |  |
|  | Установка вторичных вентилей 15с54бк: Ру 25 МПа (250 кгс/см2) ; Ду 20 мм (клапанный блок 0104 МТ ) | шт. | 1 |  |
|  | Ремонт импульсной линии (продувка) | шт. | 2 |  |
|  | Опрессовка импульсной линии | шт. | 2 |  |
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия на 1-й слой ( нанесение лакокрасочных покрытий кистью) (нанесение лакокрасочных покрытий на металлические поверхности) | м² | 1,0 |  |
| 33 | Ремонт схем измерения расхода и давления пара | шт. | 2 |  |
|  | Снятие уравнительных сосудов | шт. | 2 |  |
|  | Установка уравнительных сосудов СУ-25 | шт. | 2 |  |
|  | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям: давление от 1,6 до 16 (160) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 10 до 25 мм (снятие импульсных или защитных труб без прокладки новых) | 10 пм | 8 |  |
|  | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям: давление от 1,6 до 16 (160) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 10 до 25 мм (прокладка новых импульсных или защитных труб без снятия) | 10 пм | 8 |  |
|  | Опрессовка импульсной линии | шт. | 3 |  |
|  | Ремонт импульсной линии (продувка) | шт. | 3 |  |
|  | Изготовление и установка стенда датчиков для установки 2 дифманометров | шт. | 1 |  |
|  | Установка продувочных вентилей 15с54бк: Ру 25 МПа (250 кгс/см2), Ду20 мм | шт. | 3 |  |
|  | Установка вторичных вентилей 15с54бк: Ру 25 МПа (250 кгс/см2), Ду 20 мм | шт. | 1 |  |
|  | Установка вторичных вентилей 15с54кб: Ру 25 МПа (250 кгс/см2), Ду 20 мм ( клапанный блок 0104 МТ) | шт. | 1 |  |
|  | Установка соединительной коробки КС-10 | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка контрольного кабеля схемы измерения давления пара марки КВВГЭ 4×1,5 | 100 пм | 0,50 |  |
|  | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией кол-во жил 4 | подключение | 2 |  |
|  | Изготовление и установка резьбовых соединений М20×1,5 (ниппель, штуцер, гайка) | шт. | 5 |  |
|  | Изготовление и установка резьбовых соединений М20×1,5 (ниппель, гайка) | шт. | 1 |  |
|  | Опрессовка импульсной линии | шт. | 3 |  |
|  | Ремонт импульсной линии (продувка) | шт. | 3 |  |
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия на 1-й слой ( нанесение лакокрасочных покрытий кистью) (нанесение лакокрасочных покрытий на металлические поверхности) | м² | 4,0 |  |
|  | Подключение и проверка работоспособности схем измерений | схем | 2 |  |
| 34 | Замена импульсных линий к манометрам давления пара в барабане и паропроводе котла |  |  |  |
|  | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям: давление от 1,6 до 16 (160) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 10 до 25 мм (снятие импульсных или защитных труб без прокладки новых) | 10 пм | 4 |  |
|  | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям: давление от 1,6 до 16 (160) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 10 до 25 мм (прокладка новых импульсных или защитных труб без снятия) | 10 пм | 4 |  |
|  | Изготовление кольцеобразных трубок | шт. | 3 |  |
|  | Установка вторичных вентилей 15с54бк: Ду 20 мм, Ру 25 МПа (250 кгс/см2) | шт. | 5 |  |
|  | Изготовление и установка резьбовых соединений М20×1,5 (ниппель, штуцер, гайка) | шт. | 5 |  |
|  | Ремонт импульсной линии (продувка) | шт. | 2 |  |
|  | Опрессовка импульсной линии | шт. | 2 |  |
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия на 1-й слой ( нанесение лакокрасочных покрытий кистью) (нанесение лакокрасочных покрытий на металлические поверхности) | м2 | 2 |  |
| 35 | Замена импульсных линий к прибору контроля расхода газа |  |  |  |
|  | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям: давление от 1,6 до 16 (160) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 10 до 25 мм (снятие импульсных или защитных труб без прокладки новых) | 10 пм | 3 |  |
|  | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям: давление от 1,6 до 16 (160) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 10 до 25 мм (прокладка новых импульсных или защитных труб без снятия) | 10 пм | 3 |  |
|  | Установка вторичных вентилей 15с54бк: Ру 25 МПа (250 кгс/см2), Ду 20 мм (клапанный блок 0104 МТ) | шт. | 1 |  |
|  | Изготовление и установка резьбовых соединений М20×1,5 (ниппель, штуцер, гайка) | шт. | 4 |  |
|  | Опрессовка импульсной линии | шт. | 2 |  |
|  | Ремонт импульсной линии (продувка) | шт. | 2 |  |
|  | Изготовление и установка грязевых отстойников: диаметр трубы от 10 до 25 мм | шт. | 2 |  |
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия на 1-й слой ( нанесение лакокрасочных покрытий кистью) (нанесение лакокрасочных покрытий на металлические поверхности) | м2 | 1,5 |  |
| 36 | Замена импульсных линий к приборам контроля давления газа |  |  |  |
|  | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям: давление от 1,6 до 16 (160) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 10 до 25 мм (снятие импульсных или защитных труб без прокладки новых) | 10 пм | 1,5 |  |
|  | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям: давление 1,6 до 16 (160) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 10 до 25 мм (прокладка новых импульсных или защитных труб без снятия) | 10 пм | 1,5 |  |
|  | Изготовление и установка резьбовых соединений М20×1,5 (ниппель, гайка) | шт. | 5 |  |
|  | Установка вторичных вентилей 15с54бк: Ру 25 МПа (250 кгс/см2), Ду 20мм | шт. | 3 |  |
|  | Опрессовка импульсной линии | шт. | 1 |  |
|  | Ремонт импульсной линии (продувка) | шт. | 1 |  |
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия на 1-й слой ( нанесение лакокрасочных покрытий кистью) (нанесение лакокрасочных покрытий на металлические поверхности ) | м2 | 1 |  |
| 37 | Установка тягонапоромеров типа: НМП-52-1.5-УЗ диапазон измерения 0-25кПа; НМП-52-2.5-УЗ диапазон измерения -2.5-0кПа; НМП-52-1.5-УЗ диапазон измерения 0-2.5 кПа; НМП-52-1.5-УЗ диапазон измерения -10-0-10 мм.в.ст. для контроля следующих технологических параметр: 1.Давления газа в коллекторе 2. Давление воздуха за воздухоподогревателем 3. Разряжение в верхней части топки 4. Разряжение за воздухоподогревателем. | шт. | 4 |  |
| 38 | Ремонт схем измерения температуры следующих технологических параметров: - Температура уходящих газов за дымососом - Температура перегретого пара - Температура питательной воды после водяного экономайзера - Температура сетевой воды после теплофикационного экономайзера | шт. | 4 |  |
|  | Установка вторичного регистрирующего прибора типа КСМ 2 | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка цепей вторичной коммутации | 100 пм | 0,35 |  |
|  | Установка термометров сопротивления | шт. | 4 |  |
|  | Установка дистанционного контроля температуры с указывающим или регистрирующим прибором количество датчиков до 6 шт. Группа сложности ремонтно-наладочных работ схем измерения температуры II. | шт. | 4 |  |
| 39 | Ремонт схемы измерения температуры перегретого пара | шт. | 1 |  |
|  | Установка показывающего прибора типа Ш4540/1 | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка цепей вторичной коммутации | 100 пм | 0,20 |  |
|  | Установка термометра сопротивления | шт. | 1 |  |
|  | Установка дистанционного контроля температуры с указывающим или регистрирующим прибором, количество датчиков до 6 шт. Группа сложности ремонтно-наладочных работ схем измерения температуры II. | шт. | 1 |  |
| 40 | Ремонт схем измерения температуры следующих технологических параметров: - Температура воздуха за воздухоподогревателем - Температура уходящих газов за котлом - Температура уходящих газов за воздухоподогревателем 4.Температура уходящих газов за водяным экономайзером | шт. | 4 |  |
|  | Установка показывающего прибора типа Ш4540/1 | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка цепей вторичной коммутации | 100 пм | 0,35 |  |
|  | Установка термометров сопротивления | шт. | 4 |  |
|  | Установка дистанционного контроля температуры с указывающим или регистрирующим прибором, количество датчиков до 6 шт. Группа сложности ремонтно-наладочных работ схем измерения температуры II. | шт. | 4 |  |
|  | Электростанция № 3. Ремонт приборов температурного контроля котельного отделения. |  |  | 04.10.13-16.10.13 |
| 41 | Установка регистратора типа Ф1771-АД в панели 2 щита пульта котельной | шт. | 1 |  |
|  | Изготовление, покраска и замена фрагмента лицевой части панели щита пульта котельной площадью 0,2575 м2 с отверстием для установки регистратора типа Ф1771-АД размером 138×138 мм2 | м2 т | 0,2575 0,02 |  |
|  | Высверливание отверстий диаметром 4 мм в панели 2 щита пульта котельной для монтажа фрагмента лицевой части | шт. | 8 |  |
|  | Замена аппаратуры коммутационной (автоматический выключатель серии ВА47-29 с номинальным рабочим током Iн = 0,6А) | шт. | 1 |  |
|  | Установка клеммных зажимов | шт. | 51 |  |
|  | Прокладка цепей вторичной коммутации проводом марки ПВ-1 сечением 2,5 мм2 | 100 пм | 0,10 |  |
|  | Изготовление и подключение 1-го жгута 32,5 из проводов марки МГШВ. Количество подключений: На клеммнике Ф1771-АД 1 шт. К розетке типа BLZ 5.00/3 1 шт. | м | 6 |  |
|  | Изготовление и подключение 4-х жгутов 120,5 из проводов марки МГШВ Количество подключений: На клеммнике Ф1771-АД 4 шт. К розеткам типа B2L 3.5/32F 4 шт. | м | 96 |  |
| 42 | Установка регистратора типа Ф1771-АД в панели 3 щита пульта котельной | шт. | 1 |  |
|  | Изготовление, покраска и замена фрагмента лицевой части панели щита пульта котельной площадью 0,2862 м2 с отверстием для установки регистратора типа Ф1771-АД размером 138×138 мм2 | м2 т | 0,2862 0,02 |  |
|  | Высверливание отверстий диаметром 4 мм в панели 3 щита пульта котельной для монтажа фрагмента лицевой части | шт. | 8 |  |
|  | Замена аппаратуры коммутационной (автоматический выключатель серии ВА47-29 с номинальным рабочим током Iн = 0,6А ) | шт. | 1 |  |
|  | Установка клеммных зажимов | шт. | 33 |  |
|  | Прокладка цепей вторичной коммутации проводом марки ПВ-1 сечением 2,5 мм2 | 100 пм | 0,10 |  |
|  | Изготовление и подключение 1-го жгута 32,5 из проводов марки МГШВ. Количество подключений: На клеммнике Ф1771-АД 1 шт. К розетке типа BLZ 5.00/3 1 шт. | м | 6 |  |
|  | Изготовление и подключение 2-х жгутов 120,5 из проводов марки МГШВ Количество подключений: На клеммнике Ф1771-АД 2 шт. К розеткам типа B2L 3.5/32F 2шт. | м | 48 |  |
|  | Изготовление и подключение 1-го жгута 60,5 из проводов марки МГШВ Количество подключений: На клеммнике Ф1771-АД 1 шт. К розетке типа B2L 3.5/32F 1 шт. | м | 12 |  |
| 43 | Заделка отверстий в панели 1 щита пульта котельной |  |  |  |
|  | Высверливание отверстий диаметром 4мм в панели 1 щита пульта котельной для монтажа фрагментов лицевой части | шт. | 16 |  |
|  | Изготовление и покраска 2-х фрагментов лицевой части панели 1 щита пульта котельной площадью 0,1008 м2 каждый с последующей заделкой отверстий | м2 т | 0,2016 0,02 |  |
| 44 | Заделка отверстия в панели 2 щита пульта котельной | шт. | 1 |  |
|  | Высверливание отверстий диаметром 4 мм в панели 2 щита пульта котельной для монтажа фрагмента лицевой части | шт. | 8 |  |
|  | Изготовление и покраска 1-го фрагмента лицевой части панели 2 щита пульта котельной с последующей заделкой отверстия | м2 т | 0,2575 0,02 |  |
| 45 | Заделка отверстий в панели 3 щита пульта котельной | шт. | 2 |  |
|  | Высверливание отверстий диаметром 4 мм в панели 3 щита пульта котельной для монтажа фрагментов лицевой части | шт. | 16 |  |
|  | Изготовление и покраска 2-х фрагментов лицевой части панели 3 щита пульта котельной площадью 0,1008 м2 и 0,2809 м2 с последующей заделкой отверстий | м2 т | 0,3817 0,02 |  |
| 46 | Разделка и подключение существующих контрольных кабелей марки КВВГ 41,5 к клеммнику Ф1771-АД в панели 2 щита пульта котельной | шт. | 4 |  |
| 47 | Разделка и подключение существующих контрольных кабелей марки КВВГ 41,5 к клеммнику Ф1771-АД в панели 3 щита пульта котельной | шт. | 3 |  |
| 48 | Установка первичных преобразователей температуры для измерения температуры уходящих газов за дымососом котла ст.№5 | шт. | 1 |  |
|  | Установка первичных преобразователей температуры для измерения температуры перегретого пара котла ст.№5 | шт. | 1 |  |
|  | Установка первичных преобразователей температуры для измерения температуры питательной воды после водяного экономайзера котла ст.№5 | шт. | 1 |  |
|  | Установка первичных преобразователей температуры для измерения температуры сетевой воды после теплофикационного экономайзера котла ст.№5 | шт. | 1 |  |
|  | Установка первичных преобразователей температуры для измерения температуры воды до водяного экономайзера | шт. | 1 |  |
|  | Установка первичных преобразователей температуры для измерения температуры воды после водяного экономайзера | шт. | 1 |  |
| 49 | Наладка схем измерения технологических параметров, выполненных на базе регистраторов щитовых электронных многоканальных типа Ф1771-АД | шт. | 26 |  |
|  | Проверка монтажа схем измерения технологических параметров в части: - Правильности монтажа вторичной коммутации в панели 2 и панели 3 щита пульта котельной - Правильности подключения контрольных кабелей к первичным преобразователям температуры по месту установки - Сопротивления изоляции контрольных кабелей - Сопротивления изоляции цепей вторичной коммутации в панели 2 и панели 3 щита пульта котельной | шт. | 26 |  |
|  | Подгонка сопротивления линий связи первичных преобразователей температуры с Ф1771-АД, установленных в панели 2 и панели 3 щита пульта котельной | шт. | 26 |  |
|  | Проверка работоспособности регистраторов щитовых электронных многоканальных типа Ф1771-АД в объёме, предусмотренном Руководством по эксплуатации 3ПА.849.011 РЭ и Руководством оператора 05755097.00004-01-34-01 применительно ко входным сигналам измеряемых параметров | шт. | 2 |  |
|  | Установка дистанционного контроля температуры с указывающим или регистрирующим прибором, количество датчиков свыше 6 до 12 шт. Группа сложности ремонтно-наладочных работ I. | шт. | 26 |  |
|  | Электростанция №3. Ремонт приборов температурного контроля турбинного отделения. |  |  |  |
| 50 | Установка регистратора типа Ф1771-АД в панели 1 щита ТГ-1 | шт. | 1 | 16.10.13-25.10.13 |
|  | Изготовление, покраска и замена фрагмента лицевой части панели 1 щита ТГ-1 площадью 0,2303 м2 с отверстием для установки регистратора типа Ф1771-АД размером 138×138 мм2 | м2 т | 0,2303 0,02 |  |
|  | Высверливание отверстий диаметром 4 мм в панели 1 щита ТГ-1 для монтажа фрагмента лицевой части | шт. | 8 |  |
|  | Замена аппаратуры коммутационной (автоматический выключатель серии ВА47-29 с номинальным рабочим током Iн = 0,6А) | шт. | 1 |  |
|  | Установка клеммных зажимов | шт. | 40 |  |
|  | Прокладка вторичной коммутации проводом марки ПВ-1 сечением 2,5 мм2 | 100 пм | 0,06 |  |
|  | Изготовление и подключение одного жгута 32,5 из проводов марки МГШВ. Количество подключений: На клеммнике Ф1771-АД 1 шт. К розетке типа BLZ 5.00/3 1 шт. | м | 5 |  |
|  | Изготовление и подключение 3-х жгутов 120,5 из проводов марки МГШВ Количество подключений: На клеммнике Ф1771-АД 3 шт. К розеткам типа B2L 3.5/32F 3 шт. | м | 60 |  |
| 51 | Заделка отверстия в щите автоматики деаэраторных баков | шт. | 1 |  |
|  | Высверливание отверстий диаметром 4 мм в панели щита автоматики деаэраторных баков для монтажа фрагмента лицевой части | шт. | 8 |  |
|  | Изготовление и покраска фрагмента лицевой части панели щита автоматики деаэраторных баков с последующей заделкой отверстия | м2 т | 0,1015 0,02 |  |
| 52 | Заделка отверстий в щите измерений турбинного отделения | шт. | 5 |  |
|  | Высверливание отверстий диаметром 4 мм в панели щита измерений в турбинном отделении для монтажа фрагментов лицевой части | шт. | 40 |  |
|  | Изготовление и покраска 5-ти фрагментов лицевой части панели щита измерений в турбинном отделении площадью 0,1015 м2 каждый с последующей заделкой отверстий | м2 т | 0,5075 0,02 |  |
| 53 | Прокладка, разделка и подключение контрольных кабелей марки КВВГЭ 41,5 от клеммника панели 1 щита ТГ-1 до первичных преобразователей температуры следующих позиций: | 100 пм | 8,4 |  |
|  | Температура воды в ДБ-1. Количество подключений: На клеммнике Ф1771-АД в щите ТГ-1 1 шт. К выводам первичного преобразователя типа ТМТ1-2 -1 шт. | 100 пм | 0,50 |  |
|  | Температура воды в ДБ-2. Количество подключений: На клеммнике Ф1771-АД в щите ТГ-1 1 шт. К выводам первичного преобразователя типа ТМТ1-2 -1 шт. | 100 пм | 0,55 |  |
|  | Температура воды в ДБ-3. Количество подключений: На клеммнике Ф1771-АД в щите ТГ-1 1 шт. К выводам первичного преобразователя типа ТМТ1-2 -1 шт. | 100 пм | 0,70 |  |
|  | Температура пара до турбины ст.№1. Количество подключений: На клеммнике Ф1771-АД в щите ТГ-1 1 шт. К выводам первичного преобразователя типа ТПТ1-1 -1 шт. | 100 пм | 0,25 |  |
|  | Температура пара после турбины ст.№1. Количество подключений: На клеммнике Ф1771-АД в щите ТГ-1 1 шт. К выводам первичного преобразователя типа ТПТ1-1 -1 шт. | 100 пм | 0,25 |  |
|  | Температура воды в Синопской прямой тепломагистрали. Количество подключений: На клеммнике Ф1771-АД в щите ТГ-1 1 шт. К выводам первичного преобразователя типа ТМТ1-2 -1 шт. | 100 пм | 0,80 |  |
|  | Температура воды в Синопской обратной тепломагистрали. Количество подключений: На клеммнике Ф1771-АД в щите ТГ-1 1 шт. К выводам первичного преобразователя типа ТМТ1-2 -1 шт. | 100 пм | 0,80 |  |
|  | Температура воды в Апраксинской прямой тепломагистрали. Количество подключений: На клеммнике Ф1771-АД в щите ТГ-1 1 шт. К выводам первичного преобразователя типа ТМТ1-2 -1 шт. | 100 пм | 0,80 |  |
|  | Температура воды в Апраксинской обратной тепломагистрали. Количество подключений: На клеммнике Ф1771-АД в щите ТГ-1 1 шт. К выводам первичного преобразователя типа ТМТ1-2 1 шт. | 100 пм | 0,80 |  |
|  | Температура воды в Театральной прямой тепломагистрали. Количество подключений: На клеммнике Ф1771-АД в щите ТГ-1 1 шт. К выводам первичного преобразователя типа ТМТ1-2 1 шт. | 100 пм | 1,20 |  |
|  | Температура воды в Театральной обратной тепломагистрали. Количество подключений: На клеммнике Ф1771-АД в щите ТГ-1 1 шт. К выводам первичного преобразователя типа ТМТ1-2 1 шт. | 100 пм | 1,20 |  |
|  | Температура обратной сетевой воды перед охладителями питательной воды. Количество подключений: На клеммнике Ф1771-АД в щите ТГ-1 1 шт. К выводам первичного преобразователя типа ТМТ1-2 1 шт. | 100 пм | 0,55 |  |
| 54 | Установка первичных преобразователей температуры для измерения температуры воды в ДБ-1 | шт. | 1 |  |
|  | Установка первичных преобразователей температуры для измерения температуры воды в ДБ-2 | шт. | 1 |  |
|  | Установка первичных преобразователей температуры для измерения температуры воды в ДБ-3 | шт. | 1 |  |
| 55 | Наладка схем измерения технологических параметров, выполненных на базе регистратора щитового электронного многоканального типа Ф1771-АД | шт. | 12 |  |
|  | Проверка монтажа схем измерения технологических параметров в части: 6.1.1 Правильности монтажа вторичной коммутации в панели 1 щита ТГ-1 6.1.2 Правильности подключения контрольных кабелей к первичным преобразователям температуры по месту установки 6.1.3 Сопротивления изоляции контрольных кабелей 6.1.4 Сопротивления изоляции цепей вторичной коммутации в панели 1 щита ТГ-1 | шт. | 12 |  |
|  | Подгонка сопротивления линий связи первичных преобразователей температуры с Ф1771-АД | шт. | 12 |  |
|  | Проверка работоспособности регистратора щитового электронного многоканального типа Ф1771-АД в объёме, предусмотренном Руководством по эксплуатации 3ПА.849.011 РЭ и Руководством оператора 05755097.00004-01-34-01 применительно ко входным сигналам измеряемых параметров | шт. | 1 |  |
|  | Установка дистанционного контроля температуры с указывающим или регистрирующим прибором, количество датчиков свыше 6 до 12 шт. Группа сложности ремонтно-наладочных работ I. | шт. | 12 |  |
| 56 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 6,0 |  |

Примечания:

- сроки ремонта могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режимным условиям ТЭЦ

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт средств

автоматизации основного и вспомогательного оборудования Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» электростанций № 1,2,3.

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

    - При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Типовой инструкции по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (СО 153- 34.03.253-93);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99).

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. Электромагнитные поля в производственных условиях (СО 153-34.03.104-2003);

- Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (СО 153- 34.03.150-2003);

- Рекомендаций по применению средств индивидуальной защиты для рабочих и служащих Минэнерго СССР и по организации ухода за ними (СО 153-34.03.605);

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

б) При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Общего руководства по капитальному ремонту средств тепловой автоматики и измерений (СО 153-34.35.606).

в) При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований к организации производства работ:

  - Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика;

- Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003); произвести уборку рабочих мест, площадок, такелажа, приспособлений и инструмента.

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

  - Подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД;

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по ремонту средств автоматизации  	основного и вспомогательного оборудования не менее 5 лет;

- подрядчик должен иметь свидетельство СРО (действительное на весь срок действия договора) о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: раздел 111 пп.12.10, 24.22 «Перечня видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ (тепловая электростанция согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным объектам);

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

2.2. Специальные требования:

- подрядчик должен иметь свидетельство СРО (действительное на весь срок действия договора) о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: раздел 111 пп.12.10, 24.22 «Перечня видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ (тепловая электростанция согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным объектам);

- иметь в г. Санкт- Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту средств автоматизации оборудования (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ- в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации - подрядчика;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, актов на скрытые работы.

2.3. Требования к Подрядчикам при привлечении Субподрядчиков к выполнению работ

- при планирующемся привлечении Субподрядчиков для выполнения работ Подрядчик должен иметь свидетельство добровольных систем сертификации на исполнение функций генерального подрядчика согласно «Перечню видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ:

- п.33- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

- п. 33.1.11- тепловые электростанции;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в закупочных процедурах подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора закупочной процедуры;

- Организатор закупочной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы, необходимые для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ, которые обеспечивает Заказчик:

- Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| №№ | номенклатурный номер | Наименование работ, перечень материалов и запасных частей | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 694014595560 | Регистратор Ф1771-АД-16-0-0-01-01-1 | шт. | 1 |
| 2 | 694014595570 | Регистратор щитовой электронный многоканальный типа Ф1771-АД-16-2-2-01-01-1 | шт. | 3 |
| 3 | 694010460250 | Розетка для подключения электрического питания щитового регистратора Ф1771-АД-16-2-2-01-01-1 типа BLZ 5.00/3 N 157136 | шт. | 3 |
| 4 | 694010460230 | Розетка для подключения аналоговых входов щитового регистратора Ф1771-АД-16-2-2-01-01-1 типа B2L 3.5/32F N 174810 | шт. | 12 |
| 5 | 641070104010 | Розетка для подключения аналоговых выходов типа WAGO 733-105 | шт. | 12 |
| 6 | 694010460240 | Розетка для подключения релейных выходов типа BLZ 5.00/6 N157139 | шт. | 24 |
| 7 | 689010130220 | Автоматический выключатель 2-х полюсный с номинальным рабочим током 0,6А характеристикой С на DIN – рейку типа ВА47-29-2Р-С-2А | шт. | 3 |
| 8 | 551051012150 | Термометр платиновый ТПТ-1-1 50 В3 Н 1000 | шт. | 1 |
| 9 | 551051012160 | Термометр платиновый ТПТ-1-1 50 В3 Н 320 | шт. | 1 |
| 10 | 551051012170 | Термометр платиновый ТПТ-1-1 50 В3 Н 120 | шт. | 2 |
| 11 | 551023015260 | Термометр медный ТМТ-1-2 50 В3 Н 320 | шт. | 2 |
| 12 | 551023015240 | Термометр медный ТМТ-1-2 50 В3 Н 250 | шт. | 2 |
| 13 | 551023015430 | Термометр медный ТМТ-1-2 50 В3 Н 800 | шт. | 1 |

  - Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся

на складе ТЭЦ:

| №№ | номенклатурный номер | Наименование работ, перечень материалов и запасных частей | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 552300140800 | Манометр дифференциальный ДМ3583М 25 кПа | шт. | 1 |
| 2 | 556030300000 | Прибор вторичный автоматический показывающий КПД1-517 | шт. | 1ПУ ( |
| 3 | 443014423300 | Клапан запорный присоед.п/шар.ниппель Р-160 15с54бк(ПЗ.2286-015-19) с отв.деталями | шт. | 20 |
| 4 | 552010101200 | ЭКМ ДМ2005СгУ3 0-25кгс/cм² | шт. | 1 |
| 5 | 681010201000 | АП-50-2МТ 1,6А | шт. | 5 |
| 6 | 681020100200 | А63-М УЗ, 220В 50Гц, 0,61.3 | шт. | 6 |
| 7 | 555280101120 | Электронный регулятор РС 29.0.43М | шт. | 5 |
| 8 | 555010800100 | Блока питания 4БП-36-УХЛ-РИБЮ 435111.001 ТУ | шт. | 5 |
| 9 | 555240100300 | Задатчик управления ЗУ11 | шт. | 5 |
| 10 | 555011400100 | Блок управления БУ-21 | шт. | 5 |
| 11 | 559090137090 | Метран -150 CG3 (0-100 кПа) 2211 L3 A M5 S5 PA | шт. | 2 |
| 12 | 559090138010 | Метран-150 CD0 (0- 0.63 кПа) 2211 L3 A M5 S5 PA | шт. | 2 |
| 13 |  | ИПУ (Милиамперметр М4202в) | шт. | 4 |
| 14 | 559090137440 | Метран-150CD1(0-6.3кПа) 2211 L3 A M5 S5 D5 2 B1 K01 PA | шт. | 2 |
| 15 | 559090134120 | Метран-150CD2(0-63кПа) 2211 L3 В M5 S5 D5 2 B1 K01 PA | шт. | 2 |
| 16 | 559090134140 | Метран-150CD3(0-100кПа) 2211 L3 B M5 S5 D5 2 B1 K01 PA | шт. | 2 |
| 17 | 559090138020 | Метран -150CG0 (-100 ÷ 100Па) 2211 L3 A M5 S5 D5 2 B1 K01 PA | шт. | 1 |
| 18 | 559090160160 | Клапанный блок 0104 MT 3 2 F1 1 VC D5 3 | шт. | 14 |
| 19 | 559090160200 | Клапанный блок 0106 MT 2 2 C B 1 1 2F 3 | шт. | 2 |
| 20 | 556023702010 | КСМ2-022 50П 0-400 гр. С | шт. | 1 |
| 21 | 694010319020 | Милливольтметр Ш 4540/1 50П- 1.5 0- 400 гр. С | шт. | 1 |
| 22 | 694010319030 | Милливольтметр Ш 4540/1 50П- 1.5 0- 500 гр. С | шт. | 1 |
| 23 | 552410402010 | НМП – 52-1.5 – У3 (0 – 25 кПа) | шт. | 1 |
| 24 |  | НМП – 52-2.5 – У3 (-2.5 – 0 кПа) | шт. | 1 |
| 25 | 552410402400 | НМП – 52-1.5 – У3 (0 – 2.5 кПа) | шт. | 1 |
| 26 |  | ТНМП – 52-1.5 – У3 (-10 – 0 – 10 мм. в. ст.) | шт. | 1 |
| 27 | 551051012150 | Термометр платиновый ТПТ-1-1 50 В3 Н 1000 | шт. | 3 |
| 28 | 551051012170 | Термометр платиновый ТПТ-1-1 50 В3 Н 120 | шт. | 2 |
| 29 | 551051012180 | Термометр платиновый ТПТ-1-1 50 В3 Н 630 | шт. | 2 |
| 30 | 551051012160 | Термометр платиновый ТПТ-1-1 50 В3 С 320 | шт. | 2 |
| 31 | 552450300100 | Сосуд СУ – 25 - 2 - А | шт. | 2 |

3.3. Материалы и запасные части  заявленных  объемов работ поставляются Подрядчиком, так как отсутствуют на складе ТЭЦ и в заявку на поставку ТМЦ для данного ремонта не включались:

| №№ п/п | Наименование работ, тип прибора, материала. | Ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод ПВ-3х0,75 | м | 60 |
| 2 | Листовая сталь марки ст. 3 (толщина - 2 мм.) | кг | 0,002 |
| 3 | Провод монтажный однопроволочный медный, с поливинилхлоридной изоляцией ПВ-1 сечением 2,5мм2 | м | 41 |
| 4 | Провод монтажный многопроволочный из медных лужёных проволок, с шелковой навивкой, в поливинилхлоридной изоляции МГШВ сечением 2,5 мм2 | м | 12 |
| 5 | Провод монтажный многопроволочный из медных лужёных проволок, с шелковой навивкой, в поливинилхлоридной изоляции МГШВ сечением 0,5 мм2 | м | 156 |
| 6 | Кабель контрольный с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с оплеткой из медных проволок в поливинилхлоридной оболочке КВВГЭ 41,5 | м | 1650 |
| 7 | Кабель контрольный с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с оплеткой из медных проволок в поливинилхлоридной оболочке КВВГЭ 51,5 | м | 300 |
| 8 | Кабель контрольный с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с оплеткой из медных проволок в поливинилхлоридной оболочке КВВГЭ 101,5 | м | 165 |
| 9 | Лист стальной толщиной 3,0мм; материал -сталь листовая горячекатаная, ст.3. | т | 0,021 |
| 10 | Краска масляная МА-15 шаровая | кг006 | 5 |
| 11 | Металлорукав защитный внутренним диаметром 15мм типа РЗ-ЦХ15 | м | 16 |
| 12 | Труба ГОСТ8734 252мм ст20 | м | 54 |
| 13 | Труба стальная ГОСТ 8734 162мм ст20 | м | 548 |
| 14 | Труба ГОСТ8734 423мм ст20 | м | 12 |
| 15 | Уголок равнополочный 50×50 ст3 | т | 0,005 |

3.4. Вспомогательные (расходные) материалы, а также запасные части и материалы, потребность в которых может быть выявлена дополнительно по результатам дефектации и которые отсутствуют на складе Заказчика, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению сторон.