Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

Текущий ремонт котельных установок типов ЛМЗ, ПТВМ-100, Бенсон- Борзиг, Бенсон- Дюрр

электростанции №2  Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ №1100/2.16-198)

| Код закупки по ОКДП | 2813100 |
| --- | --- |
| Код закупки по ОКВЭД | 28.30.9 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

- электростанция №2 (СПб, Новгородская ул., 11), котлотурбинный цех №2;

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Ведущий специалист ОППР Наумов Юрий Михайлович- тел. (812) 901-42-23

1.2. Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   апрель 2013 г.

Окончание             октябрь 2013 г

1.3. Начальная (максимальная) цена закупки:  5 000 000 руб. без учета НДС, в том числе:

2-й квартал -       2 600 000 руб. без учета НДС;

3-й квартал -       2 400 000 руб. без учета НДС;

в том числе:

    - стоимость материалов-  290 000 руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией

- Требования к выполнению работ.

2.1. Цель работ

Устранение обнаруженных дефектов котельных установок путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных деталей в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации котельных установок.

2.2. Требования к сметно- договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (по адресу:  Kim.AN@tgc1.ru ) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- технического задания,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии свидетельств добровольных систем сертификации (СРО),

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

2.3. Основные характеристики паровых и водогрейных котлов, установленных на электростанции №2 Центральной ТЭЦ:

| Ст. №№ | Наименование котла | Тип котла | Паропроизводительность. т\ час (Гкал\ час) | Параметры свежего пара\ воды |  | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап. ремонта (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс\ см2 | Температура, 0 С |  |  |  |
| 1 | Паровой котел (4-х барабанный) | ЛМЗ | 120 | 28 | 400 | Ленинградский металлический завод (ЛМЗ) | 1931 | 2007 |
| 2 | Паровой котел (3-х барабанный) | ЛМЗ | 125 | 28 | 400 | -«- | 1931 | 2009 |
| 4 | Паровой котел (прямоточный) | «Бенсон- Борзиг» | 135 | 90 | 510 | «Бенсон-Борзиг» Германия | 1949 | 2010 |
| 5 | Паровой котел (4-х барабанный) | ЛМЗ | 120 | 28 | 400 | ЛМЗ | 1931 | 2004 |
| 6 | Паровой котел (прямоточный) | «Бенсон- Дюрр» | 175 | 90 | 510 | «Бенсон-Дюрр» Германия | 1950- 1951 | 2011 |
| 1 | Водогрейный котел | ПТВМ-100 | 100 | 16 | 150 | Дорогобужский завод | 1967 | 1996 |
| 2 | Водогрейный котел | ПТВМ-100 | 100 | 16 | 150 | Дорогобужский завод | 1969 | 2003 |
| 3 | Водогрейный котел | ПТВМ-100 | 100 | 16 | 150 | «Энергомаш», Белгород | 1971 | 1992 |
| 4 | Водогрейный котел | ПТВМ-100 | 100 | 16 | 150 | «Энергомаш», Белгород | 1979 | 2010(реконструкция) |
| 5 | Водогрейный котел | ПТВМ-100 | 100 | 16 | 150 | «Энергомаш», Белгород | 1980 | 2010 |

2.3.1. Технические характеристики основных узлов паровых котлов ЛМЗ:

Барабаны

| Наименование | Типоразмеры | Кол., шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барабан верхний передний | Ф 1380х40 L= 11000 | 1 | 16 | Сталь 22К | 123998 |
| Барабан верхний задний | Ф 1380х40 L= 11000 | 1 | 16 | Сталь 22К | 121440 |
| Барабан нижний передний | Ф 958х29 L= 10800 | 1 | 8 | Сталь 22К | 105390 |
| Барабан нижний задний | Ф 958х29 L= 10800 | 1 | 8 | Сталь 22К | 105390 |

Поверхности нагрева

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол-во, шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фронтовой экран | 83*3,5 | 194 | 14,8 | Сталь 20 | 102805-45 |
| Боковой экран правый | 83*3,5 | 61 | 4,2 | Сталь 20 | К-21-03-00 |
| Боковой экран левый | 83*3,5 | 61 | 4,2 | Сталь 20 | К-21-03-00 |
| Задний экран | 60*3,5 | 113 | 5,1 | Сталь 20 | К805.01.08.000 |
| Кипятильный пучок I | 83*3,5 60*3,5 | 85 293 | 15,8 | Сталь 20 | 12053 |
| Кипятильный пучок I I | 60*3,5 | 354 | 10,2 | Сталь 20 | 15594 |
| Кипятильный пучок I I I | 60*3,5 | 468 | 16,3 | Сталь 20 | 17193 |
| Пароперегреватель змеевиковый вертикальный 1 и 2 ступеней | 38*4 | 232 пакета | 33 | Сталь 20 | К959.01.00.000 |

Водяной экономайзер

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол-во, шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономайзер змеевиковый | 38*3 | 50 | 11,3 | Сталь 20 | К-664.01. 40.000 |

Трубопроводы в пределах котла

| Наименование | Типоразмеры труб | Кол-во, шт. | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пароперепускные трубы между верхними барабанами | 60*3,5 | 188 | 3,2 | Сталь 20 | К-02-25 |
| Водоперепускные трубы между верхними барабанами | 60*3,5 | 354 | 5,7 | Сталь 20 | К-02-25 |
| Пароперегреватель змеевиковый вертикальный | 38*3,5 | 232 пакета | 33 | Сталь 20 | 183215, 183225, К-02-1 |
| Коллекторы фронтового экрана | 325х35 | 5 | 7,1 | Сталь 20 | 102743-57 |
| Коллекторы заднего экрана | 325х35 | 2 | 5,1 | Сталь 20 | 102743-57 |
| Коллекторы боковых экранов | 325х35 | 28 | 8,7 | Сталь 20 | 102743-57 |
| Коллекторы водяного экономайзера | 273х25 325х12 | 4 | 1,3 | Сталь 20 | 318664 |
| Коллекторы пароперегревателя | 273х28 | 11 | 8,01 | Сталь 20 | 183212 |
| Паросборная камера | 325х28 | 1 | 0,72 | Сталь 20 | К708.00.00.100 |
| Питательный коллектор под ПНБ | 273х12 | 1 | 0,93 | Сталь 20 | 19685-86 |
| Пароотводящие трубы от ВЗБ к I ступени п/п | 219х7 | 4 | 1,4 | Сталь 20 | К805.00.02.000 |
| Пароохладитель впрыскивающий | 133х6 | 8 | 0,184 | Сталь 20 | К805.00.02.000 |
| Пароперепускные трубы между I и II ступенями п/п | 133х6 | 8 | 0,94 | Сталь 20 | К805.00.02.000 |
| Пароперепускные трубы от II ступени п/п до паросборной камеры | 133х6 | 8 | 0,6 | Сталь 20 | К805.00.02.000 |
| Пароотводящие трубы верхних коллекторов I, II и I III панелей БЭ к барабанам | 108х4 | 16 | 0,7 | Сталь 20 | 102818-21 |
| Водоопускне трубы БЭ и ЗЭ | 108х4 108х10 159х5 |  | 2,3 | Сталь 20 | 19685-86 |
| Водоопускные трубы от ПНБ до питательного коллектора | 133х10 | 10 | 0,1 | Сталь 20 | 19685-86 |
| Водоопускные трубы от питательного коллектора до нижнего коллектора ФЭ | 273х12 | 2 | 2,3 | Сталь 20 | 19685-86 |

Воздухоподогреватели, калориферы, котлы – утилизаторы

| Наименование | Тип | Типоразмеры труб | Масса, т | Поверхность нагева, м2 | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздухоподогреватель (Нижние кубы) | Рекуперативный | ф51х1,5 | 25,6 | - | К794.00.00.000 |
| Воздухоподогреватель (Верхние кубы) | Рекуперативный | ф51х1,5 | 12,8 | - | К794.00.00.000 |
| Котлы-утилизаторы – 2 шт | дымогарные |  | 30,2 | 876 | 151359 |
| Калориферы – 2шт | энергетические ТКЗ |  | 14,3 | 440 | К805.00.06.00 |

Тягодутьевые механизмы, горелки

| Наименование | Тип | Кол., шт. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымососы (Дк=1810мм) | ОРГРЭС Ц-30 | 2 | 150000 | 03.82.00.223 |
| Вентиляторы (Дк=1610мм) | ОРГРЭС Ц-40 | 2 | 75000 | 02-1082-М |
| Горелки | газомазутные | 8 | 20 | К805.00.13.00 |

2.3.2. Технические характеристики основных узлов парового котла фирмы  «Бенсон- Борзиг» (Германия):

Экраны:

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фронтовой экран | 32*3,5 | 200 | 11,6 | Сталь 20 | ЛК 760.45 |
| Боковой экран правый | 32*3,5 | 136 | 6,5 | Сталь 20 | ЛК 760.44 |
| Боковой экран левый | 32*3,5 | 136 | 6,5 | Сталь 20 | ЛК 760.44 |
| Задний экран | 32*3,5 | 200 | 10,8 | Сталь 20 | ЛК 760.46 |
| Переходная зона: | 32*4 | 198 | 37,64 | Сталь 12Х1МФ | ЛК 760.48 |

Перегреватели, экономайзер:

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол-во, шт. | Масса, т | Материал | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиационный пароперегреватель | 38*4 | 66 | 11,3 | Сталь 12Х1МФ | ЛК 760.41 |
| Конвективный пароперегреватель | 38*4 | 80 | 9,82 | Сталь 12Х1МФ | ЛК 760.47 |
| Водяной экономайзер | 32*3 | 112 | 8,68 | Сталь 20 | ЛК 760.49 |

Воздухоподогреватели, калориферы:

| Наименование | Тип | Масса, т | Поверхность нагева, м2 | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздухоподогреватель трубчатый | Рекуперативный ВП | 88 | 6400 | ЛК 760.36-38 |
| Воздухоподогреватель стеклянный | Рекуперативный ВП | 12,3 | 1860 | К 641.01.01.000 |
| Калориферы | СО-110-01 | 4,5 | 440 | К 641.01.02.100 |

Тягодутьевые механизмы:

| Наименование | Тип | Кол-во | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымососы | ДН-21 МГМ | 2 | 100000 | 03.82.00.223 |
| Вентиляторы | ВДН-17 | 2 | 143000 | 419000 |
| ДРГ | ВГДН-17 | 1 | 20300 | К 641.01.14.000 |

2.3.3. Технические характеристики основных узлов парового котла фирмы  «Бенсон- Дюрр»  (Германия):

Экраны топки (13 панелей)

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фронтовой экран (4, 5, 6 и 7-я панели) | 38*4 | 37х4=148 | 7,8 | Сталь 20 | К 690.02.02.000 |
| Боковой экран правый (8, 9 и 10-я панели) | 38*4 | 43х3= 129 | 6,85 | Сталь 20 | К 690.02.03.000 |
| Боковой экран левый (1, 2 и 3-я панели) | 38*4 | 43х3= 129 | 6,85 | Сталь 20 | К 690.02.01.000 |
| Задний экран (11, 12 и 13-я панели) | 38*4 | 49х3= 147 | 10,6 | Сталь 20 | К 690.02.04.000 |

Пароперегреватели, переходные зоны, водяной экономайзер

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол-во, шт | Масса, т | Материал | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «0» - панель | 32*4 | 48 | 3,72 | Сталь 20 | К 690.06.00.000СБ |
| Радиационный пароперегреватель | 32*6 | 98 | 9,35 | Сталь 12Х1МФ | К 690.06.00.000СБ |
| Конвективный пароперегреватель | 38*6 | 88 | 34,6 | Сталь 12Х1МФ | К 690.05.00.000СБ |
| Переходная зона, нижняя часть: | 38*4 | 96 | 30,15 | Сталь 20 | 23822 |
| Переходная зона, средняя часть: | 38*4 | 96 | 30,55 | Сталь 20 | 23822 |
| Переходная зона, верхняя часть: | 38*4 | 96 | 9,38 | Сталь 20 | 23827 |
| Змеевики водяного экономайзера | 32*4,5 | 96 | 13,6 | Сталь 20 | ОКБ 23829 |

Система охлаждения опорных конструкций водяного экономайзера и переходных зон

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол-во | Масса, т | Материал | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опорные трубы ПЗ и ВЭК | 216х32, 191х16, 191х18, 191х22 | 3 комплекта | 12,2 | Сталь 20 | 23851,23852, 23853, 2354 |
| Подвесные трубы ОПС (по 2 пакета из 48 труб в 3 яруса) | 32х5 | 288 шт. | 7,4 | Сталь 20 | К690.01.03.000, К690.01.03.150.СБ |

Коллекторы котла

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт | Масса общая, т | Материал | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коллекторы экранов | 219х26 | 26 | 10,2 | Сталь 20 | К630.01.01.140 СБ - К630.01.01.760 СБ |
| Коллекторы ВЭК входные (квадратные) поз.13 | 207х207х36 | 2 | 2,0 | Сталь 20 | 23832 |
| Коллекторы ВЭК выходные (квадратные) поз. 15 | 214х214х36 | 2 | 2,0 | Сталь 20 | 23832 |
| Коллекторы опорно-подвесной системы поз. 17 | 219х25 | 2 | 1,7 | Сталь 15Х1МФ | 1144 |
| Сборный коллектор опорно-подвесной системы поз. 20 | 273х28 | 1 | 0,29 | Сталь 20 | 23962 |
| Коллекторы переходной зоны (поз.36,38,40) | 219х25 | 6 | 6,0 | Сталь 15Х1МФ | 23822 |
| Общий сборный коллектор переходных зон (поз. 42) | 273х28 | 1 | 0,27 | Сталь 20 | 23963 |
| Общий коллектор паропровода РПП (поз. 43А) (коллектор впрыска I ступени) | 273х28 | 1 | 1,1 | Сталь 20 | 23967 |
| Коллекторы РПП (нижние и верхние) | 219х26 | 4 | 2,2 | Сталь 12Х1МФ | К.690.06.00.010, К.690.06.00.040, К.690.06.00.050 |
| Коллекторы «0» панели | 219х26 | 2 | 0,91 | Сталь 20 | К.690.06.00.020, К.690.06.00.030 |
| Коллекторы КПП входные | 273х22 | 2 | 1,3 | Сталь 12Х1МФ | К959.06.01.000, К959.06.01.000 |
| Коллекторы КПП выходные | 273х35 | 2 | 1,5 | Сталь 12Х1МФ | 11051а, 11052а |
| Коллекторы впрыска II ступени | 273х28 | 2 | 1,25 | Сталь 12Х1МФ | К959.06.03.000, К959.06.04.000 |

Трубопроводы в пределах котла

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоопускные трубы экранов, (поз.28) | 133х13 | 48 | 30 | Сталь 20 | К690.02.01-04.500 |
| Водоопускные трубы экранов (поз.28) | 108х12 | 32 | 3 | Сталь 20 | К690.02.01-04.500 |
| Смесительные камеры (пауки) водоопускных труб экранов (поз.23) | 272*145*220 | 8 | 0,4 | Сталь 20 | Д-78, Д-89 |
| Соединительные коробки ОПС (поз. 1, 8) | 300х300х230 | 24 | 2,4 | Сталь 20 | 23851 |
| Раздающие коробки (пауки) на входе ВЭК (поз.10) | 72х120х230 | 2 | 0,14 | Сталь 20 | 28552 |
| Сборная коробка переходной зоны (поз.31) | 240х240х250 | 1 | 0,12 | Сталь 20 | 23854 |
| Распределительные коробки (пауки) на входе переходной зоны (поз.33) | 240х240х250 | 2 | 0,24 | Сталь 20 | 28553 |
| Трубопровод от опорных труб к смесительным паукам (камерам) ВЭ (поз.9) | 133х13 | 4 | 1,2 | Сталь 20 | К690.10.00.600СБ, 28544 |
| Трубы от смесительных пауков к коллекторам ВЭ (поз.11, 12) | 89х8 | 4 | 0,6 | Сталь 20 | К690.10.00.600СБ |
| Трубы от коллекторов подвесных труб к общим сборным коллекторам (поз. 18, 19, 21) | 108х12 | 6 | 0,8 | Сталь 20 | К690.10.00.600СБ 23949-23968 |
| Трубопровод от сборного коллектора ОПС к 1-й панели топки (поз.22) | 194х24 | 1 | 1,7 | Сталь 15ГС | 23884-23888 |
| Трубопроводы, соединяющие «0» панель с трубопроводом поз.22 (поз. 22А, 22Г) | 108х12 | 4 | 0,6 | Сталь 20 | 23 |
| Соединительные трубы между экранами топки (поз. 29) | 194х24 | 4 | 3,3 | Сталь 15ГС | К690.10.00.500 СБ |
| Трубопровод от 13 панели к сборной коробке переходной зоны (поз. 30) | 245х22 | 1 | 0,3 | Сталь 15ГС | 1243 |
| Трубопровод от сборной коробки ПЗ к смесительным паукам ПЗ (поз. 32) | 168х20 | 2 | 1,1 | Сталь 15ГС | 28550-28551 |
| Трубы от смесительных пауков ПЗ к коллекторам ПЗ (поз. 34, 35) | 108х12 | 6 | 0,8 | Сталь 20 | 23949-23968 |
| Трубы от верхних коллекторов ПЗ к общему сборному колл-ру ПЗ (поз.40-40а) | 89х8 | 8 | 0,6 | Сталь 20 | 28532 |
| Трубы от верхних коллекторов ПЗ к общему сборному колл-ру ПЗ поз. (40б-41) | 76х6 | 8 | 0,87 | Сталь 20 | 23919-23936 |
| Паропровод РПП, впрыск (поз. 43) | 245х22 | 1 | 1,9 | Сталь 15ГС | 23947-23952 |
| Соединительные трубы сборного коллектора паропровода РПП с входными коллекторами (поз. 44) | 108х14 | 8 | 5,1 | Сталь 12Х1МФ | ОКБ 23925 – 23932, 23934-28561 |
| Соединительные трубы выходных коллекторов РПП с общим коллектором паропровода (поз. 48) | 108х14 | 8 | 3,0 | Сталь 12Х1МФ | 23925-23964 |
| Паропровод КПП, впрыск (поз. 50) | 273х32 | 1 | 2,8 | Сталь 15Х1МФ | 23981 |
| Трубы между общим коллектором КПП и входными коллекторами КПП (поз. 52) | 108х14 | 12 | 2,6 | Сталь 12Х1МФ | 23914-23921 |
| Пароперепускные трубы от выходных коллекторов КПП | 133х10 | 12 | 1,28 | Сталь 12Х1МФ | 11170 |
| Паропроводы в пределах котла до ГПЗ и РЗЗ (поз. 58) | 273х28 168х13 | 1 1 | 2,6 0,19 | Сталь 12Х1МФ | 23959, 28555; 28550 |
| Трубопроводы к ГПК поз. 59 | 159х13 | 2 | 1,17 | Сталь 12Х1МФ | К690.10.300 СБ |

Трубопроводы котла

| Наименование | Типоразмеры, труб | Масса, т | Материал | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный паропровод | 273*20 325х24 | 10,1 0,2 | Сталь 12Х1МФ | 14141, 215843а, 215846а |
| Питательный трубопровод | 245*25; 219*23 108*12 | 10,5 1,6 0,3 | Сталь 20 | 192313, 13106, 218160а |

Горелки, воздухоподогреватель, котлы-утилизаторы

| Наименование | Кол., шт. | Тип | Масса, т | Поверхность нагрева, м2 | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горелки | 4 | Комбинированные прямоточные вихревые, N=31 МВт | 0,32 | - | 1Э-508.16.01-Э-508.16.04 |
| Воздухоподогреватель трубчатый, 24 куба в 2 яруса | 1 | Рекуперативный ВП, Øтр40х1,5 | 97,5 | 4875 | ОКБ 23859 |
| Котлы утилизаторы, Q=2,85 т/час, Рраб 0,7 кг/см2 | 2 | Испаритель газовый, Øтр38х3, птр=2547шт | 18,7 | 580 | 134531 |

Тягодутьевые механизмы:

| Наименование | Тип | Кол. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымососы, Дк=1630мм | Д-190-1 | 2 | 170000 | Д-306 |
| Вентиляторы, Дк=1730мм | ОРГРЭС ВД 105-300 | 2 | 105000 | 10732 |

2.3.4. Технические характеристики основных узлов водогрейных котлов ПТВМ-100:

Экраны, коллектора, трубопроводы в пределах котла

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт | Масса, т | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экраны котла: фронтовой, задний, боковые правый и левый в сборе, в т.ч.: | Ф 60х3 | 386 | 22,1 | Сталь 20 | ОМ-115359 (Fн=165,7 м2) |
| Фронтовой экран | Ф 60х3 | 96 | 3,9 | Сталь 20 | ОМ-115415 |
| Задний экран | Ф 60х3 | 96 | 3,9 | Сталь 20 | ОМ-115415 |
| Боковой правый экран | Ф 60х3 | 98 | 5,01 | Сталь 20 | ОМ-115402 |
| Боковой левый экран | Ф 60х3 | 98 | 5,01 | Сталь 20 | ОМ-115402 |
| Коллектора экранов | Ф 273х10 | 8 | 2,9 | Сталь 20 | ОМ-115359 |
| Конвективная часть, полусекции змеевиков | Ф 83х3,5 Ф 28х3 | 192 | 67000 | Сталь 20 | ВК-86,87, 88, 89 (Fн.=2950 м2) |
| Коллектора конвективной части | Ф 273х10 | 4 | 1,42 | Сталь 20 | ОМ-115359 |
| Трубопроводы в пределах котла | Ф 273х7 Ф 426х8 Ф 630х8 | 1 комплект | 7,06 | Сталь 20 | БК-140635 |

Горелки, тягодутьевые механизмы

| Наименование | Тип | Колич. | Производительность, м3/час | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиляторы | 14-46 №4(СТД-57 №5) | 16 | 10000 | БК-653302 |
| Горелки газомазутные | Вихревые | 16 | 6,5 | ОМ 115317 (17732) |

Газоходы, воздуховоды

| Наименование | Тип | Масса, т | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- |
| Воздухопроводы | Ф 426х3 | 2,9 | БК 653302 |
| Газоход котла | Фасонный | 4,0 | ОМ-115396 |
| Газоход Горизонтальный | прямоугольный | 10 | 270103 |

2.4.  Укрупненная ведомость планируемых работ по текущему ремонту котельных установок электростанции №2:

| Наименование и обозначение оборудования | Вид ремонта/ номенклатура работ | Объем ремонта |  | Сроки ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол. |  |  |
| Котельная установка ЛМЗ ст. №1 | Текущий ремонт/ устранение дефектов | чел/ час | 3380 | октябрь | Номенклатура работ определяется перед началом ремонта согласно ведомости дефектов, т.е. техническому состоянию составных частей котельной установки, в том числе: - поверхностей нагрева; - коллекторов, барабанов; - водяного экономайзера, воздухоподогревателя, калориферов; - тягодутьевых механизмов; - горелочных устройств; - арматуры; - тепловой изоляции и обмуровки |
| Котельная установка ЛМЗ ст. №2 | Текущий ремонт/ устранение дефектов |  |  | октябрь |  |
| Котельная установка ЛМЗ ст. №5 | Текущий ремонт/ устранение дефектов |  |  | май; октябрь |  |
| Котельная установка «Бенсон- Борзиг» ст. №4 | Текущий ремонт/ устранение дефектов |  |  | апрель |  |
| Котельная установка «Бенсон- Дюрр» ст. №6 | Текущий ремонт/ устранение дефектов |  |  | апрель; сентябрь |  |
| Котельная установка ПТВМ-100 ст. №2 | Текущий ремонт/ устранение дефектов |  |  | Сроки ремонтов будут установлены согласно техническому состоянию оборудования и режимным условиям электростанции | Номенклатура работ определяется перед началом ремонта согласно ведомости дефектов, т.е. техническому состоянию составных частей котельной установки, в том числе: - экранов, поверхностей нагрева; - коллекторов; - трубопроводов, воздуховодов, газоходов; - тягодутьевых механизмов; - горелок; - арматуры - тепловой изоляции и обмуровки |
| Котельная установка ПТВМ-100 ст. №3 | Текущий ремонт/ устранение дефектов |  |  |  |  |

2.5.  Укрупненная ведомость планируемых работ по расширенному текущему ремонту котельной установки ЛМЗ ст. №1 электростанций №2:

(сроки ремонта: с 3.04.13 по 26.04.13)1

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов)/ номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | Кол. |
| 1. Подготовительные работы | Гидравлическое испытание котла2 | Котел | 1 |
|  | Проверка на плотность топки, конвективной шахты и газовоздухопроводов котла перед ремонтом2 | Котел | 1 |
|  | Обмывка (обдувка) экранных поверхностей | 100 м2 | 5,6 |
|  | Устройство лесов в топке котла | т | 4 |
|  | Установка заглушек по питательной воде Ду150 – 1 шт., по дренажам, линий консервации, ввода фосфатов и мазутопроводам Ду100 -1 шт., Ду50 – 2 шт., Ду32 – 2 шт. со снятием их после ремонта. | шт. | 6 |
|  | Устройство и разборка деревянных настилов для технического диагностирования элементов котла | м2 | 20 |
| 2. Экраны котла | Ремонт (без выполнения работ по восстановлению креплений и опор, рихтовке труб, зачистке металла) | т | 20 |
|  | Вырезка образцов из экранных труб для химанализа (ф83х3,5), сталь 20, длиной 1м на 1,5 м выше уровня горелок (из ПБЭ труба №13, ЛБЭ - труба №10, ФЭ - труба №14) с последующим восстановлением. | шт. | 4 |
|  | Вырезка образцов из экранных труб для химанализа (ф60х3,5), сталь 20, длиной 1м на 1,5 м выше уровня горелок (ЗЭ труба № 14) с последующим восстановлением. | шт. | 1 |
| 3. Кипятильные пучки I, II и III | Осмотр и дефектация труб кипятильных пучков I диам. 83х3,5 | Чел/ час | 2 |
|  | Осмотр и дефектация труб кипятильных пучков I диам. 60х3,5 | Чел/ час | 2 |
|  | Осмотр и дефектация труб кипятильных пучков II диам. 60х3,5 | Чел/ час | 2 |
|  | Осмотр и дефектация труб кипятильных пучков III диам. 60х3,5 | Чел/ час | 2 |
|  | Осмотр и дефектация газовых перегородок кипятильных пучков | Чел/ час | 2 |
|  | Вырезка образцов из труб I, II и III кипятильных пучков (ф60х3,5 ст. 20, 1м) для ХЦ с последующим восстановлением. | шт. | 3 |
| 4. Коллекторы и трубопроводы | Ремонт коллекторов экранов и водяного экономайзера со сварными донышками. Дефектация. Устранение дефектов опор, креплений и реперов теплового расширения. Зачистка под контроль металла. | шт. | 9 |
|  | Осмотр и дефектация главного паропровода, питательного трубопровода с ОПС | Чел/ час | 16 |
|  | Осмотр и дефектация необогреваемых труб с ОПС в пределах котла | Чел/ час | 16 |
| 5. Пароперегреватель | Осмотр и дефектация пароперегревателя с опорно-подвесной системой | Чел/ час | 8 |
|  | Вырезка образцов из труб пароперегревателя I ступени № 9, II ступени № 69 ф38х3,5 ст. 20, 1м) для ХЦ. | шт. | 2 |
| 6. Барабаны | Ремонт верхних барабанов с разборкой внутрибарабанных устройств, с зачисткой под контроль металла. | барабан | 2 |
|  | Ремонт нижних барабанов с разборкой до 50% внутрибарабанных устройств, с зачисткой под контроль металла. | барабан | 2 |
| 7. Воздухоподогреватель | Осмотр и дефектация | Чел/ час | 8 |
| 8. Водяной экономайзер | Осмотр и дефектация водяного экономайзера с опорной системой | Чел/ час | 8 |
|  | Замена участков змеевиков водяного экономайзера от левого входного коллектора из трубы Ø38х4 массой до 20 кг | шт. | 25 |
|  | Изготовление участков змеевиков из трубы Ø38х4 массой до 10 кг | шт. | 25 |
| 9. Гарнитура котла | Ремонт лазов котла | шт. | 5 |
|  | Ремонт лючков топки | шт. | 5 |
|  | Ремонт лазов газовоздухопроводов и конвективной шахты | шт. | 8 |
|  | Ремонт откидных взрывных клапанов топки | шт. | 2 |
|  | Ремонт мембранных взрывных клапанов топки | шт. | 4 |
|  | Ремонт шиберов одноосных | шт. | 8 |
| 10. Арматура пароводяная | Ремонт 2 гр. сложности ГПЗ (главной паровой задвижки) № 4 Ду250 Ру160 с электроприводом | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности питательных задвижек №№ 7, 8 Ду150 Ру235 с электроприводами | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности питательных задвижек - №№ 5, 6 Ду50 Ру373 с электроприводами | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности питательного клапана Ду150, Ру235 с электроприводом | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности байпасного питательного клапана - Ду50 Ру373 с электроприводом | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности обратного клапана на питательной линии Ду150 Ру235 | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности дренажных вентилей на питательной линии Ду20 Ру373 | шт. | 8 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности коренных вентилей на расходомерной шайбе питательной ли-нии Ду10 Ру373 | шт. | 4 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности вентилей воздушников на питательной линии Ду10 Ру373 | шт. | 4 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности пружинных предохранительных клапанов Ду80 на паросборной камере; ПВБ, ЗВБ | шт. | 5 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности вентилей продувки пароперегревателя Ду50 Ру64 | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности дренажных вентилей Ду100 Ру64 | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности дренажных вентилей - Ду50 Ру373 | шт. | 3 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности дренажных вентилей - Ду20 Ру373 | шт. | 22 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности электрифицированного вентиля впрыска Ду20 Ру373 | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности клапана впрыска Ду10 Ру373 | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности вентилей на линии впрыска С/Д и В/Д Ду20 Ру373 | шт. | 4 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности коренных вентилей Ду10 Ру373 на расходомерной шайбе впрыска | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности клапана на непрерывной продувке Ду20 Ру64 | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности вентиля непрерывной продувки Ду20 Ру373 | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности коренных вентилей Ду10 Ру373 на расходомерной шайбе непрерывной продувки | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности вентилей Ду20 Ру373 на линии консервации | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности вентилей Ду20 Ру373 на воздушниках | шт. | 4 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности вентилей на линии фосфатирования Ду20 Ру373 | шт. | 2 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности обратного клапана на дренажной линии Ду100 Ру64 | шт. | 1 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности вентилей отбора проб воды и пара Ду20 Ру373 | шт. | 10 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности коренных вентилей КИПиА Ду10 | шт. | 16 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности задвижек паротушения воздухоподогревателя №№ 22пт, 23пт, 24пт Ду150 Ру25 | шт. | 3 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности задвижек и вентилей калорифера №№ 22К-1, 23К-1, 24К-1,25К-1 Ду20 Ру373 | шт. | 4 |
|  | Ремонт 2 гр. сложности вентилей на подаче пара на разогрев НБ №№ 11пнб, 13пнб, 14пнб, 16пнб Ду20 Ру373 | шт. | 4 |
|  | Ремонт электроприводов задвижек №№ 4, 7, 8, РК, РБК, 41, 42, 71, 72, 686, клапана впрыска, 22пт, 23пт 24пт | шт. | 14 |
| 11. Топочные устройства | Ремонт горелки вихревой комбинированной газомазутной, с тепловой производительностью до 20 т/ч | шт. | 4 |
| 12. Обмуровка | Разборка и восстановление обмуровки топки из огнеупорного кирпича для вырезки образцов экранных труб, 4 места | м³ | 2 |
|  | Ремонт обмуровки конвективной шахты из огнеупорного кирпича. | м³ | 1 |
|  | Разборка и восстановление обмуровки топки из термоизоляционного кирпича для вырезки образцов экранных труб, 4 места | м³ | 1 |
|  | Ремонт обмуровки горелок из огнеупорного кирпича | м³ | 1,2 |
|  | Ремонт торкрета скатов холодной воронки из огнеупорной мастики , б=50мм | м2 | 30 |
| 13. Тепловая изоляция | Снятие и восстановление изоляции отдельными участками шести гибов пароотводящих труб Ø108 боковых экранов (R=600 мм, Т=240ºС, Lобщ =3 м для контроля металла) | м2 | 7,7 |
|  | Ремонт изоляции коллекторов экранов и водяного экономайзера Ø273, Lобщ=12 м отдельными участками для контроля металла и ремонта водяного экономайзера | м2 | 18,4 |
|  | Ремонт изоляции отдельными участками газовоздухопроводов, Т=200ºС | м2 | 3 |
| 14. Тягодутьевые механизмы | Ремонт дымососов без выемки ротора с наплавкой до 30% лопаток рабочего колеса, проваркой дефектных швов улитки, регулировкой направляющих аппаратов, устранением дефектов подшипников | шт. | 2 |
|  | Очистка дымососов | шт. | 2 |
|  | Ремонт левого дутьевого вентилятора без выемки ротора с устранением дефектов крепления лопаток рабочего колеса, муфты, устранением дефектов подшипниковых узлов | шт. | 1 |
|  | Ремонт правого дутьевого вентилятора с выемкой ротора, заменой подшипников, наплавкой изношенных лопаток рабочего колеса, проваркой дефектных швов улитки и всасывающих карманов. | шт. | 1 |
|  | Очистка дутьевых вентиляторов | шт. | 2 |
|  | Ремонт направляющих аппаратов дутьевых вентиляторов с заменой дефектных деталей | шт. | 2 |
|  | Ремонт вентилятора подачи воздуха на запальные устройства без выемки ротора с восстановлением зазоров между рабочим колесом и диффузором, регулировкой направляющего аппарата (Дк= 300 мм) | шт. | 1 |
| 15. Калориферная установка | Ремонт с отглушением дефектных труб | т | 3 |
| 16. Газоводухопроводы | Ремонт дефектных участков газовоздухопроводов наложением заплат | т | 0,05 |
| 17. Охладители отборов проб | Ремонт охладителей отборов проб змеевикового типа, опрессовка | шт. | 5 |
| 18. Лестницы и площадки | Ремонт | т | 0,1 |
| 19. Работы по техническому диагностированию котла | Зачистка гибов пароотводящих труб ф108*5 для дефектоскопии металла | дм2 | 96 |
| 20. Заключительные работы | Уборка рабочих мест и площадок котла от мусора и отходов | М3 | 1,5 |
|  | Гидравлическое испытание котла после ремонта2 | Котел | 1 |
|  | Проверка на плотность топки, конвективной шахты и газовоздухопроводов котла после ремонта2 | Котел | 1 |
| 21. Непредвиденные работы | Ремонтные работы согласно дополнительной дефектации составных частей котла4 | чел/ час | 1100 |

Примечания:

- сроки ремонта могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования

- работы планируются к выполнению персоналом ТЭЦ с участием персонала Подрядчика

- объем ремонта может быть уточнен согласно результатам дефектации

- средний разряд работ- 3,5

2.6.  Укрупненная ведомость планируемых работ по расширенному текущему ремонту котельной установки «Бенсон- Борзиг»  ст. №4 электростанций №3:

(сроки ремонта: с 6.08.13 по 19.08.13)1

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов)/ номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | Кол. |
| 1. Подготовительные работы | Гидравлическое испытание котла2 | Котел | 1 |
|  | Проверка на плотность топки, конвективной шахты и газовоздухопроводов котла перед ремонтом2 | Котел | 1 |
|  | Обмывка (обдувка) экранных поверхностей | 100 м2 | 3,6 |
|  | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов в топке котла | т | 3 |
|  | Сборка и разборка деревянных настилов с наружной стороны котла на существующих металлоконструкциях на высоте до 6 м | м2 | 12 |
| 2. Коллекторы экранов, пароперегревателя, | Контроль технического состояния (осмотр, дефектация) | ч/ч | 6 |
| 3. Переходная зона | Ремонт (без выполнения работ по восстановлению креплений и опор, рихтовке труб, зачистке металла) | т | 37,64 |
| 4. Барабан котла | Контроль технического состояния (осмотр, дефектация) | ч/ч | 4 |
| 5. Экраны топки | Ремонт (без выполнения работ по восстановлению креплений и опор, рихтовке труб, зачистке металла) | т | 35,4 |
| 6. Конвективный пароперегреватель | Ремонт (без выполнения работ по восстановлению креплений и опор, рихтовке труб, зачистке металла) | т | 8 |
| 7. Радиационный пароперегреватель | Ремонт (без выполнения работ по восстановлению креплений и опор, рихтовке труб, зачистке металла) | т | 11,3 |
| 8. Воздухоподогреватель | Контроль технического состояния (осмотр, дефектация) | ч/ч | 16 |
| 9. Водяной экономайзер | Ремонт (без выполнения работ по восстановлению креплений и опор, рихтовке труб, зачистке металла) | т | 8,7 |
| 10. Топочные устройства | Осмотр, дефектация, ремонт горелок | шт. | 6 |
| 11. Трубопроводы в пределах котла | Контроль технического состояния (осмотр, дефектация) необогреваемых трубопроводов в пределах котла, главного паропровода, питательного трубопровода с ОПС | чел/ час | 32 |
| 12. Газовоздухопроводы | Осмотр, дефектация, ремонт наложением заплат3 | т | 0,1 |
| 13. Обмуровка | Контроль технического состояния обмуровки котла | чел/ час | 16 |
|  | Торкретирование амбразур горелок огнеупорным бетоном слоем толщиной 50 мм | м2 | 12 |
|  | Ремонт обмуровки амбразур горелок шамотным нормальным кирпичом | м3 | 2,4 |
|  | Ремонт обмуровки амбразур горелок шамотным фасонным кирпичом | м3 | 0,6 |
|  | Восстановление обмазки уплотнительной стен топки | м2 | 780 |
| 14. Тепловая изоляция | Проверка технического состояния тепловой изоляции элементов котла | чел/ час | 16 |
|  | Ремонт тепловой изоляции отдельными участками газовоздухопроводов и горелок | м2 | 30 |
| 15. Тягодутьевые механизмы | Ремонт дымососов без выемки ротора с наплавкой лопаток рабочего колеса до 30%, проваркой дефектных сварных швов улитки, регулировкой направляющих аппаратов, устранением дефектов подшипниковых узлов, диаметр рабочего колеса до 2100 мм | агрегат | 2 |
|  | Замена муфты правого дымососа | ч/час | 48 |
|  | Ремонт дутьевых вентиляторов без выемки ротора с устранением дефектов крепления лопаток рабочего колеса, муфты, устранением дефектов подшипниковых узлов (Д=1700 мм) | агрегат | 2 |
|  | Ремонт направляющих аппаратов дутьевых вентиляторов с заменой дефектов деталей | шт. | 4 |
| 16. Заключительные работы | Уборка рабочих мест и площадок котла от мусора и отходов3 | м3 | 1,2 |
|  | Гидравлическое испытание котла после ремонта2 | Котел | 1 |
|  | Проверка на плотность топки, конвективной шахты и газовоздухопроводов котла после ремонта2 | Котел | 1 |
| 18. Непредвиденные работы | Ремонтные работы согласно дополнительной дефектации составных частей котла в процессе ремонта4 | чел/ час | 2600 |

Примечания:

- сроки ремонта могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования

- работы планируются к выполнению персоналом ТЭЦ с участием персонала Подрядчика

- объем ремонта может быть уточнен согласно результатам дефектации

- средний разряд работ- 3,5

3. Особые условия.

3.1. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований к производству и качеству работ:

  - Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- На основании фактического технического состояния оборудования (ведомости дефектов), в сроки, установленные СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику уточненные «Ведомости планируемых работ», в которые могут быть включены непредвиденные работы, выявленные при дополнительной дефектации котельных установок. Согласно п.2.7.7 СО 34.04.181-2003 в процессе ремонта при дефектации узлов (составных частей) котельных установок могут быть выявлены непредвиденные (дополнительные) работы. Трудозатраты на выполнение непредвиденных работ ориентировочно могут составить 3 700 чел./час. (1 100 чел./час – при ремонте котельной установки ЛМЗ ст. №1, 2 600 чел./час – при ремонте котельной установки «Бенсон- Борзиг» ст. №4). Стоимость всех дополнительных соглашений к договору генподряда (включая дополнительные соглашения на выполнение непредвиденных работ) не должна превышать стоимость договора генподряда.

- Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика;

- Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

- Проекты производства работ должен быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

3.2. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

- Типовой инструкции по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (СО 153- 34.03.253-93);

- Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

3.3. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03);

- Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с);

- Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации (СО 34.17.310-96);

- Инструкции по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС (СО 153-34.17.207);

- Методических указаний о техническом диагностировании котлов с рабочим давлением до 4 МПа (СО 34.17.435-95);

- Рекомендаций по наладке внутри котловых сепарационных устройств барабанных котлов (СО 34.26.729);

- Рекомендаций по техническому обслуживанию калориферных установок (СО 34.26.735);

- Рекомендаций по наладке внутри котловых сепарационных устройств барабанных котлов (СО 34.26.729);

- Методических указаний по организации технического обслуживания поверхностей нагрева котлов тепловых электростанций (СО 34.26.609-97);

- Инструкции по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций (СО 34.20.221);

- СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;

- Циркуляра Ц-01-2001(Т) Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования ТЭС в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений;

- Инструкции по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций (СО 153-  34.26.601);

- Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций (СО 153- 34.17.421-2003);

- Типовых проектов лесов для ремонта внутри топочных поверхностей нагрева паровых котлов (СО 153-34.26.607);

- Методических указаний по применению средств наружной очистки поверхностей нагрева паровых котлов (СО 153-34.27.104-92);

- Общих технических условий на капитальный ремонт тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. (СО 34–38–20118–95 (ТУ 34–38–20118–95);

- Технических условий на капитальный ремонт барабанов стационарных паровых котлов (СО 34-38-20132-94);

- Технических условий на капитальный ремонт внутри барабанных сепарационных устройств стационарных паровых котлов (СО 34-38-20135-94);

- Технических условий на капитальный ремонт трубчатых воздухоподогревателей стационарных паровых котлов (СО 34-38-20184-94);

- Технических условий на капитальный ремонт каркасов, лестниц и площадок стационарных паровых котлов (СО 34-38-20188-94);

- Технических условий на капитальный ремонт горелок газомазутных стационарных паровых котлов (СО 34-38-20189-94);

- Технических условий на капитальный ремонт гарнитуры стационарных паровых котлов (СО 34-38-20191-94);

- Технических условий на капитальный ремонт вентилей для пара Ду10, 20, 40, 50, 65  (СО 34-38-20197-94);

- Технических условий на капитальный ремонт трубопроводов в пределах котла стационарных паровых котлов (СО 34-38-20201-94);

- Технических условий на капитальный ремонт коллекторов стационарных паровых котлов (СО 34-38-20202-94);

- Технических условий на капитальный ремонт экономайзеров гладкотрубных стационарных паровых котлов (СО 34-38-20219-94);

- Технических условий на капитальный ремонт экранов гладкотрубных стационарных паровых котлов с естественной циркуляцией (СО 34-38-20220-94);

- Технических условий на капитальный ремонт пароперегревателей стационарных паровых котлов (СО 34-38-20222-94);

- Технических условий на капитальный ремонт стационарных паровых котлов (СО 34-38-20230-94);

- Технических условий на капитальный ремонт дымососов (СО 34-38-20394-94);

- Технических условий на капитальный ремонт вентиляторов (СО 34-38-20402-94);

- Руководства по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов (СО 153-34.26.603).

3.4. Требования к подрядной организации:

3.4.1. Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по ремонту паровых и водогрейных котлов, а также котельного вспомогательного оборудования не менее 5 лет;

  - Подрядчик должен иметь свидетельство СРО (действительное на весь срок действия договора) о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: раздел 111 пп.12.10, 12.11, 24.20, 24.22 «Перечня видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ (тепловая электростанция согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований

3.4.2.  Специальные требования:

- иметь в г. Санкт- Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту паровых и водогрейных котлов, а также котельного вспомогательного оборудования (дипломированными производители работ с опытом работы не менее трех последних лет по указанному профилю, газоэлектросварщиками 5-6 разряда, слесарями по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, стропальщиками);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее трех лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- иметь в составе ремонтного персонала инженерно- технических работников, аттестованных в качестве руководителей сварочных работ;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.4.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство добровольных систем сертификации (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика согласно п. 33.1.11 «Перечня видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ (тепловая электростанция согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам);

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в закупочных процедурах подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора закупочной процедуры;

- Организатор закупочной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

4. Запасные части и  материалы:

4.1. Материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся на складе Заказчика (на 12.09.12):

| №№ п.п | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 121060198900 | Кирпич клиновой огнеупорный №48 ГОСТ 8691 | т | 2,33 |
|  | 128020106000 | Заполнитель шамотный (крошка) ЗША(Б) фр. 5-20 | т | 1,5 |
|  | 171900443030 | Клингерсил С 4430 1500*2000*3 | лист | 2 |
|  | 142010801120 | Маты минераловатные М1-100 (2000*1000*80) | м3 | 2,12 |
|  | 221010101500 | Сталь лист. 3 мм г/к ГОСТ-19903 | т | 0,15 |
|  | 312373192501 | Трубы ф60*3,5 ГОСТ 8732 сталь 20 | т | 0,07 |
|  | 312373102501 | Труба ф38*3 ГОСТ 8731 сталь 20 | т | 0,09 |
|  | 312373252900 | Труба ф83*3,5 ГОСТ 8731 сталь 20 | т | 0,04 |
|  |  | Насадка горелок ч.19428 (для К-4) | шт. | 6 |

4.2. Материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 142010801120 | Маты минераловатные М1-100 (2000*1000*80) | м3 | 3 |
| 2 | 251010101800 | Сетка "Рабица" 20*20 | м2 | 50 |
| 3 | 121010102000 | Кирпич шамотный нормальный №5 марки ШБ-1 | т | 26,2 |
| 4 | 251070010020 | Сетка арматурная 50*50*4 | м2 | 45 |
| 5 | 121060198900 | Кирпич клиновой огнеупорный №48 ГОСТ 8691 | т | 2,3 |
| 6 | 121030101000 | Кирпич диатомовый легковесный ШЛ-0,4 №5 | т | 0,82 |
| 7 | 122010101010 | Мертель МША-39 | т | 0,7 |
| 8 | 123040101200 | Глина огнеупорная ПГА | т | 0,6 |
| 9 | 361010108200 | Цемент ПЦ-400 (в мешках) 50 кг. | т | 3 |
| 10 | 021010501031 | Кислород (в баллонах 40 л) | шт. | 50 |
| 11 | 021010701000 | Пропан (в баллонах 50 л) | баллон | 20 |
| 12 |  | Муфта упругая втулочно- пальцевая ч.19951 (для дымососа К-4) | шт. | 1 |

4.3. Материалы и запасные части для выполнения заявленных объемов работ поставляются Подрядчиком, так как отсутствуют на складе ТЭЦ и в заявку на поставку ТМЦ для данного ремонта не включались:

| №№ пп | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Смесь штукатурная теплоизоляционная энергетическая СШТЭ ТУ 5765-004-79784364-2012 | т | 5,1 |
| 2 |  | Сталь угловая 63*63 | т | 0,1 |
| 3 |  | Шлиф.шкурка б/о лист М 40 | пм | 10 |
| 4 |  | Асбестовый шнур д=25мм ГОСТ 1779-55 сорт 1 | кг | 50 |
| 5 |  | Набивка ГраФлан СН-ПЛ–001-6х6 | пм | 90 |
| 6 |  | Набивка ГраФлан СН-ПЛ–001-8х8 | пм | 50 |
| 7 |  | Набивка ГраФлан СН-ПЛ–001-10х10 | пм | 30 |
| 8 |  | Электроды УОНИ 13/55 ф3 | кг | 100 |
| 9 |  | Электроды УОНИ 13/55 ф4 | кг | 65 |
| 10 |  | Электроды ЦУ-5 ф2,5 | кг | 45 |
| 11 |  | Электроды ЦН-12М ф5 | кг | 16 |
| 12 |  | Круг зачистной ф230*2,5*22 | шт. | 90 |
| 13 |  | Круг отрезной 125*6*22 | шт. | 130 |

4.4. Вспомогательные (расходные) материалы, а также запасные части и материалы, потребность в которых может быть выявлена дополнительно по результатам дефектации и которые отсутствуют на складе Заказчика, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению сторон.