# Техническое задание

на открытый запрос предложение по выбору исполнителя работ по

ремонту внутренней и наружной поверхностей кирпичных дымовых труб №№1-4 электростанции №3 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

# (номер закупки по ГКПЗ №1100/2.16-2194)

- Общие требования.

# 1.1	Требования к месту выполнения работ: Санкт-Петербург, Центральная ТЭЦ, электростанция №3, (Набережная реки Фонтанки, 104), топливно-транспортный цех.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер ОППР В.Н. Андреев, тел. 901-42-24

# 1.2	Требования к срокам выполнения работ:

Начало		июль  2012г.

Окончание	август  2012г.

# 1.3	Предельная цена закупки – не объявляется.

- Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

- Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: приказ №43 от 21.03.11 «О порядке формирования цен на работы по ремонту оборудования, зданий и сооружений в 2011 году».

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (по адресу: Kim.AN@tgc1.ru) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- технического задания,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии сертификата добровольных систем сертификации (СРО) на выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на тепловых электростанциях (п. 33.1.11. приложения 2 приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624).

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: выполнение комплекса работ по восстановлению технического состояния кирпичных дымовых труб №№1,2,3,4  электростанции №3 с использованием современных материалов для несения ими номинальной нагрузки.

2.1. Основные характеристики кирпичных дымовых труб электростанции №3

| п/п | Наименование, адрес | Общие сведения о трубах | Характеристики | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электростанция №3 |  |  |  |
| 1 | Дымовая труба №1. Наб. реки Фонтанки, 104 Инвентарный № 120201 | Год ввода трубы в эксплуатацию – 1898. Высота- 54,0 м. Диаметр устья- 2,73м. | Футеровка из кирпича глиняного толщиной 250мм. Материал ствола- красный лекальный кирпич | Ремонт внутренней и наружной поверхностей. |
| 2 | Дымовая труба №2. Наб. реки Фонтанки, 104 Инвентарный № 120201 | Год ввода трубы в эксплуатацию – 1898. Высота- 54,0 м. Диаметр устья- 2,73м. | Футеровка из кирпича глиняного толщиной 250мм. Материал ствола- красный лекальный кирпич | Ремонт внутренней и наружной поверхностей. |
| 3 | Дымовая труба №3. Наб. реки Фонтанки, 104 Инвентарный № 120201 | Год ввода трубы в эксплуатацию – 1898. Высота- 54,0 м. Диаметр устья- 2,73м. | Футеровка из кирпича глиняного толщиной 250мм. Материал ствола- красный лекальный кирпич | Ремонт внутренней и наружной поверхностей. |
| 4 | Дымовая труба №4. Наб. реки Фонтанки, 104 Инвентарный № 120201 | Год ввода трубы в эксплуатацию – 1898. Высота- 54,0 м. Диаметр устья- 2,67м. | Футеровка из кирпича красного толщиной 250мм. Материал ствола- кирпич красный М75 | Ремонт внутренней и наружной поверхностей. |

2.2.	Укрупнённая ведомость работ по ремонту дымовых труб электростанции №3

| Наименование элементов дымовой трубы | Номенклатура планируемых работ | Объем работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| Дымовая кирпичная труба №1 |  |  |  |
| 1. Подготовительные работы и заключительные работы | Установка и снятие эл. лебедки г.п. -1т | комп. | 1 |
|  | Устройство и снятие поворотной консоли | шт. | 1 |
|  | Установка и снятие канатной системы | шт. | 1 |
|  | Установка бандажного кольца с грузовым блоком | шт. | 1 |
|  | Установка и снятие самоподъемной люльки | шт. | 1 |
| 2. Наружная поверхность ствола трубы | Установка стяжного кольца на отм. 25м. Заделка монтажного проема на отм 7.5м Заделка вертикальных трещин Замена замков бандажных колец Ремонт АКЗ металлоконструкций | шт. м² м шт. 10 м² | 1 0,1 50 24 0,4 |
| 3. Внутренняя поверхность ствола трубы | Промывка внутренней поверхности ствола трубы нейтрализующим раствором | м² | 400 |
|  | Заделка монтажных гнезд футеровки на отм. 30-50м | м² | 5 |
|  | Ремонт футеровки нанесением торкретирования с отм. 30м до отм. 50м | м² | 340 |
|  | Ремонт кладки свода газохода | м³ | 0,5 |
| Дымовая кирпичная труба №2 |  |  |  |
| 1. Подготовительные работы и заключительные работы | Установка и снятие эл. лебедки г.п. -1т | комп. | 1 |
|  | Устройство и снятие поворотной консоли | шт. | 1 |
|  | Установка и снятие канатной системы | шт. | 1 |
|  | Установка бандажного кольца с грузовым блоком | шт. | 1 |
|  | Установка и снятие самоподъемной люльки | шт. | 1 |
| 2. Наружная поверхность ствола трубы | Ремонт металлических бандажных колец | шт. | 5 |
|  | Ремонт замка стяжного кольца | шт. | 30 |
|  | Ремонт ходовых скоб | шт | 25 |
|  | Ремонт АКЗ металлоконструкций | 10 м² | 0,9 |
|  | Заделка вертикальных трещин ствола трубы | м | 40 |
| Внутренняя поверхность ствола трубы | Промывка внутренней поверхности трубы нейтрализующим раствором | м² | 200 |
|  | Ремонт футеровки нанесением торкретирования с отм. 30м до отм. 50м | м² | 180 |
|  | Ремонт кладки разделительной стенки | м³ | 0,6 |
| Дымовая кирпичная труба №3 |  |  |  |
| 1. Подготовительные работы и заключительные работы | Установка и снятие эл. лебедки г.п. -1т | комп. | 1 |
|  | Устройство и снятие поворотной консоли | шт. | 1 |
|  | Установка и снятие канатной системы | шт. | 1 |
|  | Установка и снятие подвесной площадки внутри трубы | шт. | 1 |
| 2. Наружная поверхность ствола трубы | Ремонт отдельных мест наружной поверхности | м2 | 5 |
|  | Заделка трещин в кирпичной кладке цементным раствором | п. м | 60 |
|  | Установка бандажного кольца на отм. +47.0м. | шт. | 1 |
|  | Ремонт замка стяжного кольца | шт. | 24 |
|  | Ремонт АКЗ металлоконструкций (в т.ч. замка стяжного кольца на отм. 49.7м) | м2 | 6 |
|  | Ремонт кирпичной кладки оголовка трубы на отм. +54,0м. и ствола трубы на отм. 6.7м. | м3 | 0,25 |
|  | Ремонт кирпичной кладки цоколя (отм. 6.9) | м3 | 0,15 |
|  | Восстановление цементного отлива оголовка трубы | м2 | 8.0 |
|  | Восстановление цементного отлива цоколя | м2 | 7.0 |
| 3. Внутренняя поверхность ствола трубы | Промывка внутренней поверхности ствола трубы нейтрализующим раствором | м2 | 490 |
|  | Ремонт кирпичной кладки футеровки на отм. 10.0м | м3 | 0,25 |
|  | Заделка монтажных гнезд в футеровке трубы | м2 | 5 |
|  | Ремонт футеровки нанесением торкретирования с отм. 0м до отм. 50м толщ. 20мм | м2 | 490 |
| Дымовая кирпичная труба №4 |  |  |  |
| 1. Подготовительные работы и заключительные работы | Установка и снятие эл. лебедки г.п. -1т | комп. | 1 |
|  | Устройство поворотной консоли | шт. | 1 |
|  | Установка канатной системы | шт. | 1 |
|  | Установка и снятие подвесной площадки внутри трубы | шт. | 1 |
| 2. Наружная поверхность ствола трубы | Заделка трещин в кирпичной кладке адгезионным составом | м | 60 |
|  | Восстановление цементного отлива цоколя отм.6.7 | м2 | 6.0 |
|  | Ремонт кирпичной кладки ствола трубы на отм. 38.3м | м3 | 0,15 |
|  | Ремонт ствола трубы цементным раствором на отм. 47.7м | м2 | 1 |
| 3. Внутренняя поверхность ствола трубы | Промывка внутренней поверхности ствола трубы нейтрализующим раствором с отм. 30м до отм. 54м | м2 | 200 |
|  | Ремонт кирпичной кладки сквозного отверстия отм. 35.5м и пояса футеровки на отм. 9.7м | м3 | 0,4 |
|  | Заделка монтажных гнезд футеровки на отм. 26.8 и 34.3-54м | м² | 4 |
|  | Ремонт кладки свода газохода | м3 | 0,15 |
|  | Ремонт футеровки нанесением торкретирования с отм. 34.3м до отм. 54м толщ. 20мм | м2 | 170 |
|  | Уборка мусора с вывозом с территории ТЭЦ | т | 15 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

# 1. Требования к производству и качеству работ:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 6.6 - 6.8 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- При заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику-победителю конкурса уточненную «Ведомость планируемых работ».

- Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

  - при сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

  - Акты сдачи-приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

- Проекты производства работ должны быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- Не допускать появления на поверхности труб несанкционированных надписей, рисунков и т.д.

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб (ПБ 03-445-02);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

- При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003).

- Методических указаний по обследованию строительных конструкций  производственных зданий и сооружений тепловых электростанций (СО 34.21.326-2001).

- Типовой инструкции по эксплуатации зданий и сооружений энергопредприятий, часть 2 (СО 34.21.601-98).

- Инструкции по эксплуатации железобетонных и кирпичных дымовых труб и газоходов на тепловых электростанциях (СО 34.21.523-99).

- Рекомендациям по приемке строительства, реконструкции и ремонта дымовых труб тепловых электростанций и котельных (СО 153-34.21.408-2003).

- Рекомендациям по повышению надежности дымовых труб ТЭС (СО 34.21.671).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по ремонту дымовых труб не менее 5 лет;

- иметь действующие сертификаты добровольных систем сертификации (СРО) на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

- Иметь в г. Санкт- Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту дымовых труб (дипломированными производителями работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, бетонщиками, монтажниками, каменщиками, электрослесарями);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации-подрядчика;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого обЪекта;

- осуществлять весь комплекс работ, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3.Материалы:

3.1. Материалы для выполнения заявленных на конкурс объемов работ поставляются Подрядчиком, так как отсутствуют на складе ТЭЦ и в заявку на поставку ТМЦ для данного ремонта не включались:

| №№ п.п. | Номенклатурный номер | Наименование | Ед. измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 75Х8 ММ | т | 0,32 |
| 2 |  | ШПИЛЬКИ ДИАМ.20ММ ДЛИНА 350ММ | шт. | 96 |
| 3 |  | ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМ. РЕЗЬБЫ 20-22 ММ | т | 0,018 |
| 4 |  | ЦЕРЕЗИТ СN 83 - ВОДО-И МОРОЗОСТОЙКИЙ ("НЕNКЕL", ГЕРМАНИЯ) | т | 0,21 |
| 5 |  | ЦЕРЕЗИТ СС 81 - ДЛЯ УСТРОЙСТВА АДГЕЗИОННОГО СЛОЯ ("НЕNКЕL", ГЕРМАНИЯ) | т | 0,0042 |
| 6 |  | ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ ФР. 0,63-2,5 ММ СУХОЙ В МЕШКАХ ПО 50 КГ, ГОСТ 8736-93 | т | 35 |
| 7 |  | ПОРОШОК №2 ДЛЯ КИСЛОТОУПОРНОЙ ЗАМАЗКИ | т | 11,82 |
| 8 |  | СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ КАУСТИЧЕСКОЕ | т | 4,75 |
| 9 |  | НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ I | т | 2,2 |
| 10 |  | СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ (НАТРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ) ТЕХНИЧЕСКАЯ | т | 0,341 |
| 11 |  | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | м³ | О,63 |
| 12 |  | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ М 200 | 1000 шт. | 1,125 |

Примечание. Номенклатура и количество материалов могут быть уточнены согласно результатам дефектации оборудования.

3.2.	Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявленных объемов работ, а также материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению с Заказчиком:

3.3.	Качество и свойства запасных частей и материалов должны быть подтверждены сертификатами заводов-изготовителей.