# Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по наладке опорно-подвесной системы оборудования ЭС-2

# (номер закупки по ГКПЗ №1100/2.17-2156)

# Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

- Общие требования.

# 1.1	Требования к месту выполнения работ: Санкт-Петербург, Центральная ТЭЦ:

- электростанция №2, (Новгородская ул., 11)

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

начальник ПТО Кузнецов В.К.- тел. 901-42-65

# 1.2	Требования к срокам выполнения работ:

Начало		июнь 2011

Окончание	декабрь 2011

# 1.3	Предельная цена закупки – не объявляется;

2.	Требования к выполнению работ.

2.1. Требования к сметно-договорной документации:

Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (по адресу:  Kuznetsov.VK@tgc1.ru ) проект договора на выполнение работ с приложениями:

- смет,

- калькуляций,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом)

2.2. Основные характеристики объекта

| п/п | Наименование, адрес | Общие сведения о трубопроводах | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный паропровод котла Бенсон-Дюрр, ст. № 6 | Год ввода в эксплуатацию 1984г, наработка на 01.01.11 – 130249 час при 140 пусках | Р=10 МПа, Т=500ºС, (категория 1, группа 3). Материал: сталь 12Х1МФ, типоразмер: Ø273х20мм. и Ø325х24мм.(1 гиб), общая длина 96м, гибов – 8шт, индикаторов температурных расширений 2шт, неподвижных опор 3 шт, скользящих опор 7 шт, пружинных подвесок – 9 шт. Предыдущая РОПС – 2006 г. |
|  | Паропроводы в пределах котла Бенсон-Дюрр, ст. № 6 | Год ввода в эксплуатацию 1963г, наработка на 01.01.11 – 294639 час при 565 пусках | Р=10 МПа, Т=500ºС, (категория 1, группа 3). Материал: сталь 12Х1МФ, типоразмер: Ø 273х28мм, Ø 168х13мм, общая длина 23м, гибов – 3шт, неподвижных опор 3 шт, скользящих опор 1 шт. Предыдущая РОПС – 2006 г. |

|  | Питательный трубопровод котла Бенсон-Дюрр, ст. № 6 | Год ввода в эксплуатацию 1951г, наработка на 01.01.11 – 356913 час при 643 пусках | Р=16 МПа, Т=104ºС, (категория 1, группа 4). Материал: сталь 20, типоразмер: Ø245х25мм, Ø219х23мм., общая длина 94м, гибов – 12шт, неподвижных опор 4 шт, скользящих опор 12 шт, пружинных подвесок – 6 шт. Предыдущая РОПС – 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- |

2.3.	Укрупнённые ведомости объёмов работ

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование работ | Объем планируемых работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трубопроводы котла Бенсон-Дюрр, ст. № 6 | Обследование фактического состояния и исполнения. Составление ведомости дефектов | Ознакомление с технической документацией, визуальный осмотр трубопроводов и систем их крепления в местах установки опор, обмер трассы трубопроводов с привязкой опор, гибов, указателей тепловых перемещений, замеры высот пружин в горячем и холодном состояниях, замеры видимых температурных перемещений, технологические зазоры в местах прохода через перекрытия и площадки обслуживания и температурных расширений в местах установки дренажей, воздушников и линий прогрева, измерение уклонов горизонтальных участков с определением надежности опорожнения, состояние тепловой изоляции | Август |
|  |  | Поверочные расчеты трубопроводов на прочность и самокомпенсацию температурных расширений по их фактическому состоянию | Определением оптимального распределения массовых нагрузок (с учетом массы изоляции) по элементам ОПС и оценкой действующих в трубопроводе напряжений при фактическом состоянии и нагрузках ОПС | Август-сентябрь |
|  |  | Разработка рекомендаций | Разработка рекомендаций на основании результатов обследования и расчетов трубопроводов | Сентябрь |

  - Требования к организации работ:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации                                    технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- При заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику-победителю конкурса уточненную «Ведомость планируемых работ».

- Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика.

  - Требования к  оформлению документации:

  - при сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

- Особые условия.

3.1. Требования к производству и качеству работ:

3.1.1. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение работ:

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99).

3.1.2.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения работ:

        - Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003).

- Методических указаний по обследованию строительных конструкций  производственных зданий и сооружений тепловых электростанций (СО 34.21.326-2001).

- СНиП 3.05.07-85.

- Методических указаний «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» (СО 34.20.608-2003).

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы иметь опыт работы по наладке опорно-подвесных систем не менее 5 лет;

- иметь действующие сертификаты добровольных систем сертификации (СРО), действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

3.2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по наладке опорно-подвесной системы (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- обеспечить персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

- осуществлять весь комплекс работ, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

3.2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.