ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по выносу кабельных линий 0,4 кВ и 6 кВ из пятна застройки с установкой КТП на

ЭС-2 Центральной ТЭЦ. (номер закупки по ГКПЗ 1100/3.20-3675).

| ОКВЭД | 43.21 |
| --- | --- |
| ОКДП | 43.21.1 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг): г. Санкт-Петербург, Центральный район, Новгородская ул., 11.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Ведущий специалист отдела организации строительства дирекции капитального строительства Центральной ТЭЦ Романович Даниил Александрович тел. 8(812)901-31-83

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 май 2016 г.

Окончание           сентябрь 2016 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг): Выполнение работ по организации временного электроснабжения площадки на ЭС-2 Центральной ТЭЦ.

Расчетная (максимальная) цена закупки 41 974,00 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

2016 год – 41 974 тыс. руб. (без учета НДС);

в том числе:	1 квартал – 0,00;

2 квартал – 7 000 тыс. руб. (без учета НДС);

3 квартал – 34 974 тыс. руб. (без учета НДС);

4 квартал – 0,00.

из них:

оборудование – 5 226,1 тыс. руб.;

строительно-монтажные работы – 35 350,6 тыс. руб.;

пуско-наладочные работы – 1 397,3 тыс. руб.

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель выполнения работ (услуг): Подрядчик на свой риск собственными и привлеченными силами должен выполнить работы по выносу кабельных линий 0,4 и 6 кВ из пятна застройки с установкой КТП на ЭС-2 Центральной ТЭЦ в соответствии с Приложением № 1 к данному 
ТЗ на открытый запрос предложений: «Техническое задание на выполнение работ по выносу кабельных линий 0,4 и 6 кВ из пятна застройки с установкой КТП на ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», в том числе:

- заключить договоры на комплектацию и поставку оборудования и материалов. Нормативно-техническая документация поставляемого оборудования должна соответствовать требованиям Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности», ПУЭ в том числе должна включать:

- условия и требования безопасной эксплуатации технических устройств;

- методики проведения контрольных испытаний (проверок) этих устройств и их основных узлов;

- сведения по ресурсу и срокам эксплуатации технических устройств;

- порядок ремонта технических устройств.

- выполнить строительно-монтажные работы;

- получить необходимые разрешения и согласования на производство работ в надзорных органах и эксплуатирующих организациях, владельцев энергопотребляющих установок (потребителей);

- выполнить демонтажные работы и демонтаж существующего оборудования, препятствующего выполнению работ. Утилизация отходов, включая электрический кабель и упаковку (тару), осуществляется подрядчиком. Собственником отходов, образовавшихся в результате демонтажа и строительно-монтажных работ, является подрядчик. Металлолом, а также демонтируемое оборудование являются собственностью ОАО «ТГК-1»;

- выполнить обследования зеленых насаждений и получить протокол обследования зеленых насаждений в Управлении садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга на земельных участках ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11;

- организовать проведения согласования документации в Управлении садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга для получения порубочного билета на снос зеленых насаждений, препятствующих выполнению работ, на земельных участках ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1» г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11;

- выполнить снос зеленых насаждений, препятствующих выполнению работ;

- разработать и согласовать «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещения (ПНООЛР)» или иной нормативный документ обращения со строительными отходами, разработанный Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и утвержденного Администрацией Санкт-Петербурга;

- заключить договор (договоры) со специализированными организациями – имеющими лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-V классов опасности или наличие собственной лицензии;

- получить лимиты на размещение строительных отходов;

- выполнить необходимые лабораторные исследования строительных отходов с получением экспертных заключений;

-  разработать и согласовать в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО паспорта на отходы I-IV классов опасности и обоснования отнесения отходов к V классу опасности;

- соблюдать процессы по обращению со строительным отходами (образование, сбор, временное накопление, транспортирование, утилизация и размещение отходов) в соответствии с проектом ПНООЛР;

- вывезти, утилизировать и разместить строительные отходы, образовавшиеся после сноса Объектов в соответствии с действующим законодательством в области охраны окружающей среды;

- произвести оплату за негативное воздействие на окружающую среду (за фактическое размещение строительных отходов);

- предоставить ЦТЭЦ копии документов (акты передачи отходов) о соответствии выполненных работ по обращению со строительными отходами после фактического завершения работ по вывозу, утилизации и размещению отходов;

- оказать сопутствующие необходимые услуги;

- выполнить пусконаладочные работы (ПНР), включая работы по шеф-монтажу, испытаниям. За 3 недели до начала проведения ПНР пусконаладочной организацией должны быть разработаны программы по проведению ПНР с предоставлением спецификации временных элементов, необходимых для проведения ПНР, и инструкции по эксплуатации установленных систем и оборудования. Закупку и монтаж временных элементов, указанных в спецификациях программ по проведению ПНР, осуществляет Подрядчик. Объем необходимых пусконаладочных работ определяется требованиями нормативных документов и Заказчика. Проведение СМР и ПНР не должно влиять на безостановочную работу ТЭЦ;

- заключить с ПАО «Ленэнерго» компенсационный договор нарушенного права собственности при организации работ по выносу кабелей 6 кВ из пятна застройки проектируемых зданий водогрейной котельной и паркинга. Оформить и сдать всю необходимую документацию в соответствии с требованиями ПАО «Ленэнерго»;

- осуществлять строительный контроль за проведением работ;

- осуществлять экологический контроль и мониторинг в зоне проведения работ;

- выполнить обучение эксплуатационного персонала по программам заводов-изготовителей основного и вспомогательного оборудования, подготовку эксплуатационного персонала к оперативному управлению оборудованием во время проведения индивидуальных испытаний и наладки функциональных узлов с выдачей удостоверений о первичном обучении сотрудников теплоэлектроцентрали;

- выполнить полный объем работ и услуг, необходимых для обеспечения комплексного завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Строительно-монтажные работы, поставку оборудования и материалов выполнить в соответствии с рабочей документацией, выданной Заказчиком в производство работ, и актами освидетельствования работ, утвержденными Заказчиком;

- получить разрешения надзорных органов (Ростехнадзора) при необходимости;

- разработать и предоставить необходимую исполнительную документацию в соответствие с действующими требованиями НТД;

- ввести Объект в эксплуатацию в установленные договором сроки.

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», расположена по адресу: г.  Санкт-Петербург, Центральный район, Новгородская ул., 11.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по выносу кабельных линий 0,4 и 6 кВ из пятна застройки с установкой КТП

на ЭС-2 Центральной ТЭЦ

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка комплексной трансформаторной подстанции киоскового типа (КТП-7,8), состоящей из двух масляных трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 1000 кВА каждый с организацией электроснабжения от сборок РУ-6 кВ. | 1 Комплект | В соответствии с РД 041-01-00-ЭС.41; 041-01-00-ЭМ.34; 041-01-00-ЭН.33; 041-01-00-КЖ.35; 041-01-00-КМ.35; 041-01-00-ВР.00 |
| 2 | Перезаводка потребителей 0,4 кВ с организацией питания от КТП-7,8 | 1 Комплект | В соответствии с РД 041-01-00-ЭС.35; 041-01-00-ВР.00 |
| 3 | Организация управления насосами НБА-1,2 с установкой двух шкафов управления и комплектов релейных защит | 1 Комплект | В соответствии с РД 041-01-00-ЭМ.41; 041-01-00-РЗ.32.01; 041-01-00-РЗ.32.02 |
| 4 | Перекладка контрольных кабелей от НБА до приборов на БА №3 и №4 | 1 Комплект | В соответствии с РД 041-01-00-ЭС.35.01 |
| 5 | Демонтаж кабелей из пятна застройки | 1 Комплект | В соответствии с РД 041-01-00-ЭС.40.ВД |
| 6 | Перекладка кабеля системы АУПС и СОУЭ | 1 Комплект | В соответствии с РД 041-01-00-ПС-68 |
| 7 | Вынос четырех кабелей 6 кВ, расположенных под парковкой | 1 Комплект | В соответствии с РД 041-01-05-ЭС.37 |
| 8 | Вынос семи кабелей 6 кВ, расположенных за ИБК | 1 Комплект | В соответствии с РД 041-01-02-ЭС.37 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

Организация и выполнение Работ на Строительной площадке должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации:

- строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству;

- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России;

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (Утверждены приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года № 229).

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

- РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

- РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом».

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- Правила устройства электроустановок (действующее издание).

- РД 34.70.110-92 «Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях».

- РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)».

- СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

- требования других действующих нормативно-технических документов.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.

3.2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на следующие виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- п. 3.1 «Механизированная разработка грунта»;

- п.3.5 «Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками»;

- п.6.3 «Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций»;

- п.7.1 «Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок»;

- п.10.2 «Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей»;

- п.20.1 «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно»;

- п.20.2 «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно»;

- п.23.6 «Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации»;

- п.32.1 «Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)»;

- п.32.7 «Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ №15.7, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20)»;

- п.33.1.11. «Тепловые электростанции»,

утвержденных Приказом № 624. Министерства регионального развития РФ, ФЗ №148-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.2.1.5. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.6. В случае привлечения дополнительных помимо заявленных на ОЗП субпоставщиков, субподрядчиков, соисполнителей при выполнении работ их необходимо согласовать с Заказчиком.

3.2.1.7. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Организация безопасного и высокопроизводительного труда на объекте возлагается на административно-технический персонал подрядной организации.

Высокое качество и надёжность строительно-монтажных и пуско-наладочных работ должно обеспечиваться путём осуществления комплекса технических, экономических и организационных мероприятий, эффективного контроля на всех стадиях производимых работ.

3.2.2.2. Контроль качества работ должен осуществляться бригадирами, ИТР и инженерными службами строительной организации, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.2.3. Все отходы (строительный мусор) образовавшиеся при проведении ремонтных работ переходят в собственность Подрядчика, и он несет полную ответственность за их сбор, транспортировку и размещение (утилизацию). При необходимости сбора отходов на станционной территории Подрядчик обязан согласовать с ответственным представителем Заказчика место для сбора и разместить на нем контейнер (ящик и т.п.). Место сбора должно быть обозначено и ограждено. После окончания работ Подрядчик обязан вывезти (разобрать) контейнер для сбора отходов и сдать территорию Заказчику по акту.

3.2.2.4. Перед началом работ предоставить Заказчику ППР и график производства работ.

3.2.2.5. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, включая акты на скрытые работы.

3.2.2.6. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ, погрузочно-разгрузочные работы, устройство лесов и подмостей.

3.2.2.7. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг и т.п.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства.

3.2.2.8. Передача территории строительной площадки Подрядчику для проведения работ осуществляется с оформлением акта передачи-приемки строительной площадки по форме согласно Приложению к Указанию ОАО «ТГК-1» № 1-ВВ от 14.01.14 г.

3.2.2.9. Режим выполнения работ с 8.00 до 17.00 ч. При необходимости, для соблюдения графика производства работ, Подрядчик должен иметь возможность организовать работы на объекте в 2 смены, в т.ч. в общепринятые выходные и праздничные дни.

Заказчик не имеет возможности предоставить для Подрядчика отдельное помещение для размещения персонала на период выполнения работ.

Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструмента Подрядчика.

3.2.3. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

3.2.3.1. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации.

3.2.3.2. Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3.2.3.3. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

3.2.3.4. При привлечении Подрядчиком для выполнения определенного вида работ субподрядных организаций, последние должны иметь свидетельства СРО с допусками на данные виды работ из перечня указанного в п.3.2.1.3 данного технического задания.

- Запасные части и материалы:

Подрядчик, для обеспечения выполнения Работ, самостоятельно обеспечивает строительную площадку необходимыми материалами и оборудованием. Применяемые материалы  являются собственностью Подрядчика.

Приложения: 1. Техническое задание на выполнение работ по выносу кабельных линий 0,4 и 6 кВ из пятна застройки с установкой КТП на ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» – в 1 экз.

2. Комплекты рабочей документации: 041-01-00-ЭС.41; 041-01-00-ЭМ.34; 041-01-00-ЭН.33; 041-01-00-КЖ.35; 041-01-00-КМ.35; 041-01-00-ЭС.35; 041-01-00-ЭМ.41; 041-01-00-РЗ.32.01; 041-01-00-РЗ.32.02; 041-01-00-ЭС.35.01; 041-01-00-ЭС.40.ВД; 041-01-00-ПС-68; 041-01-05-ЭС.37; 041-01-02-ЭС.37; 041-01-00-ВР.00