Приложение №1 к Приложению №1

к Договору № _______________

от «___»  _________  201    г.

| «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель генерального директора – главный инженер – директор филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» ___________________ С.Д. Лапутько «___» ____________________ 2015 г. | «СОГЛАСОВАНО» Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «ТГК-1» _____________________ В. Е. Ведерчик «___» ______________________ 2015 г. |
| --- | --- |

# ЗАДАНИЕ

# на разработку проектной документации по строительству Объекта

# «Административно-бытовой корпус ЭС-2 Центральной ТЭЦ 
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| Перечень основных данных и требований |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения. |  |
| 1.1. Основание для выполнения работ. | 1. Инвестиционная программа ОАО «ТГК-1». 2. Предпроектные проработки по реконструкции ЭС-2 Центральной ТЭЦ (ЭС-2 ЦТЭЦ) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». 3. Настоящее задание на проектирование. |
| # 1.2. Вид строительства. | Реконструкция ЭС-2 Центральной теплоэлектроцентрали филиала Невский ОАО «ТГК-1». Строительство административно-бытового корпуса. |
| # 1.3. Сроки начала и окончания строительства. | ПИР (проектная документация): в соответствии с договором на выполнение ПИР; СМР: в соответствии с договором на выполнение СМР. |
| # 1.4. Наименование и место расположения объекта. | Строительство административно-бытового корпуса ЭС-2 Центральной ТЭЦ. 191144, г. Санкт-Петербург, Центральный район, Новгородская ул., 11. |
| # 1.5. Границы проектирования. | 1. Границы проектирования определяются следующим: Территория площадки ограничена: - с севера – территорией ООО «НПФ Завод «Измерон»; - с юга – общественно-деловой застройкой по ул. Бакунина; - с запада – Новгородской улицей; - с востока – Синопской набережной. 2. Границами балансовой принадлежности тепловых сетей ЭС-2 Центральной ТЭЦ ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», а также подлежащими проектированию и строительству тепловыми сетями в соответствии со Схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга до 2017 г. с перспективой до 2030 г., планируемыми к подключению ЭС-2 Центральной ТЭЦ. 3. Внутриплощадочными сетями водопровода и канализации, а также техническими условиями для присоединения (перезаводки) к сетям ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 4. По электрической части: Границами балансовой принадлежности существующих, новых подлежащих проектированию и строительству электрических сетей и устройств ЭС-2 Центральной ТЭЦ ОАО «ТГК-1» в соответствии со схемой выдачи электрической мощности по Генеральной схеме электроснабжения г. Санкт-Петербурга до 2015 г. с перспективой до 2025 г, а также техническими условиями для присоединения (перезаводки) к электрическим сетям. |
| 1.6. Указание о выделении этапов строительства и пусковых комплексов, их состав. | Предусмотреть выделение следующих этапов строительства: 1. Подготовительные работы на Строительной площадке (демонтаж существующих зданий и сооружений, перенос всех инженерных коммуникаций из зоны строительства Объекта, утилизация отходов в установленном порядке; 2. Строительство административно-бытового корпуса. 3. Строительство паркинга на территории предприятия. 4. Обустройство прилегающей территории со стороны Синопской наб.: устройство причала, подъездных дорог, путей. |
| 1.7. Сведения об участке и планировочных ограничениях. особые геологические и гидрологические условия. | 1. Площадка строительства объекта расположена на территории ЭС-2 Центральной ТЭЦ. На территории ЭС-2 существуют действующие инженерные сети, здания, сооружения, автомобильные дороги. На территории площадки расположены объекты культурного наследия. 2. Геологические, гидрогеологические и топографические условия принять по результатам комплексных инженерных изысканий. 3. При разработке программы инженерно-геологических изысканий на объекте строительства предусмотреть возможность использования материалов изысканий прошлых лет и выполнить рекогносцировочное обследование территории. Техническое задание и Программу изысканий согласовать с Заказчиком. |
| 1.8. Заказчик. | ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» (ОАО «ТГК-1»). Россия, 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, лит. А, Бизнес-центр «Арена-Холл». |
| 1.9. Исполнитель. | Определяется по результатам конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ |
| 1.10. Стадии проектирования. общие требования. | 1. Проведение полного комплекса изыскательских работ, необходимых для разработки проектной документации в соответствии с действующей НТД, в том числе со СНиП 11-02-96, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97 и ВСН 34.72.111-92, СТП 34-03-73 (перечень не является исчерпывающим). 2. Разработка проектной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16.02.08 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Разделы проектной документации разработать в соответствии с действующими в РФ и Санкт-Петербурге нормативными и техническими документами (в частности ГОСТ Р 21.1101-2013). 3. Особые условия строительства: - строительство производится на территории действующей ЭС-2 Центральной ТЭЦ; - при проектировании предусмотреть наличие действующих инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне строительства, в т.ч. стальных циркуляционных водоводов (3 шт.) Dу=1200, водопроводных ПЭ вводов (2 шт.) Dу 700, ж/б каналов (2 шт.) 1650х1370 мм; - разработать совмещённый график работ, предусматривающий мероприятия, обеспечивающие бесперебойную работу ЭС-2 Центральной ТЭЦ на время строительства. 4. ПИР (изыскания и проектная документация). ПИР должны соответствовать требованиям нормативных документов, технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования, в том числе: - Правилам обращения со строительными отходами, утверждённым распоряжением Администрации Санкт-Петербурга № 1112-ра от 15.05.2003 г. - Закон г. Санкт-Петербурга «О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» от 16.02.2009 г. N 29-10. - Внешний вид и конструкция здания разрабатываются в соответствии с дизайном, вписывающимся в облик исторической застройки центра г. Санкт-Петербурга, а также по требованиям органов исполнительной власти, регулирующих градостроительную деятельность на территории г. Санкт-Петербурга. - Внутренне оформление интерьеров здания разрабатывается в соответствии с фирменным стилем ОАО «ТГК-1» и требованиям по использованию символики ОАО «Газпром». |
| 1.11.Этапы выполнения работ. | Разработка проектной документации выполняется по этапам в соответствии с договором. |
| 1.12. Цель работы, номенклатура и мощность производства. | - Разработка проектной документации по строительству административно-бытового корпуса для размещения персонала. - Количество рабочих мест – требования по количеству рабочих мест, перечень необходимых помещений и требования по рассадке структурных подразделений уточняется при проектировании. Общая ориентировочная площадь здания (без учета подвала) – не менее 15 000 м2. Количество этажей здания – 9, включая подвальные помещения (уточняется при разработке проектной документации). |
| 2. Требования к основным техническим решениям. | Проектная документация должна соответствовать современному мировому уровню и удовлетворять требованиям технических регламентов, сводов правил, стандартов и других правовых и нормативных документов Российской Федерации, в том числе: - к уровню энергоэффективности; - к уровню надёжности; - к комплектации оборудования и систем; - к уровню автоматизации; - к эргономическим и экологическим показателям. Конкретные типы применяемого оборудования и материалов согласовываются с Заказчиком. |
| 2.1 Схема планировочной организации земельного участка, благоустройство и озеленение. | - Компоновку генплана выполнить с максимально эффективным использованием территории, отведенной под новое строительство. - Топографическая съёмка части территории ЭС-2 выполнить масштабом 1:500 для взаимной увязки объектов, в том числе с городской инфраструктурой (подводящими сетями) с охватом территории прилегающей к объекту проектирования не менее 20 м (уточняется при проектировании). - Предусмотреть автомобильные проезды технологического и противопожарного назначения с асфальтобетонным покрытием и закрытой системой водоотвода. - Предусмотреть устройство открытой наземной стоянки на общее количество автомобилей не менее 80 парковочных мест. Парковочная зона должна иметь ограждения в виде газонов и поребриков. Парковочная зона (в том числе въезды\выезды) должны быть оснащены шлагбаумом и находиться под видеонаблюдением. - Предусмотреть устройство крытого автопаркинга (не менее 200 парковочных мест) на месте размещения существующего строительного городка. - Предусмотреть благоустройство и озеленение территории нового строительства в соответствии с установленными нормами. Предусмотреть использование грунта, получаемого при отрыве котлованов, который по своим свойствам может быть использован для обратной засыпки пазух фундаментов и для других целей без его вывоза за пределы строительной площадки. Возможность использования и объемы грунта определить в разделах «Схема планировочной организации земельного участка» и «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Разработать перечётную ведомость зеленых насаждений, план территории с указанием вырубаемых или пересаживаемых зеленых насаждений, дендроплан, план благоустройства. |
| 2.2. Водоснабжение и водоотведение | Проекты сетей производственного, хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов разработать с учетом СП 30.13330.2012, СП 31.13330.2012 и ТУ владельцев коммуникаций. Определить потребность здания АБК в технической воде и воде питьевого качества. Определить объемы бытовых и ливневых сточных вод. Предусмотреть следующие системы водоснабжения: - хозпитьевое водоснабжение; - противопожарное водоснабжение. Источник питания хозяйственно-питьевого водопровода - существующие сети одноименного назначения промплощадки ЭС-2 Центральной ТЭЦ. Систему хозяйственно-питьевого водопровода предусмотреть из коррозионностойких материалов (пластика, металопластика, нержавеющих металлов и т.д.). Источник питания противопожарного водопровода - существующие сети одноименного назначения промплощадки ЭС-2 Центральной ТЭЦ. Проектом предусмотреть повысительные насосные станции (при необходимости). Для площадки АБК предусмотреть следующие системы водоотведения: - закрытую систему дождевой канализации (загрязненные нефтепродуктами) с последующим отводом стоков направить на очистные сооружения с последующим отводом в общесплавную канализацию; - закрытую систему условно чистой дождевой канализации с последующим отводом в общесплавную канализацию; - бытовую канализацию с отводом стоков в ближайшие существующие сети бытовой канализации; Сбросные воды по качеству должны удовлетворять предъявляемым местной организации водопроводно-канализационного хозяйства требованиям по предельно-допустимых норм по сбросам (ПДС) и предельно-допустимых норм по веществам, поступающих в городские сети канализации. Проектом предусмотреть блочные канализационные насосные станции (при необходимости). |
| 2.3. Система отопления, горячего водоснабжения. | Принять систему теплоснабжения здания АБК по закрытой схеме с применением ИТП. Система отопления «независимая». В качестве источника питания принять существующие сети одноименного назначения промплощадки ЭС-2 Центральной ТЭЦ. Систему горячего водоснабжения предусмотреть из коррозионностойких материалов, с учетом большой агрессивности воды из городского водопровода (пластика, металопластика, нержавеющих металлов и т.д.). |
| 2.4. Система вентиляции и кондиционирования воздуха | Предусмотреть системы вентиляции и кондиционирования воздуха помещений здания АБК в зависимости от функционального назначения помещений. Проектирование систем вентиляции и кондиционирования вести с учетом требований СП 60.13330.2012 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». |
| 2.5 Архитектурно-планировочные решения (условия блокировки, основные принципы планировки помещений, обеспечение комфортности помещений, наружная и внутренняя отделка) | Фасад и высота вновь сооружаемого АБК должны быть согласованы с главным архитектором г. Санкт-Петербурга (получение градостроительного согласования в КГА г. Санкт-Петербурга) с подготовкой демонстрационных материалов (буклетов, макета), необходимых для согласования. Обеспечить высококачественное архитектурное (в т.ч. цветовое) решение объекта путем его разработки с учетом сложившейся окружающей и перспективной застройки. В качестве основы решений по фасадам использовать Приложение № 1. Общая ориентировочная площадь здания (без учета подвала) – не менее 15000 м2. Количество этажей здания – 9 (уточняется при разработке проектной документации), в том числе: Этажи 1-8 предназначены для размещения офисных помещений и оборудования инженерных систем; Подвальные помещения (этаж -1) предназначены для устройства подземного паркинга. Предельная высота здания определяется с учетом требований Закона г. Санкт-Петербурга «О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» для данной территориальной зоны. При разработке проектной документации, в соответствии с архитектурными решениями определить необходимость архитектурного освещения, выполнения решений по декоративному оформлению здания. Разработать дизайн-проект с визуализацией всех помещений административного назначения. Архитектурное решение интерьеров должно способствовать обеспечению комфортных условий для выполнения производственных операций и контроля за управлением технологическими процессами: созданию благоприятных микроклиматических условий в производственных помещениях, их достаточной освещенности, защите от появления вредных производственных выбросов, шума, а также созданию безопасных условий труда, снижению физического и нервно-психического напряжения работающих в процессе труда, необходимой эстетической выразительности, оказывающей положительное эмоциональное воздействие на работающих, удобству эксплуатации помещений. |
| 2.6. Конструктивные изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля) | Конструктивные решения и применяемые материалы по вспомогательным зданиям и сооружениям определяются в Проектной документации. Принять: - фундаменты в соответствии с расчетными нагрузками и по результатам комплексных инженерно-геологических изысканий армированное свайное железобетонное основание, ростверки и армированная монолитная железобетонная плита; - каркас – монолитный армированный железобетонный каркас, «сетка железобетонных колонн»; - перекрытия – безбалочное, монолитная армированная железобетонная плита; - несущие стены – армированные монолитные железобетонные; - лестницы в лестничных клетках из сборных железобетонных маршей и площадок или из сборных ж/б элементов по металлическим косоурам; - фасады – каменная или газобетонная кладка, теплоизоляция, декоративно-отделочный камень; - на крыше здания предусмотреть размещение функциональных помещений для проведения различных мероприятий высшего уровня в соответствии с требованиями Заказчика. Предусмотреть секционирование на две части здания АБК по этажам 2-7. Предусмотреть две лестничные клетки для размещения скоростных лифтов. За основу планировочных решений взять планы этажей, приведенных в Приложении № 2. При проектировании учесть требования: - предупредить сток поверхностных вод в котлован и предусмотреть водоотлив из котлована в период строительных работ; - предусмотреть крепление стенок котлована в водонасыщенных грунтах в период строительных работ; - при отрывке котлована, в связи с откачками подземных вод учесть возможность возникновения процесса механической суффозии – вынос частиц из пылеватых песков (ИГЭ-4); - учесть плывунные свойства песков пылеватых (ИГЭ-4) при отрывке котлована (в случае наличия); - при устройстве свайных фундаментов учесть наличие «отрицательного» трения в заторфованных грунтах (ИГЭ-2) (в случае наличия); - учесть наличие тиксотропных грунтов (ИГЭ – 5 и 7), переходящих в более текучее состояние под воздействием динамических нагрузок и возможность снижения их несущей способности при динамических воздействиях; - предусмотреть защиту оболочек кабеля и металлоконструкций от агрессивного воздействия подземных вод; - учесть морозную пучинистость грунтов для разработки мероприятий по предупреждению и исключению их промораживания; - предусмотреть защиту стальных конструкций от агрессивного воздействия грунтов; - ведение земляных работ и водоотлив выполнять в соответствии со СП 45.13330.2012; - учесть опыт проектирования и строительства в данном районе; - руководствоваться рекомендациями СНиП 2.02.01-83*, ТСН 50-302-2004 и «Указаний по устройству фундаментов около существующих зданий и сооружений» (Ленинград, 1980 г.). При проектировании здания АБК предусмотреть размещение: 1. Подвал (-1 этаж) 1.1. Главный коммутационный узел; 1.2. Пост охраны; 1.3. Архив общий; 1.4. Склады. 2. Первый этаж 2.1. Бюро пропусков; 2.2. Зона ресепшн; 2.3. Пост охраны; 2.4. Помещение охраны; 2.5. Ресторан с зоной кухни; 2.6. Оперативная полиграфия; 2.7. Помещение для водителей; 2.8. Канцелярия; 2.9. Кабинет для рекрутинга (отдел кадров); 2.10. Диспетчерская по эксплуатации офиса; 2.11. Гардероб; 2.12. Конференц-зал (вместимость 150 мест для проведения протокольных мероприятий, в том числе ГОСА). 3. Второй этаж 3.1. Офисные помещения; 3.2. Мобильные офисы; 3.3. Переговорные; 3.4. Зона отдыха и приема пищи (Coffee Room); 3.5. Подсобные помещения и помещения для временного хранения документов; 3.6. Гардероб. 4. Этажи с третьего по пятый 4.1. Офисные помещения; 4.2. Мобильные офисы; 4.3. Переговорные; 4.4. Зона отдыха и приема пищи (Coffee Room); 4.5. Подсобные помещения и помещения для временного хранения документов; 4.6. Гардероб. 5. Шестой этаж 5.1. Кабинет и приёмная генерального директора; 5.2. Кабинеты и приёмные руководителей - членов Правления; 5.3. Кабинет заместителя генерального директора – главного инженера – директора филиала «Невский», кабинеты заместителей главного инженера и приемная (допускается общая приемная на три кабинета); 5.4. Кабинет руководителя аппарата генерального директора; 5.5. Зал заседаний Совета директоров; 5.6. Зал заседаний Правления; 5.7. Зал приёмов; 5.8. Переговорные комнаты; 5.9. Обеденный зал VIP обслуживания 5.10. Зона отдыха; 5.11. Курительная комната; 5.12. Гардероб. 6. Седьмой этаж 6.1. Кабинеты и приёмные руководителей; 6.2. Переговорные комнаты; 6.3. Обеденный зал VIP обслуживания 6.4. Зона отдыха; 6.5. Курительная комната ; 6.6. Гардероб. 7. Крыша 7.1. Терраса (VIP-зал приемов). Террасса Разработать концепцию по размещению на крыше функциональных помещений для проведения различных мероприятий высшего уровня (фуршеты, обеды для различных делегаций, обслуживание VIP-персон и членов Совета директоров и т.д.). Предполагаемое время работы: круглый год. Предусмотреть зону банкетного зала, с возможностью обеденной рассадки на 30 человек, а также зону вспомогательных помещений. В зоне вспомогательных помещений необходимо спроектировать помещения, необходимые для обслуживания мероприятия, в том числе: небольшую моечную столовой посуды и помещение для размещения необходимого оборудования для хранения и поддержания тепловых температур в продукции. Террасу необходимо оснастить специальной мебелью с соответствующем уровнем удобства, отвечающей уровню VIP комфорта. Предусмотреть размещение курительной комнаты с комфортным расположением мебели для отдыха и оригинальный дизайном (диваны, журнальные столики, декоративный камин и т.д.) Предусмотреть выход на террасу в виде изолированного помещения, а также предусмотреть выход пассажирской лифтовой шахты на крышу. Предусмотреть лифт из кухни ресторана в хозяйственно – подсобные помещения террасы. Зона отдыха руководителей (7 этаж) Разработать концепцию по размещению оригинальной зоны отдыха для неформального общения руководителей. Концепция должна включать визуализацию основной зоны интерьера, а также планы и пояснительный текст, дающие максимально полное представление авторской идеи. При планировании зоны отдыха для руководителей необходимо учесть, что площадь данного помещения должна быть комфортной и просторной. Данное помещение может быть разделено на несколько зон: Зона пассивного отдыха для обеспечения условий для релаксации и снятия напряжения: — камин, мягкие диваны и кресла, низкие столики, книжные встроенные полки, массажные кресла, плазменные телевизоры; Зона активного отдыха: — бильярд, настольный теннис и т.д. Зона мини бара: — барная стойка с высокими стульями и всем необходимым, оборудование для приготовления чая, кофе, прохладительных напитков и коктейлей. Круглый или овальный стол со стульями. Предусмотреть отдельный санузел и сигарную комнату. Зону отдыха руководителей необходимо оснастить специальной мебелью с соответствующем уровнем удобства, отвечающей уровню VIP комфорта. Мультимедийное оснащение зоны отдыха руководителей должно соответствовать современным требованиям. Предусмотреть лифт в техническое помещение из кухни ресторана. Требования по оснащению мебелью для проектирования Бизнес-центра (АБК) на ЭС-2 ЦТЭЦ Данные требования по оснащению мебелью положить в основу для разработки планировочных решений при проектировании Бизнес-центра (АБК) на ЭС-2 ЦТЭЦ, а также для разработки дизайн-проекта. Оснащение рабочего места должно включать в себя следующие позиции: - Рабочее место сотрудника: • рабочий стол; • тумба; • кресло; Рабочие места начальников отделов располагаются в тех же помещениях, что и места сотрудников, но организованы отдельно стоящими за перегородками или ширмами; столы начальников отделов комплектуются брифинг-приставкой с креслами для посетителей в количестве 2 шт. Кроме того, в кабинетах должны быть предусмотрены: • стеллажи (шкафы) для документов; • шкафы для легкой одежды; • тумбы для МФУ (в зависимости от планировочных решений); Количество и размеры определяются, исходя из разработанных планировочных решений. Кабинет начальника департамента, начальника управления, директора по направлению: • Рабочий стол с брифинг-приставкой; • Кресло для посетителей (2 шт.); • Тумба; • Кресло; • Стеллажи (шкафы) для документов; • Шкаф для одежды; • Стол для совещаний; • Кресло для совещаний (6 шт.); Приемная заместителя генерального директора: • Рабочий стол; • Тумба на роликах; • Кресло; • Стеллажи (шкафы) для документов; • Шкаф для одежды; • Кресло для посетителей (4 шт.); • Журнальный стол; • Тумба для МФУ; • Тумба для размещения кофе-машины с возможностью хранения посуды и продуктов (кофе, чай, сахар и пр.); • Кулер. Кабинет заместителя генерального директора, главного бухгалтера: • Рабочий стол с брифинг-приставкой; • Кресло для посетителей (2 шт.); • Тумба; • Кресло; • Стеллажи (шкафы) для документов; • Шкаф для одежды; • Стол для совещаний; • Кресло для совещаний (10 шт.); • Греденция; • Санузел; • Душ. Комната отдыха заместителей генерального директора, главного бухгалтера: • Журнальный столик; • Диван; • Кресла; • Телевизор; • Мини холодильник (встроенный в шкаф или тумбу); Приемная генерального директора: • Рабочий стол; • Тумба; • Кресло; • Стеллажи (шкафы) для документов; • Кресло для посетителей (6 шт.); • Журнальный стол; • Диванная группа; • Отдельный гардероб; • Кухня. Кабинет генерального директора: • Стол письменный с бриф-приставкой; • Кресло; • Греденция; • Стеллажи (шкафы) для документов; • Журнальный стол; • Кресла (2 шт.); • Стол для совещаний; • Кресло для совещаний (6 шт.); Зона отдыха кабинета генерального директора: • Диван трехместный (2 шт.); • Кресла; • Кофейный стол; • Шкафы; • Камин; • Телевизор; • Санузел; • Душ. Гардеробная • Шкафы-купе • Машина для чистки обуви Переговорная (количество мест зависит от планировочного решения) • Стол для совещаний; • Стулья для совещаний; • Тумба для размещения мультимедийного оборудования для организации видео конференц-связи (должна быть выполнена встроенной в интерьер); Оснащение помещения для проведения заседаний Совета директоров: • Помещение должно быть оснащено столом для переговоров высокого класса качества для размещения 14 человек; стол оборудуется микрофонами и оборудованием для организации видео конференц-связи и презентаций. • В помещении размещается трибуна для докладчика, оснащенная микрофоном. • В помещении размещается отдельно стоящий стол на 4 места для размещения секретаря Совета директоров, представителей департаментов; оборудуется микрофонами. • В помещении предусмотреть места для приглашенных (10 мест). Оснащение технического помещения для проведения заседаний Совета директоров: • Помещение для стенографов и технического сотрудника оборудуется столом на 3 места с размещением оборудования для трансляции заседания. Оснащение помещения для проведения заседаний Правления: • Помещение должно быть оснащено столом для переговоров высокого класса качества для размещения 22 человек; стол оборудуется микрофонами и оборудованием для организации видео конференц-связи и презентаций. • В помещении размещается трибуна для докладчика, оснащенная микрофоном. • В помещении размещается отдельно стоящий стол на 2 места для размещения секретаря Совета директоров и технического сотрудника; оборудуется микрофонами. • В помещении предусмотреть места для приглашенных (20 мест). Конференц-зал: • Переговорные столы в помещениях Конференц-зала должны составляться из отдельных столов и собираться в несколько вариантов переговорных столов. • В помещении размещается трибуна для докладчика, оснащенная микрофоном. • Отдельные столы для переговорных зон должны складываться, быть удобными в транспортировке и хранении, должны быть удобными в использовании и практичными. • Конференц-зал должен быть оборудован стульями на 4-ножках, с функцией крепления к подлокотнику откидного столика, с функцией крепления стульев между собой. • Стулья для Конференц-зала должны штабелироваться. Архивы должны быть оборудованы системой стационарных и мобильных стеллажей. Гардеробные комнаты оборудовать металлическими навесными гардеробными системами на горизонтальных настенных направляющих с полками; цвет – серый металл. В гардеробных предусмотреть установку аппаратов для чистки обуви. В нижеперечисленных помещениях необходимо предусмотреть оснащение оборудованием для проведения телефонной и видео конференцсвязи, а также для демонстрации презентаций: • кабинет Генерального директора; • кабинеты заместителей генерального директора (членов Правления); • зал проведения заседаний Совета директоров; • зал проведения заседаний Правления; • переговорные; • конференц-зал. Вся мебель должна соответствовать разработанному дизайн-проекту и планировочным решениям (согласовывается с Заказчиком). В кабинетах заместителей генерального директора, главного бухгалтера, предусмотреть электропитание для подключения музыкальных центров с установкой колонок в потолках, встроенных холодильников, TV, кофемашин. В подсобных помещениях приёмных предусмотреть электропитание для подключения кофемашин, чайников, СВЧ печей, холодильников, посудомоечных машин. При проектировании необходимо предусмотреть установку двух банкоматов «АБ «РОССИЯ», банкомата «ГАЗПРОМБАНК» типа «NCR 6622», банкомата «ГАЗПРОМБАНК» типа «NCR 6632» и платёжного терминала. Требования по установке и размещению банкоматов АБ «РОССИЯ»: 1. Банкоматы подключаются к процессинговому центру по tcp/ip протоколу, через внутреннюю сеть с выходом в интернет. 2. Для подключения к каждому банкомату и терминалу устанавливаются розетки типа RJ-45. 3. Возле каждого банкомата и терминала должно быть установлено две электрические розетки, максимальная потребляемая мощность 800 Вт. 4. Для эффективного технического сопровождения банкомата и терминала необходимо предусмотреть 0,5 м свободного пространства справа и слева от места установки устройства. Требования по установке и размещению банкомата «ГАЗПРОМБАНК» типа «NCR 6622» (NCR SelfServ 22): 1. Габаритные размеры банкомата: Высота/ширина/глубина (мм) - 1538/487/865; 2. Вес банкомата - 507 кг. 3. Минимальная необходимая площадь для банкомата (с учетом зон обслуживания) - 1 кв. м. 4. Потребляемая мощность: 5. Режим ожидания - 177 Ватт при напряжении питающей сети 240 В; При выполнении операций - 482 Ватт при напряжении питающей сети 240 В; 6. Максимальная мощность - до 1 кВт. 7. Требуемые коммуникации: 8. линия электропитания с напряжением 220-240В и силовые розетки - 2 х 220 В (Евро); 9. Допустимые каналы связи: телефонная линия МГТС, Интернет или оператор связи. 10. Розетка RJ45 (Ethernet) - 1 шт. Требования по установке и размещению банкомата Банкомат «ГАЗПРОМБАНК» типа «NCR 6632» (NCR SelfServ 32): 1. Габаритные размеры банкомата: Высота/ширина/глубина (мм) - 1575/784/1020 2. Вес банкомата: - с сейфом CEN L - 1010 кг; - с сейфом CEN III/IV - 1155 кг. 3. Требуемые коммуникации: линия электропитания с напряжением 220-240В и силовые розетки с заземлением - 2 х 220 В (Евро); 4. Допустимые каналы связи: телефонная линия МГТС, Интернет или оператор связи. 5. Розетка RJ45 (Ethernet) - 1 шт. Размещение устройств предусмотреть с учетом того, что стены и перегородки не должны препятствовать открытию дверей сейфа банкомата и терминала. Требования к проектированию складских помещений Предусмотреть склад хранения продуктов питания площадью 15-20 кв.м. Предусмотреть оснащение в соответствии с СанПиН 2.3.21078-2001 средствами пожарной безопасности. Проектирование помещения выполнить с учетом беспрепятственного выхода из помещения при условии наличия зон приемки, хранения и комплектации продуктов питания, и при возможности размещения: двух стеллажей грузоподъемностью до 500 кг шир. 1240 мм/ гл. 430 мм/ выс. 1420 мм для каждого; одного холодильника выс. 1800 мм/ шир. 500 мм; металлического шкафа выс. 1800 мм, шир. 960 мм, гл. 450 мм в количестве двух штук; четырех стеллажей выс. 2000 мм /шир. 1000 мм/гл. 500 мм; одного рабочего места. Размещение склада предусмотреть в подвале (-1 этаж) или на 1 этаже в малопроходимой зоне, недалеко от грузового лифта, предусмотреть наличие погрузочно-разгрузочной зоны. При проектировании предусмотреть создание условий для хранения в соответствии с СанПиН 2.3.2.1324-03 и с СНиП 2.04.05 температурного, светового режима, относительной влажности и скорости движения воздуха. При проектировании конструкции и материалы полов учесть нагрузки от складируемых грузов (стеллажи с водой/ продуктами питания), а также механического воздействия напольного транспорта (тележки/ стремянки) в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13. Предусмотреть склад хранения канцелярских товаров 25-30 кв.м. Предусмотреть оснащение в соответствии с СанПиН 2.3.21078-2001 средствами пожарной безопасности. Проектирование выполнить с учетом беспрепятственного выхода из помещения при условии наличия зон приемки, хранения и комплектации канцелярских товаров, и при возможности размещения: архивно-складского одного стеллажа выс. 1800 мм /шир. 2500 мм /гл. 400 мм; девяти стеллажей выс. 2000 мм /шир. 1000 мм/ гл. 500 мм; двух металлических шкафов выс. 1800мм. /шир. 960 мм/ гл. 450 мм; одного рабочего места. Размещение помещения предусмотреть в подвале (-1 этаж) или на 1 этаже; в малопроходимой зоне, недалеко от грузового лифта, предусмотреть наличие погрузочно-разгрузочной зоны. При проектировании предусмотреть создание условий для хранения в соответствии с СанПиН 2.3.2.1324-03 и с СНиП 2.04.05 температурного, светового режима, относительной влажности и скорости движения воздуха. При проектировании конструкции и материалы полов учесть нагрузки от складируемых грузов (стеллажи с товарами/ бумагой), а также механического воздействия напольного транспорта (тележки/ стремянки) в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13 Предусмотреть склад хранения сувенирной продукции 10-12 кв.м. Предусмотреть оснащение в соответствии с СанПиН 2.3.21078-2001 средствами пожарной безопасности. Проектирование выполнить с учетом беспрепятственного выхода из помещения при условии наличия зон приемки, хранения и комплектации сувенирной продукции, и при возможности размещения: пяти стеллажей выс. 2000 мм /шир. 1000 мм/ гл. 500мм; металлического шкафа выс. 1800 мм /шир. 960 мм/ гл. 450 мм; одного рабочего места. Размещение помещения предусмотреть в подвале (-1 этаж) или на 1 этаже; в малопроходимой зоне, недалеко от грузового лифта, предусмотреть наличие погрузочно-разгрузочной зоны. При проектировании предусмотреть создание условий для хранения в соответствии с СанПиН 2.3.2.1324-03 и с СНиП 2.04.05 температурного, светового режима, относительной влажности и скорости движения воздуха. При проектировании конструкции и материалов полов учесть нагрузки от складируемых грузов (стеллажи и шкафы с продукцией), а также механического воздействия напольного транспорта (тележки/ стремянки) в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13. Предусмотреть склад хранения хозяйственно – бытовых товаров 10-12 кв.м. Предусмотреть оснащение в соответствии с СанПиН 2.3.21078-2001 средствами пожарной безопасности. Проектирование выполнить с учетом беспрепятственного выхода из помещения при условии наличия зон приемки, хранения и комплектации сувенирной продукции, и при возможности размещения: шести стеллажей выс. 2000 мм /шир. 1000 мм/ гл. 500 мм; одного рабочего места. Размещение помещения предусмотреть в подвале (-1 этаж) или на 1 этаже; в малопроходимой зоне, недалеко от грузового лифта, предусмотреть наличие погрузочно-разгрузочной зоны. При проектировании предусмотреть создание условий для хранения в соответствии с СанПиН 2.3.2.1324-03 и с СНиП 2.04.05 температурного, светового режима, относительной влажности и скорости движения воздуха. При проектировании конструкции и материалы полов учесть нагрузки от складируемых грузов (стеллажи с товаром), а также механического воздействия напольного тр-та (тележки/ стремянки) в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13. Требования к проектированию подсобных помещений При проектировании расположение подсобных помещений предусмотреть вблизи грузовых лифтов. Предусмотреть в соответствии с действующими нормами: естественное и искусственное освещение; отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха; материалы для стен и полов, обеспечивающие возможность их влажной уборки, а также обладающие прочностью и повышенной износостойкостью. Предусмотреть подсобные помещения в следующем составе: - Помещение для временного хранения документов 10-12 кв.м. Месторасположение: На каждом этаже по два помещения в противоположных частях здания. - Подсобные помещения для хранения хозяйственно-бытового инвентаря. Месторасположение: 20 кв.м. -1-й этаж, 25-30 кв.м. -1-й этаж, 10 кв.м. -1-й этаж - Подсобное помещение для хозяйственно-бытовых нужд 3-5 кв.м. Месторасположение: на каждом этаже вблизи мест общего пользования. - Помещение для хранения ртутьсодержащих отходов 3-6 кв.м. (лампы/батарейки). Месторасположение: -1-й этаж. - Помещение для хранения и сервиса роторных и поломоечных машин 20-25 кв.м. Месторасположение: -1-й этаж Предусмотреть комплектацию помещений открытыми стеллажами вдоль стен (от 4 до 6-ти высотой 2000мм, шириной 1000мм, глубиной 500мм, в зависимости от размеров помещения) Их размещение выполнить с учетом обеспечения доступа к окнам (при их наличии) и выходу. Требования к оборудованию зоны отдыха и приема пищи (Coffee-room) Требования к помещению: • на полу – нескользкое, но хорошо моющееся покрытие; • на стенах – стойкий к мытью материал (обои допустимы, но в зоне приготовления пищи и мытья посуды их можно дополнительно защитить стеклянными экранами или облицовкой кафелем); • Расположение помещений предусмотреть удаленно от приемных руководителей и переговорных комнат; Требования к мебели: Кухонные гарнитуры должны быть изготовлены из материала высокой прочности. Обладать повышенной износостойкостью и высокой экологичностью. Кухонный гарнитур включает в себя: • Шкаф напольный – 2 шт. (1 – для двойной мойки, 1 – подсобный); • Столешница – 1 шт; • Подвесные шкафы - 2 шт. (1 – с сушилкой над мойками, 1 – для микроволновок); • Столы и стулья для посетителей. Требования к оснащению техникой: • Холодильник однокамерный (без морозилки) – 1 шт. • Микроволновые печи – 2 шт. • Электрические чайники – 2 шт. • Кулер – 1 шт. • Снековый аппарат – 1 шт. • Кофейный аппарат – 1 шт. • Контейнер для мусора • Система фильтрации воды Coffee-room в приёмной генерального директора: • Кухонный гарнитур • Стол и стулья • Холодильник • Электрочайник • Посудомоечная машина • Кофеварка • Кулер • Контейнер для мусора • Система фильтрации воды Требования к оснащению помещений оборудованием бытового назначения Предусмотреть освнщение входов/входов в здание с помощью карусельных дверей с устройством в них электро/или водяных калориферов. Предусмотреть для каждого из входов в здание АБЗ (1 этаж) размещение электрических аппаратов для чистки обуви и чистки подошв. На каждом этаже в гардеробных комнатах или рядом с ними разместить аппараты для чистки обуви. Все коридоры, холлы, помещения должны иметь электрические розетки бытового назначения на удалении не более 8м друг от друга для подключения пылесосов, роторных уборочных машин, строительного оборудования и инструментов. В санузлах предусмотреть розетки для подключения электробритв, сушилок для рук. В душевых предусмотреть розетки для подключения фенов. В коммутационных и кроссовых помещениях предусмотреть розетки для подключения бытового электроинструмента. В комнате охраны предусмотреть электропитание чайника, печи СВЧ, холодильника, пурифайера. В комнате отдыха водителей предусмотреть электропитание чайника, печи СВЧ, холодильника, пурифайера. В санузлах предусмотреть краны для забора воды клинингом. В паркинге предусмотреть: - места подзарядки аккумуляторов электромобилей - устройство дежурного освещения - на въезде и выезде установку дренчерных завес, - пункт сервиса и технического обслуживания роторных уборочных и полировальных машин. В санитарных узлах, комнатах отдыха и приёма пищи предусмотреть места для установки диспенсеров. |
| 2.7. Система электроснабжения | Для электроснабжения здания АБК предусмотреть установку трансформаторной подстанции, состоящей из трех трансформаторов напряжением 6/0,4 кВ (два трансформатора рабочих, один – резервный). Питание трансформаторов предусмотреть от вновь устанавливаемых ячеек ФРУ 6 кВ, располагаемых в здании ЗРУ-110/6кВ. Предусмотреть резервирование электроснабжения путем присоединения к секциям, питающихся от разных трансформаторов 110/6 кВ. Предусмотреть возможность подключения дополнительного питания здания АБК от РУ-6 кВ водогрейной котельной, для обеспечения особой категории электроснабжения с использованием газопоршневых агрегатов. |
| 2.8. Требования к электрическим системам переменного и постоянного тока. | Внутренние системы рабочего и аварийного электроснабжения: - проектом предусмотреть подключение информационной и бытовой техники на рабочих местах, а также стоек с IT оборудованием; - для электроснабжения бытовой розеточной сети (ЭРС) и компьютерной розеточной сети (ВЭРС), а также сети питания электроприёмников не допускающих перерывов в электроснабжении (СБП) необходимо использовать этажные групповые щиты; - для обеспечения бесперебойным питанием оборудования главного коммуникационного узла (ГКУ), рабочих мест диспетчерских центров, а также этажных коммуникационных узлов (КУ) установить ИБП требуемой мощности. К выходу ИБП подключить проектируемый щит ЩБП-ГКУ для распределения питания к оборудованию ГКУ, этажных КУ и рабочих мест диспетчерского центра; - для обеспечения бесперебойным питанием оборудования резервного коммуникационного узла (РКУ), и этажных КУ в помещении РКУ установить ИБП требуемой мощности. К выходу ИБП подключить проектируемый щит ЩБП-РКУ для распределения питания к оборудованию РКУ и этажных КУ; - использовать ИБП модульного типа со схемой резервирования N+1 - один резервный силовой модуль. Нагрузка на каждом ИБП не должна превышать 50% от его номинальной мощности. Каждый ИБП должен быть укомплектован батареями на время автономной работы 120 минут при полной нагрузке ИБП. - щиты ЩБП-ГКУ и ЩБП-РКУ должны иметь байпасные вводы на случай отключения ИБП из схемы электроснабжения для проведения ремонта ИБП или других работ, связанных с отключением ИБП. Распределительные и групповые сети: - электрораспределительные сети здания выполнить проводами и кабелями с медными жилами в изоляции, не распространяющей горение c пониженным дымо- и газовыделением; - марки кабелей определить, исходя из характеристик помещений, способа прокладки кабелей и т.п., а также требований норм пожарной безопасности (НПБ); - в соответствии с требованиями электробезопасности принять следующий тип систем токоведущих проводников: 3-х фазную распределительную сеть выполнить пятипроводной (три фазы, рабочий ноль N, защитное заземление РЕ), однофазную сеть - трехпроводной (фаза, рабочий ноль N, защитное заземление РЕ) с одинаковым сечением жил кабеля; - все электрические розетки - 3-х или 5-и полюсные, с заземляющим контактом; - взаиморезервируемые кабели проложить по разным трассам или по одной трассе, но разделить их несгораемой перегородкой с пределом огнестойкости не менее 0,25 часа по всей длине совместной прокладки. Организация подключения оборудования и рабочих мест: - рабочее место персонала состоит из одной двойной электрической розетки 16А, 220В для питания информационной техники (нагрузки ВЭРС) и из одной двойной электрической розетки 16А, 220В для питания нагрузок общего назначения (нагрузки ЭРС). Все электрические розетки на рабочих местах – 3-х полюсные, с заземляющим контактом и защитными шторками; - по согласованию с Заказчиком помимо розеток для питания нагрузок рабочих мест, установить одинарные розетки для питания сетевых принтеров и ТВ-панелей и прочего оборудования. Данные розетки подключить к сети ЭРС (к этажным групповым щитам); - в стойках с IT оборудованием проектом предусмотреть блоки распределения питания. Щитовое оборудование: - в стойках с IT оборудованием проектом предусмотреть блоки распределения питания; - корпуса щитов ЩБП принять металлическими, с дверями, степень защиты, а также способ установки (в нише или навесные) определить в каждом конкретном случае в соответствии с назначением помещений и требованиями пожаробезопасности. Все щиты ЩБП должны комплектоваться замком с ключом; - щиты ЩБП должны быть укомплектованы автоматическими выключателями с комбинированными расцепителями, обеспечивающими защиту от перегрузки и токов короткого замыкания. Заземление и защитные меры безопасности: - технологическое оборудование и металлические конструкции помещений коммуникационных узлов заземлить путем присоединения к заземляющим шинам (далее по тексту – ЗШ). Сечение заземляющих проводников определить на стадии рабочего проектирования в соответствии с требованиями ПУЭ; - электрооборудование аппаратуры, включаемой в розеточную сеть, заземлить непосредственным подключением к магистрали защитного заземления через заземляющий контакт розетки третьей жилой кабеля. Осветительное оборудование: - при выборе светильников для офисных помещений, вестибюлей, коридоров, административных помещений, помещений общепита, залов совещаний, выставочных залов и т.п. использовать светильники со светодиодными лампами. Расстановку, типы ламп и светильников выполнить по согласованному с Заказчиком дизайн проекту; - выбор типов светильников и ламп произвести с учетом: - назначения помещений, условий среды, категорий по взрыво- и пожароопасности, по классификации НПБ 105-03 и ПУЭ; - ведомости отделки стен и потолков в помещениях, конструкции потолков; - требований к цветопередаче и разряду зрительной работы; - дизайн – проекта, разрабатываемого или согласованного Заказчиком; - планировки и расположения рабочих мест. - количество светильников определить расчетом освещенности по программе DIALux. - для освещения помещений предусмотреть следующие разновидности осветительного оборудования: - светильники со светодиодными или люминесцентными лампами, укомплектованные электронными ПРА, с особо низким уровнем шума - для освещения офисов, диспетчерской; - потолочные светильники с призматическими рассеивателями из прозрачного полимерного материала, со степенью защиты IP54 - для освещения подвальных и технических помещений, автостоянки; - потолочные светильники с опаловыми рассеивателями, со степенью защиты IP20 – для освещения лестниц; - встраиваемые светильники со светодиодными или люминесцентными лампами, укомплектованные электронными ПРА, с опаловыми рассеивателями, исключающими выпадение ламп, со степенью защиты IP54 - для освещения помещений кухни (холодный и горячий цех, раздаточная кладовая, сервисные помещения и пр.); - встраиваемые светильники с опаловыми рассеивателями – для освещения коридоров, холлов, вестибюлей; - встраиваемые светильники с зеркальными двойными параболическими решетками – для освещения помещений офисов, колл – центра; - подвесные и потолочные светильники с опаловыми рассеивателями – для освещения вестибюлей, холлов, рекреаций, коридоров, помещения охраны, диспетчерских, аппаратных; - настенные светильники с опаловыми рассеивателями из поликарбоната, со степенью защиты IP65 - для освещения входов в здание; - настенные светильники с опаловыми рассеивателями из поликарбоната, со степенью защиты IP44 – для подсветки зеркал в санузлах и артистических уборных. Щитовое (осветительное) оборудование: - материал корпуса групповых щитов освещения, степень защиты, а также способ установки определить в соответствии с назначением помещений, требованиями пожаробезопасности, дизайн-проектом. Щиты укомплектовать защитными аппаратами, обеспечивающими защиту от перегрузки и токов КЗ; - предусмотреть в силовых щитах, питающих рабочее и аварийное освещение, автоматические выключатели, с независимыми расцепителями, для дистанционного управления освещением по сигналам ГО и ЧС; - все щиты, кроме щитов, устанавливаемых в электрощитовых помещениях, укомплектовать замком с ключом, пластронами; - световую индикацию и приборы сигнализации в распределительных и групповых щитах не предусматривать; - применяемое в проекте щитовое оборудование должно быть сертифицирована на территории РФ. Электроустановочное оборудование и управление освещением: - выбор типов, способов монтажа, степени защиты электроустановочного оборудования произвести согласно: - нормативным требованиям СП 52.13330.2011, СП 31-110-2003; - назначениям помещений; - конструкциям стен; - условиям среды; - категориям по взрыво- и пожароопасности по классификации ПУЭ. Управление освещением предусмотреть: - по месту клавишными выключателями - в офисах, в помещениях кухни; - в щитовых, в аппаратных, в диспетчерской, в технических и технологических помещениях, в санитарно – бытовых помещениях и пр.; - по «коридорной схеме» переключателями с 2-х мест и дистанционно из помещения диспетчерской – в коридорах; - по месту клавишными выключателями и из помещения диспетчера - в зонах общего пользования (вестибюли, холлы, рекреации, коридоры); - дистанционно из помещения диспетчерской и автоматически - по показаниям датчика освещенности фотореле - при освещении атриума и рампы, в вечернее и ночное время. - дистанционно из помещения диспетчерской – в помещении автостоянки. - для управления аварийным освещением предусмотреть клавишные выключатели с подсветкой. Групповые сети электроосвещения: - групповые сети электроосвещения выполнить кабелем не распространяющим горение, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения; - марку кабелей определить исходя из характеристик помещений, способа прокладки кабелей и т.п., а также требований норм пожарной безопасности (НПБ); - для подключения аварийного освещения использовать огнестойкий кабель нг-FRLS; - выбор сечений жил кабелей групповых сетей выполнить по допустимым токовым нагрузкам с проверкой на потерю напряжения; - в соответствии с ГОСТ Р 50571.2-94 принять трехфазную пятипроводную (три фазы- L1, L2, L3, нулевой рабочий проводник (N) и нулевой защитный проводник (РЕ)) и однофазную трехпроводную (фаза-L, нулевой рабочий проводник (N) и нулевой защитный проводник (РЕ)) систему токоведущих проводников; - принимаемые в проекте способы прокладки кабелей должны соответствовать ПУЭ, СП 31-110-2003, СП 6.13130.2009 и №123-ФЗ; - предусмотреть прокладку кабелей в помещениях следующим образом: - скрыто в гофрированных трубах - за стенами из гипрока, в штробе в слое штукатурки, за подшивным потолком; - открыто - по кабельным коробам и лоткам, в пластиковом кабель - канале по стенам. - предусмотреть прокладку кабельных линий аварийного освещения раздельно с другими кабелями и проводами (в разных коробах, трубах, на разных лотках), с учетом требований СП 6.13130.2009 Освещение. Мероприятия по ГО и ЧС: - в проекте предусмотреть световую маскировку помещений по сигналам ГО и ЧС в соответствии со СНиП 2.01.53-84; - предусмотреть два режима освещения в аварийной ситуации ГО и ЧС: - режим частичного затемнения (ЧЗ); - режим полного затемнения (ПЗ). - предусмотреть централизованное отключение диспетчером светильников рабочего освещения в режиме ЧЗ (помещения будут освещаться только светильниками аварийного освещения), освещение входов в здание не отключать; - предусмотреть централизованное отключение диспетчером светильников аварийного освещения в режиме ПЗ, независимо от пребывания людей в помещениях. В помещении диспетчера аварийное освещение не должно отключаться. |
| 2.9. Требования к пожарной безопасности | 1. В проектной документации предусмотреть разработку раздела 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии и в объеме требований п. 26 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87). 2. Проектирование пожарной безопасности выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», разработанных в соответствии с ними Сводами правил в области пожарной безопасности (СП. 1.13130.2009 – 12.13130.2009), а также нормативно-правовыми актами РФ по пожарной безопасности и нормативным документам в области противопожарной защиты. 3. Проектирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности выполнить на основании технико-экономического обоснования принятых проектных решений (сравнение не менее 2-х вариантов). Математическим критерием выбора и обоснования принятых проектных решений должно являться достижение необходимого уровня пожарной безопасности при экономически обоснованном вложении денежных средств и как следствие снижение прямого и косвенного материального ущерба. При технико-экономическом сравнении вариантов учитывать выбор рациональных конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений, отвечающих требованиям огнестойкости зданий, предотвращения распространения пожара и обеспечивающих нормативные параметры пожарной защиты (МДС 21-3.2001. Методика и примеры технико-экономического обоснования противопожарных мероприятий). 4. Получить письменный положительный консультационный ответ от территориального органа ОНД ГПН МЧС России о соответствии разработанного раздела 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» на предмет соответствия проекта требованиям пожарной безопасности и нормативных документов по пожарной безопасности. (основание: п. 76 Адм. Регл. МЧС России (утв. приказом МЧС России от 28.06.2012 N 375) и письмо ДНД МЧС России от 01.04.2013. № 19-16-563 «ИП об участии надзорных органов МЧС России в рассмотрении проектной документации». 5. Проектными решениями определить необходимость применения установок пожаротушения и пожарной сигнализации определить в соответствии с Приложением А к «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (ред. от 01.06.2011) (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175)». 6. Проектными решениями определить тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в соответствии с "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173). 7. Проектными решениями предусмотреть применение декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации в соответствии с п. 6 ст. 134, ст. 89 и табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п. 4.3.2. «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (класс пожарной опасности материала, не более указанного Г1, В1, Д2, Т2; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2; Г2, РП2, Д2, Т2; В2, РП2, Д3, Т2). 8. Проектными решениями предусмотреть заполнение проемов в ограждающих конструкциях или противопожарных преградах (установку противопожарных дверей) с пределом огнестойкости в соответствии с требованиями ст. 88 и табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 9. Проектными решениями предусмотреть пределы огнестойкости строительных конструкций в соответствии с требованиями ст. 58 и табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Для несущих металлических конструкций (колонн, балок, ферм, перекрытий и т.д.) для обеспечения требуемого предела огнестойкости предусмотреть конструктивную огнезащиту в соответствии с требованиями п. 5.4.3. «СП 2.13130.2012. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 10. Проектными решениями (в случае наличия установки пожаротушения), на основании проведенного технико-экономического сравнения (не менее 2-х вариантов разных видов огнетушащего вещества) определить тип установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащего вещества с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов, а также особенностей защищаемого оборудования. Выбор и обоснование вышеуказанных параметров системы противопожарной защиты согласовать с Заказчиком на этапе предпроектных работ. В качестве огнетушащего вещества предпочтительно использовать – распыленную воду. 11. При выборе элементной базы систем противопожарной защиты обеспечить применение сертифицированной продукции российского производства с возможностью совместимости с другими инженерно-техническими системами, в том числе по способам обмена информацией с «открытым протоколом» с интеграцией в единое информационное пространство объекта, а также вывода информации на единый АРМ персонала охраны. Обеспечить размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии). Согласовать на этапе предпроектных работ с проектировщиками других технологических, охранных, информационных систем выбор элементной базы системы противопожарной защиты. 12. Проектирование систем противопожарной защиты выполнить на единой элементной базе технических средств, унифицированных со средствами, применяемыми на объектах ОАО «ТГК-1». Выбор изготовителя технических средств согласовать с ОАО «ТГК-1». Конструктивно система пожарной автоматики должна строиться по адресно-модульному принципу для обеспечения взаимозаменяемости однотипных технических средств, удобства технического обслуживания и эксплуатации. Выбор элементной базы системы противопожарной защиты согласовать с Заказчиком на этапе предпроектных работ. 13. Автоматические установки пожарной защиты (при наличии) в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. 14. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты должны соответствовать "ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности " и быть выполнены в огнестойком исполнение, не менее (нг-FRLS). 15. Обеспечить применение продукции (веществ, материалов и элементов системы противопожарной защиты) сертифицированной в области пожарной безопасности согласно главе 33 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Сертификаты пожарной безопасности (их копии заверенные в установленном порядке) должны быть переданы заказчику. 16. Обеспечить применение продукции (веществ, материалов и элементов системы противопожарной защиты) российского производства. 17. Разработать «Декларацию пожарной безопасности» проектируемого объекта в соответствии с п. 4 приложение N 2 к Приказу МЧС России от 24.02.2009 N 91 и ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 18. В проектной документации предоставить «Расчет пожарного риска» в соответствии с п.1 и 6 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» или обоснование отсутствия необходимости в расчете пожарного риска. 19. Для всех помещений производственного и складского назначения (в случае наличия таких) провести фактический «Расчет категорий по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса зоны по ПУЭ», для всех наружных установок (в случае наличия таких) провести фактический «Расчет категорий по пожарной опасности». Расчет провести на основании СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». Категории помещений и зданий определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов. Категории наружных установок определяются исходя из пожароопасных свойств находящихся в установках горючих веществ и материалов, их количества и особенностей технологических процессов. 20. В проектной документации на системы пожарной защиты предусмотреть разработку «Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию систем противопожарной защиты», «Инструкции по действиям персонала охраны при срабатывании систем противопожарной защиты», а также «Расчет сил и средств (трудозатрат) на дальнейшее техническое обслуживание систем пожарной защиты». В инструкциях и расчете учесть требования РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики правила технического содержания» в части объема, периодичности и регламентов технического обслуживания, с учетом требований заводов изготовителей. При определении стоимостных показателей использовать «Прейскурант оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92. 21. В проектной документации разработать «Расчет количества первичных средств пожаротушения (огнетушителей)» для проектируемых помещений и оборудования». Расчет выполнить с учетом физико-химических и пожароопасных свойств горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также предельной площади помещения, и класса пожара. Обеспечить проектными решениями выполнение п. 465 Правил противопожарного режима РФ (утв. Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012). 22. В проектной документации на системы противопожарной защиты разработать порядок сдачи в эксплуатацию систем на основании «Правил приемки и контроля. Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации» (приказ ГУГПС МЧС России № 20/2.2/3144 от 28.12.1998) и РД 78.145-93 «Правилами производства и приемки работ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» (приказ МВД России от 12.01.1993г.). Определить перечень (проектной, рабочей, исполнительной, эксплуатационной) документации на системы противопожарной защиты передаваемой заказчику после ввода в эксплуатацию. Проектными решениями определить необходимость проведения натурных огневых испытаний системы пожаротушения. Определить порядок и программу обучения эксплуатационного персонала, в том числе на базе учебных центров заводов изготовителей противопожарных систем. 23. В проектной документации на системы противопожарной защиты (установок пожаротушения, пожарной сигнализации и т.д.) провести «Расчет ЗИП для дальнейшего технического обслуживания систем пожарной защиты» с привязкой к количеству и марки устройств и элементов установок пожарной защиты. |
| 2.10. Система комплексной автоматизации и диспетчеризации. | Система комплексной автоматизации и диспетчеризации (далее – Система АК) предназначена для централизованного мониторинга и управления оборудованием инженерных систем, обеспечивающих функционирование здания. Комплекс средств автоматизации и диспетчеризации должен обеспечивать выполнение следующих основополагающих задач: - централизованное управление и диспетчеризация инженерных систем объекта; - получение оперативной информации о состоянии оборудования и параметрах инженерных систем; - дистанционный контроль и управление работой оборудования инженерных систем в соответствии с принятым разграничением полномочий по технологиям функционирования инженерных систем; - обеспечение требуемой безопасности, надёжности и качества функционирования оборудования инженерных систем; - ведения автоматизированного учёта эксплуатационных ресурсов инженерного оборудования; - автоматизация диагностики, и контроль периодичности технического обслуживания оборудования инженерных систем; - документирование и регистрация параметров технологических процессов инженерных систем и действий операторов службы диспетчеризации инженерных систем. Система АК должна предусматривать возможность перспективного количественного расширения инженерных систем и поэтапного ввода в эксплуатацию дополнительных зон контроля и управления без прекращения функционирования. Система АК должна обеспечивать автоматическое управление, регулирование, необходимые блокировки, защиту от последствий аварийных ситуаций, централизованный автоматизированный контроль и дистанционное управление следующими инженерными объектами: - вентиляция и кондиционирование; - холодоснабжение и теплоснабжение; - водоснабжение и канализация; - электроснабжение и электроосвещение; - дымоудаление, подпор воздуха, огнезадерживающие клапаны; - пожарная сигнализация и пожаротушение (контроль); - лифтовое оборудование (контроль); - технический учёт тепло- электроэнергии; Система вентиляции и кондиционирования Система АК должна быть оборудована средствами управления, блокировки, регулирования и контроля обеспечивающими: - местный контроль и управление с панели оператора; - дистанционный контроль и управление с АРМ диспетчера; - защиту воздухонагревателей от замораживания по температуре воздуха за калорифером (капиллярный термостат) и температуре «обратного» теплоносителя; - контроль и поддержание температуры подаваемого воздуха в обслуживаемые помещения; - контроль и управление двигателями вентиляторов и циркуляционных насосов; - контроль перепада давления на воздушных фильтрах; - контроль перепада давления на вентиляторах; - контроль перепада давления на рекуператорах; - управление клапанами тепло/холодоносителя; - управление воздушными заслонками; - контроль напряжения в щитах управления; - отключение систем при пожаре. Система АК должна обеспечить передачу всех основных параметров на АРМ диспетчера, в объеме: - отображение информации: показаний всех датчиков; положений всех исполнительных механизмов, состояние и режим работы всех систем; - аварийная сигнализация: отсутствие напряжение в щитах управления, аварии вентиляторов, насосов, угроза замораживания; - управление: включение/выключение систем, изменение уставок регулируемых параметров. Система холодоснабжения и теплоснабжения Система АК должна быть оборудована средствами управления, блокировки, регулирования и контроля обеспечивающими: - местный контроль и управление с панели оператора; - дистанционный контроль и управление с АРМ диспетчера; - контроль и поддержание температуры тепло/холодоносителя; - контроль давления тепло/холодоносителя; - контроль и управление двигателями насосов; - контроль перепада давления на фильтрах тепло/холодоносителя; - контроль перепада давления на насосах; - управление клапанами тепло/холодоносителя; - контроль напряжения в щитах управления. Система АК должна обеспечить передачу всех основных параметров на АРМ диспетчера, в объеме: - отображение информации: показаний всех датчиков; положений всех исполнительных механизмов, состояние и режим работы всех систем; - аварийная сигнализация: отсутствие напряжение в щитах управления, аварии насосов; - управление: включение/выключение систем, изменение уставок регулируемых параметров. Система водоснабжения и канализации Система АК должна быть оборудована средствами управления, блокировки, регулирования и контроля обеспечивающими: - местный контроль и управление с панели оператора; - дистанционный контроль и управление с АРМ диспетчера; - контроль давления в системе водоснабжения; - контроль и управление двигателями насосов; - контроль перепада давления на насосах; - контроль уровней жидкости в емкостях; - контроль напряжения в щитах управления. Система АК должна обеспечить передачу всех основных параметров на АРМ диспетчера, в объеме: - отображение информации: показаний всех датчиков; положений всех исполнительных механизмов, состояние и режим работы всех систем; - аварийная сигнализация: отсутствие напряжение в щитах управления, аварии насосов, угроза переполнения; - управление: включение/выключение систем, изменение уставок регулируемых параметров. Система электроснабжения и электроосвещения Система АК должна быть оборудована средствами управления, блокировки и контроля обеспечивающими: - местный контроль и управление группами освещением с панели оператора; - дистанционный контроль и управление группами освещением с АРМ диспетчера; - контроль тока, напряжения, мощности, частоты на вводах главных распределительных щитов; - контроль положения вводных и отходящих автоматических выключателей ГРЩ; - контроль состояния ИБП. Система АК должна обеспечить передачу всех основных параметров на АРМ диспетчера, в объеме: - отображение информации: показаний всех параметров, состояние и режим работы всех систем; - аварийная сигнализация: отключение автоматических выключателей; - управление: включение/выключение систем, изменение параметров работы. Система дымоудаления, подпора воздуха и огнезадерживающих клапанов Система АК должна быть оборудована средствами управления, блокировки и контроля обеспечивающими: - местный контроль и управление с панели оператора; - дистанционный контроль и управление с АРМ диспетчера; - контроль и управление двигателями вентиляторов; - контроль и управление огнезадерживающими клапанами, клапанами дымоудаления и подпора воздуха; - контроль автоматических выключателей двигателей вентиляторов; - контроль напряжения в щитах управления; - отработку систем при пожаре. Система АК должна обеспечить передачу всех основных параметров на АРМ диспетчера, в объеме: - отображение информации: положений всех исполнительных механизмов, состояние и режим работы всех систем; - аварийная сигнализация: отсутствие напряжение в щитах управления, отключения автоматических выключателей двигателей вентиляторов; - управление: включение/выключение систем, изменение параметров работы. Пожарная сигнализация и пожаротушение Система АК должна быть оборудована средствами контроля обеспечивающими: - контроль состояния системы пожарной сигнализации; - контроль состояния системы пожаротушения. Система АК должна обеспечить передачу всех основных параметров на АРМ диспетчера, в объеме: - отображение информации: состояние систем; - аварийная сигнализация: неисправность систем. Система лифтового оборудования Система АК должна быть оборудована средствами контроля обеспечивающими: - контроль состояния лифтового оборудования. Система АК должна обеспечить передачу всех основных параметров на АРМ диспетчера, в объеме: - отображение информации: состояние системы; - аварийная сигнализация: неисправность системы. Системы технического учета энергоресурсов Система АК должна быть оборудована средствами контроля обеспечивающими: - сбор данных о расходе электроэнергии; - сбор данных о расходе тепловой энергии; - сбор данных о расходе горячей и холодной воды. Система АК должна обеспечить передачу всех основных параметров на АРМ диспетчера, в объеме: - отображение информации: показаний всех счетчиков; - аварийная сигнализация: превышение допустимых параметров. |
| 2.11. Связь. | Разработать техническое задание на проектирование системы связи на территории ЭС-2 Центральной ТЭЦ и согласовать его с Заказчиком, ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» и филиалом ОАО «СО ЕЭС». Разработать схему организации связи и согласовать ее с Заказчиком, ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» и филиалом ОАО «СО ЕЭС». Раздел проекта «Связь» выполнить отдельным томом и согласовать его с ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» и филиалом ОАО «СО ЕЭС». Тип применяемого оборудования согласовать с Заказчиком. Телефонную распределительную сеть (ТРС) и локально-вычислительную сеть (ЛВС) выполнить на основании Технических условий, предоставленных Заказчиком на подключение к ТРС и ЛВС ЭС-2 Центральной ТЭЦ. На объекте предусмотреть: - телефонную распределительную сеть (диспетчерская и технологическая); - локальную вычислительную сеть; - систему селекторной связи; - систему часофикации; - систему звукозаписи диспетчерских переговоров; - систему гарантированного электропитания и заземления оборудования связи; - систему хранения и восстановления данных. Системы связи и сигнализации выполнить на основании Технических условий Заказчика. Мультисервисная сеть связи (МСС) Выполнить проектирование двух независимых узлов Мультисервисной сети связи в здании АБК ЭС-2 ЦТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». Проект согласовать с Заказчиком, ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» и СО ЕЭС (ОДУ С-З и Ленинградское РДУ). Внести необходимые изменения в существующий проект СТМиС Филиала "Невский" ОАО "ТГК-1", согласовать изменённый проект с Заказчиком, ПСДТУ и ИТ и структурами Системного Оператора (ОДУ С-З и Ленинградское РДУ). Маршрутизирующие коммутаторы Организовать установку двух маршрутизаторов в соответствии с разработанным проектом. Произвести интеграцию маршрутизаторов в существующую мультисервисную сеть ОАО «ТГК-1» филиала «Невский». Интеграция осуществляется путем присоединения каждого маршрутизатора к существующему узлу мультисервисной сети ОАО «ТГК-1» одним каналом ёмкостью 1 Гигабит/c (Gigabit Ethernet) и соединением их между собой каналом ёмкостью 1 Гигабит/c (Gigabit Ethernet), т.е. маршрутизаторы подключаются к сети по топологии «кольцо» уровня Gigabit Ethernet. Оптические кабели должны приходить с двух различных узлов КМСС сети ОАО «ТГК-1» по различным трассам. Выполнить переключение существующих каналов с маршрутизаторов коммутаторов, расположенных в узле по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, литера А. Предусмотреть последующее удаление существующих маршрутизаторов, расположенных по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, литера А, из системы управления и их демонтаж. Система управления Предусмотреть установку сервера для системы управления и мониторинга мультисервисной сети Cisco Prime Infrastructure (Cisco Prime LMS). Сервер должен быть установлен в вентилируемый телекоммуникационный шкаф в специально оборудованном помещении с кондиционированием (серверная или подобное помещение). К серверу подключить рабочие станции оператора на базе персонального компьютера. Электропитание Предусмотреть подключение каждого маршрутизирующего коммутатора к отдельному источнику бесперебойного питания 220В. Источники бесперебойного питания 220В подключить к разным электрическим щитам. Источник бесперебойного питания 220В должен обеспечивать непрерывность работы оборудования мощностью 2000Вт в течение 6 часов. Сервер подключить к источнику бесперебойного питания 220В мощностью не менее 2,0 кВт. Источник бесперебойного питания 220В должен обеспечивать непрерывность работы сервера в течение 4 часов. Синхронная сеть связи Выполнить проектирование узла Синхронной сети связи в проектируемом здании административно-бытового корпуса на территории ЭС-2 Центральной ТЭЦ. Проект согласовать с Заказчиком, ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» и структурами СО ЕЭС. Мультиплексоры Предусмотреть установку одного мультиплексора. Предусмотреть интеграцию мультиплексора в существующую SDH сеть ОАО «ТГК-1» филиала «Невский». Интеграция осуществляется путем присоединения мультиплексора к существующему узлу SDH на территории ЭС-2 Центральной ТЭЦ сети ОАО «ТГК-1» одним каналом STM-1. Предусмотреть переключение следующих каналов с мультиплексоров, расположенных в узле по адресу г.Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, литера А. на новый мультиплексор: Наименование; тип; скорость кбит/с; кол-во. 1; ТГК-Сервис; Е1; 2048; 1. 2; канал управления Alcatel 3600; ethernet; 2048; 2. 3; селектор ТЭЦ-1; voice; 64; 1. 4; селектор ТЭЦ-2; voice; 64; 1. 5; селектор ТЭЦ-3; voice; 64; 1. 6; селектор ТЭЦ-5; voice; 64; 1. 7; селектор ТЭЦ-7; voice; 64; 1. 8; селектор ТЭЦ-8; voice; 64; 1. 9; селектор ТЭЦ-14; voice; 64; 1. 10; селектор ТЭЦ-15; voice; 64; 1. 11; селектор ТЭЦ-17; voice; 64; 1. 12; селектор ТЭЦ-21; voice; 64; 1. 13; селектор ТЭЦ-22; voice; 64; 1. 14; селектор ГЭС-6; voice; 64; 1. 15; селектор ГЭС-9; voice; 64; 1. 16; селектор ГЭС-10; voice; 64; 1. 17; селектор ГЭС-11; voice; 64; 1. 18; селектор ГЭС-12; voice; 64; 1. 19; селектор ГЭС-13; voice; 64; 1. 20; селектор РДУ основной; voice; 64; 1. 21; селектор РДУ резервный; voice; 64; 1. 22; селектор Теплосеть; voice; 64; 1. 23; селектор Энергосбыт; voice; 64; 1. 24; селектор филиал Кольский; voice; 64; 1. 25; селектор филиал Карельский; voice; 64; 1. 26; селектор ТГК-сервис; voice; 64; 1. Предусмотреть переключение следующих каналов с мультиплексоров, расположенных в узле по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, литера А. на новую АТС: Наименование; тип; скорость кбит/с; кол-во. Мегафон; Е1; 2048; 3. Основная технологическая связь; Е1; 2048; 1. Резервная технологическая связь; Е1; 2048; 1. ТГК-Сервис; Е1; 2048; 1. Газпром энергохолдинг; Е1; 2048; 1. Система управления Предусмотреть установку сервера для системы управления и мониторинга мультиплексорами. В качестве данного сервера использовать демонтированный сервер из узла связи: г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, литера А в отдельной телекоммуникационной стойке в проектируемом узле связи. Серверы управления мультиплексорами должны быть установлены в вентилируемый телекоммуникационный шкаф в специально оборудованном помещении с кондиционированием (серверная или подобное помещение). К серверам предусмотреть подключение рабочих станций оператора. Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) При выполнении проектных работ обеспечить соблюдение действующих в РФ на момент производства работ стандартов, правил и норм, а также выполнение отраслевых требований (отрасль Связь). Разработанную документацию согласовать с заинтересованными городскими службами, владельцами используемых коммуникаций и соответствующими подразделениями ОАО «ТГК-1». Проектом предусмотреть строительство двух кабельных вводов в проектируемое здание: - первый кабельный ввод со стороны ТК №1, принадлежащему ПСДТУ и ИТ ОАО «ТГК-1», расположенному рядом с ТК №763 ОАО «Ростелеком» на Синопской наб. -второй кабельный ввод предусмотреть на территорию ЭС-2 Центральной ТЭЦ. Количество каналов в кабельных вводах определить на стадии проектирования и согласовать с ПСДТУ и ИТ ОАО «ТГК-1». Проектом предусмотреть прокладку двух ВОЛС до узлов связи здания (основного и резервного) в проектируемом здании административно-бытового корпуса независимыми, разнесенными в пространстве трассами от существующего узла связи, расположенного на территории ЭС-2 Центральной ТЭЦ. Соединить узлы связи здания (основной и резервный) волоконно-оптическим кабелем. Существующий ВОК-16 СЛ № 709-5911/4 корпоративной сети связи, заходящий на территорию ЭС-2 Центральной ТЭЦ со стороны Синопской наб. через ТК №1, принадлежащему ПСДТУ и ИТ ОАО «ТГК-1», расположенному рядом с ТК №763 ОАО «Ростелеком» перезавести в узел связи проектируемого здания административно-бытового корпуса на территории ЭС-2 Центральной ТЭЦ. Все волоконно-оптические кабели, заходящие в проектируемое здание административно-бытового корпуса на территории ЭС-2 Центральной ТЭЦ разварить на отдельные оптические боксы, которые разместить в телекоммуникационных стойках. Для прокладки использовать соответствующие кабели со стандартными одномодовыми волокнами (спецификация G.652) емкостью 32 волокна. Все вновь прокладываемые по территории ЭС-2 Центральной ТЭЦ кабели должны соответствовать характеристикам по нераспространению горения или огнестойкости (п.15.21 Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*). Проектная и исполнительная документация должна быть согласованная с ПСДТУ и ИТ ОАО «ТГК-1» и Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». Требования по системе селекторной связи (ССС) Проектом предусмотреть селекторную связь в кабинетах и залах: - генерального директора; - главного инженера; - заместителей генерального директора; - заместителей главного инженера; - директора ПС ДТУ и ИТ; - начальников департаментов: производственного; эксплуатации электростанций; подготовки ремонтов. - конференц-залах. - переговорных комнатах. Места установки аппаратуры селекторной связи должны быть уточнены на этапе проектирования и согласованы с Заказчиком. Связь между центральной станцией селекторной связи и периферийными станциями будет, осуществляется по предоставляемым Заказчиком каналам связи. Предусмотреть кондиционированное помещение для стойки ССС и размещения двух операторов селекторного совещания. Одно рабочее место оператора должно быть оборудовано АРМ оператора СС и системой управления совещанием в ручном режиме. Предусмотреть возможность записи селекторных совещаний. Требования к организации электропитания: - Стойку ССС обеспечить ИБП с временем автономной работы от АКБ не менее 6 часов; - ИБП подключить к щиту АВР, запитанному от двух различных фидеров 220В; - АРМ оператора СС подключить к источнику бесперебойного питания 220В. Источник бесперебойного питания 220В должен обеспечивать непрерывность работы АРМ оператора СС в течение 4 часов. Требования по системе телефонной связи (СТС) АБК СТС предназначена для предоставления Заказчику услуг телефонной связи. СТС должна быть интегрирована в проектируемую/существующую ЛВС. При проектировании СТС должны быть учтены требования отечественных и зарубежных стандартов: IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, ГОСТ Р 21.1101-2009, ПОТ РО 45-007-96, РД 45.120-2000. При проектировании СТС предусмотреть два варианта: 1. Миграция существующего оборудования ведомственной телефонной сети, для которой необходимо предусмотреть: - план миграции существующего оборудования телефонной станции; - проектирования места установки телефонной станции и кроссового оборудования; - систему электропитания оборудования телефонной станции в соответствии с необходимой мощностью оборудования; - кросс состоящий из линейной и абонентской части; - система должна иметь штатную систему управления. 2. Организация ведомственной телефонной сети на базе нового оборудования с использованием технологии VoIP. Для данного решения необходимо предусмотреть: - проектирование места установки оборудования; - систему электропитания в соответствии с необходимой мощностью оборудования; - кросс состоящий из линейной и абонентской части; - система должна иметь штатную систему управления; - должна поддерживать весь необходимый функционал для телефонии (переадресации, перехват вызовов, функции перевода звонков, парковки вызовов, создания групп абонентов, поддержка адресных книг, создание конференций, удержание звонков, передача имен абонентов по телефонной сети связи ОАО «ТГК – 1», организация прямых связей, голосовые сервисы); - должна поддерживать необходимое количество абонентов и иметь возможность расширения емкости; - должна поддерживать необходимое количество соединительных линий разных типов; - обеспечение отказоустойчивости, путем дублирования оборудования; - для соединения с телефонной сетью ОАО «ТГК – 1» поддерживать интерфейсы Е1 с сигнализацией SL-1, EDSS1 и IP соединительные линии с сигнализацией SIP / SIGTRAN; - иметь возможность подключать цифровых и аналоговых абонентов с возможностью их работоспособности при авариях на IP сети передачи данных и отказах сетевых служб; - иметь действующие сертификаты соответствия системы сертификации в области связи; - обеспечивать подключение к существующей автоматической системе расчетов; - при необходимости иметь возможность дооснащения СОРМ. Количество рабочих мест (оконечных терминалов) определить проектом исходя из функционального назначения помещений. Активное и серверное оборудование по проекту СТС должно быть установлено в 19-дюймовые монтажные шкафы Подключение к внешним каналам связи (выход на ТфОП) выполнить по техническим условиям (ТУ) на присоединение к внешним каналам связи. Требования по структурированной кабельной системе АБК Инженерное обеспечение разработать в соответствии с требованиями следующих стандартов и нормативных документов: - ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы; - ГОСТ Р 53246-2008. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования. - ГОСТ 21.101 -97. Основные требования к проектной и рабочей документации; - ГОСТ Р53315-2009. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; - ПУЭ, изд.7. Правила устройства электроустановок; - СНиП 11.01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и со-ставе проектной документации на строительство предприятий и сооружений; - СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения; - СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания; - СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов; - СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий; - СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование; - СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы и правила; - СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы и правила; - СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства; - СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации; - СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. - ANSI/TIA/EIA-568-С "Commercial Building Telecommunication Cabling Standard". - ISO/IES IS 11801 "Information Technology – Generic Cabling for Customer Premises" (Международный стандарт на кабельные системы информационных технологий); - ОСТН "Требования к устройству сооружений и системам связи". При разработке и реализации СКС должны быть учтены положения следующих стандартов и норм: - ANSI/EIA/TIA-569-A "Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces"; - ANSI/TIA/EIA-606 "Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings"; - ANSI/TIA/EIA-607 "Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Tele-communications". Технические требования к кабельным конструкциям Длина лучей СКС от рабочих мест до коммуникационного узла не должна превышать 90 м. Для прокладки кабелей сетей СКС по коридорам здания за сплошным подвесным потолком или фальшполом использовать кабельные металлические профильные оцинкованные лотки сечением не менее 200х60 мм. Лоток должен закрываться металлической оцинкованной крышкой. Выполнить заземление лотка на шины защитного заземления ближайших электрощитов. Количество точек заземления лотка должно быть не менее двух. Прокладка кабельных систем должна осуществляться в соответствии с требованиями по монтажу СКС, с учетом требований электромагнитной совместимости между информационными кабелями и кабелями электропитания и учетом требований стандартов СКС и ПУЭ (п.2.1.61) на степень заполняемости коробов и кабелегонов кабелем по поперечному сечению не более 40%. Предусмотреть возможность монтажа оборудования видеоконференцсвязи в конференц-зале и помещениях переговорных (уточняются Заказчиком). Для прокладки кабелей от лотков до стен и по стенам (в коридоре за подвесными потолками) использовать гибкие гофрированные ПВХ трубы и сальники необходимого диаметра. Для прохода кабелей через стены установить жесткие прямые трубы необходимого диаметра. Проходные отверстия под кабельные трассы в капитальных стенах и межэтажных перекрытиях должны быть загильзованы с помощью ПВХ труб, с защитной заделкой краев. Диаметр ПВХ труб должен быть не менее 32 мм. Незадействованные для укладки кабелей проходные ПВХ трубы и отверстия должны быть заткнуты жаростойкими пробками. Общие технические требования к СКС Структура СКС – иерархическая звезда для горизонтальных подсистем ЛВС. СКС предприятия должна быть модульной и открытой в направлении ее модификации и развития и позволять, без нарушения эксплуатации действующих частей системы, заменять или наращивать отдельные части системы для включения дополнительных функций. При построении СКС должен применяться принцип унификации оборудования, т.е. СКС должна содержать наименьшее возможное число наименований компонентов. Все технические параметры СКС должны удовлетворять требованиям стандартов в течение всего срока жизни системы (при отсутствии механических повреждений). СКС, в части ЛВС, должна быть сертифицирована с предоставлением 25-летней системной гарантии работоспособности и поддержки приложений, предоставляемой производителем (PANDUIT System Warranty). Маркировку элементов структурированной кабельной системы осуществить в соответствии с принятыми в ОАО «ТГК-1» «Общие требования к маркировке элементов СКС (ЛВС, ТРС, ВЭРС)» В состав СКС входят следующие подсистемы: зоны рабочего места (патч-шнуры для подключения оконечных устройств – компьютеров, рабочих станций и другого телекоммуникационного оборудования); "горизонтальные" подсистемы (розетки, UTP-кабели от портов розеток до кроссов/патч-панелей подсистемы администрирования); "магистральная" подсистема (оптические кабели, соединяющие коммуникационные центры MDF и IDF, патч-панели); подсистема администрирования (патч-панели, патч-корды главного кросса управления, через который в систему подключается комплекс активного сетевого оборудования). СКС («пассивное» оборудование - кабели, розетки, патч-шнуры, патч-панели) должна быть универсальна по отношению ко всем видам стандартов протоколов передачи данных (EtherNet 10/100/1000 Мбит, ATM, Token Ring и др.), допускать одновременное использование различных протоколов передачи данных, обеспечивать независимость от типа применяемого «активного» оборудования - оконечных устройств, концентраторов, коммутаторов, и т.п. СКС должна позволять расширяться и наращиваться дополнительными компонентами по модульному принципу, без значительных затрат на реконструкцию магистральных и вертикальных кабельных трасс и закладных. Монтаж базовых позиций кроссового (коммутационного) оборудования СКС должен быть выполнен из расчета не менее 10% резервирования портов рабочих мест. В общем случае длина каждого лучевого (радиального) кабельного соединения (базовой линии) для компьютерной сети не должна превышать 90 м. Радиальные кабельные линии горизонтальной кабельной подсистемы подключаются, в зависимости от зон охвата, к коммутационным узлам (поэтажным кабельным распределителям IDF). Каждый абонентский кабель (UTP) начинается на внутреннем разъеме коммутационной (Patch) панели абонентской кабельной системы и заканчивается на внутреннем разъеме абонентской розетки (гнезда). Каждое UTP кабельное соединение между двумя портами должно быть выполнено с использованием одного цельного отрезка кабеля и, не должно иметь промежуточных соединений на всем своем протяжении (за исключением зонной разводки). Допускается использовать зонную разводку (устанавливать зонные кроссы). Разводка (цветовая маркировка) концов проводов кабеля UTP в соединениях должна соответствовать маркировке T568B стандарта EIA/TIA-568-С. Нестандартное рабочее место оборудуется дополнительными розетками по требованию Заказчика. В качестве коммутационных панелей для абонентских линий использовать модульные патч-панели RJ-45 категории 5e. Коммутацию абонентских портов ЛВС осуществить коммутационными шнурами типа RJ45 RJ45 категории 5e. Использовать коммутационные шнуры только заводского изготовления из многожильного (multi-stranded) кабеля "витая пара" категории 5e, с разъемами типа RJ45. Соединение между информационной розеткой и рабочей станцией (компьютером) должно быть обеспечено коммутационным шнуром с разъемами типа RJ45, длиной не менее 3 метров. Количество шнуров должно предлагаться из условия – не менее одного коммутационного шнура на одно рабочее место. Переконфигурация локальной сети производится патч-кордами RJ45 на соответствующих коммутационных панелях в шкафу службами Заказчика. Количество шнуров должно предлагаться из условия - один коммутационный шнур длиной 1 или 2 метра на один порт коммутационной панели в шкафу. Емкость монтажного шкафа для коммутационных панелей и активного оборудования определяется из условия размещения всего необходимого оборудования. При этом в шкафу должно быть свободное место, позволяющее устанавливать дополнительное оборудование в случае расширения СКС. Частные технические требования к СКС Установить главный коммутационный узел MDF-1 здания на (определяется проектом) этаже. Установить резервный коммутационный узел здания MDF-2 на (определяется проектом) этаже. Установить этажные коммутационные узлы IDF. Количество промежуточных коммутационных узлов IDF, количество шкафов определить проектом. Структура оптических магистралей СКС – двойная звезда. Магистральную сеть строить на основе 12-ти волоконного оптического одномодового кабеля 9/125 мкм. От MDF-1 до каждого этажного коммутационного узла IDF проложить по одному оптическому кабелю и 12 кабелей UTP-4 категории 5е. От MDF-2 до каждого этажного коммутационного узла IDF проложить по одному оптическому кабелю и 12 кабелей UTP-4 категории 5е. Между MDF-1 и MDF-2 проложить два оптических кабеля по разным трассам и 24 кабе-лей UTP-4 категории 5е. Коммутационный узел MDF-1 конструктивно реализовать в напольных 19” коммутаци-онных шкафах 42-45 U с вентилируемыми перфорированными дверьми. Этажные промежуточные коммутационные узлы IDF конструктивно реализовать в напольных 19” коммутационных шкафах с вентилируемыми перфорированными дверьми. В коммутационных шкафах, в качестве оконечных 19“ оптических панелей, использовать оптические полки Panduit с наборными патч-панелями и разъемами дуплекс LC (одномо-довыми), серии MiniCom и отдельным органайзером 1U. Обеспечить прокладку необходимого количества UTP лучей от мест установки ИБП до коммутационных узлов. При выборе шкафов предусмотреть в каждый серверный шкаф два PDU APC, в телекоммуникационный шкаф по одной PDU APC. Система хранения и восстановления данных Рассмотреть возможность размещения системы хранения и восстановления данных ОАО «ТГК-1» в существующих зданиях ЭС-2 Центральной ТЭЦ или в здании АБК с обеспечением категории электропитания 1 особая (ИБП с АКБ и дизель-генераторная установка). Место размещения согласовать с ОАО «ТГК-1». |
| 2.12. Ресторан быстрого обслуживания | Ресторан быстрого обслуживания с полным циклом производства предназначен для организации питания сотрудников и посетителей АБК должен быть оборудован функциональными помещениями для проведения различных мероприятий разного уровня (далее – Ресторан). Форма производственного процесса Ресторана – заготовочная, с полным технологическим циклом обработки сырья и приготовления продукции. Форма обслуживания посетителей Ресторана - «free flow» («свободный поток»), позволяющая легко перемещаться в пространстве зоны обслуживания и получать нужный набор блюд за минимальное количество времени. Посетители сами выбирают себе различные виды блюд, салатов, напитков и пр. перемещаясь от одной зоны раздачи к другой, расплачиваются через кассу, после чего располагаются в любой части обеденного зала. Назначение проектируемого предприятия: Ресторан должен предоставлять посетителям завтраки, обеды, бизнес-ланчи и ужины. На данном объекте должна осуществляться обработка сырья, производство готовой продукции, а затем ее реализация. Проектное решение ресторана быстрого обслуживания должно предусматривать наличие всех производственных помещений, оснащенных всем необходимым технологическим оборудованием, обеспечивающим возможность приемки сырья, его хранения, первичной обработки сырья в отдельных специализированных цехах, тепловой обработки, мойки кухонной и столовой посуды, сбора и хранения отходов, мойки и хранения уборочных средств и уборочного инвентаря, санитарно-бытовых помещений для персонала. Необходимо разработать дизайн проект всех помещений для посетителей, включая интерьерные решения и оснащения. Предварительный состав помещений Ресторана: - загрузочная. - кладовая сухих продуктов. - кладовая овощей. - кладовая уборочного инвентаря. - кладовая посуды и расходный материалов. - холодильный и морозильные камеры. - овощной цех. - мясо - рыбный цех. - горячий цех с участком приготовления выпечки. - холодный цех. - моечная столовой посуды. - моечная кухонной посуды. - зона хранения отходов. - кабинет заведующей производством. - гардероб для посетителей. - зал ресторана с зоной обслуживания клиентов через линию раздачи и буфетом. - VIP-зал. - терраса. - помещения для персонала ресторана (туалет, душевые, раздевалки). Окончательный состав помещений Ресторана согласовывается с Заказчиком. Основные рекомендации: При проектировании должны учитываться рекомендации и требования, предъявляемые в соответствии с их специфическими функциональными особенностями. Набор помещений и поточность технологического процесса должна соответствовать требованиям СП 2.3.959 «Предприятия общественного питания» МГСН 4.14-98, Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания СП 2.3.6 1079-9-01. Площадь помещений должна быть не менее 5 м2. Ширина дверных проёмов: для помещений площадью до 10м2 – не менее 0,9 м, для помещений площадью более 10 м2 – не менее 1,2 м. Окна и витражи Ресторана должны быть расчленены на элементы, обеспечивающие их безопасность периодического открывания для санитарной обработки. Конструкции полов не должны иметь пустот. Полы, ограждающие конструкции помещений и вентиляционные коробки, должны быть защищены от проникновения грызунов. Устройство порогов на путях перемещения продуктов, готовых блюд и использованной посуды не допускается. На путях проезда транспортных средств колонны, стены и перегородки должны быть защищены от механических повреждений. В помещениях с мокрыми процессами (производственных помещениях, в санитарных узлах и душевых) предусмотреть гидроизоляцию пола. Стены и колонны в помещениях с влажным режимом работы должны иметь влагостойкую отделку. В случае необходимости предусмотреть грузовой лифт грузоподъемностью не менее 500 кг. Все основные функциональные группы помещений должны иметь четкое зонирование и удобную функционально-технологическую взаимосвязь. Предусмотреть поточность технологического процесса, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также пересечение путей движения посетителей и персонала. В соответствии с требованиями СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01 для предотвращения остановки работы ресторана при отключении горячей воды проектом необходимо предусмотреть установку водонагревателей накопительного типа. В процессе производства продукции в атмосферу рабочих зон выделяется избыточное тепло и испарения. Для компенсации тепловыделений и обеспечения требований по микроклимату в помещениях предусмотреть вентиляционные зонты, обеспечивающие необходимые требование к воздуху. Требования к помещениям: Помещения для приёма и хранения продуктов (загрузочная, кладовая овощей, кладовая сухих продуктов, кладовая расходных материалов, кладовая уборочного инвентаря, холодильные и морозильные камеры) необходимо расположить единым блоком – функциональной зоной. Помещения для продуктов должны иметь непосредственную связь с загрузочной и не должны быть проходными. Помещения необходимо проектировать в соответствии с требованиями санитарных норм к хранению продовольственных товаров и обеспечивать нормальные условия эксплуатации. Производственные и административно-бытовые помещения (горячий цех, холодный цех, мясо - рыбный цех, овощной цех, моечная столовой посуды, гардероб для персонала, душ, санузлы, кабинет) следует разместить в единой функциональной зоне, с целью сохранения непрерывности производственных процессов. Обеденный зал. Вместимость не менее 100 посадочных мест, с линией раздачи. Обеденный зал расположить в одном уровне с основной группой производственных помещений. Функционально обеденный зал должен включать в себя две зоны: зону получения пищи и зону приема пищи. Зона получения пищи формируется вдоль раздаточной линии, включающей прилавки для подносов и столовых приборов, элементы модулированного оборудования для закусок, вторых и первых блюд и прочие элементы. Раздаточная линия является связующим звеном между группой производственных помещений и обеденным залом, размещается на площадях обеденного зала, имея непосредственную функциональную связь с горячим цехом. Расстановка мебели в обеденном зале может быть параллельная или диагональная, обеспечивающая рациональное использование площади. Мебель должна быть удобной и прочной, выдерживающей большие эксплуатационные нагрузки. VIP-зал. Вместимость – 32 посадочных места. Зал должен представлять собой закрытую зону для обслуживания через официантов. VIP-зал необходимо спроектировать отдельно от общего обеденного зала. В VIP-зале предусмотреть сервировочную комнату. Буфет. В обеденном зале планировочными решениями предусмотреть зону буфета, которая оборудуется барной стойкой со встроенной кондитерской витриной. В буфете реализуется буфетная продукция и напитки. Предусмотреть осветительные установки или светильники, растения или возможно декоративные раздвижные решетки. Мебель и интерьер должны располагать посетителей к обстановке отдыха. Терраса. С учетом разработанных архитектурно-планировочных решений здания - предусмотреть веранду во внутренней территории. Для этого необходимо предусмотреть площадку с крышей (стеклянный купол), а из помещения обеденного зала предусмотреть выход на площадку. |
| 2.13. Помещения охраны и бюро пропусков. | При проектировании предусмотреть размещение ЦПО на первом этаже административно-бытового корпуса(место размещение согласовать с Департаментом по корпоративной защите ОАО «ТГК-1»). В средней части стены помещения охраны, выходящей в коридор, на первом этаже, предусмотреть оконный проем с размерами 0,5 м х 0,5 м, который необходимо оборудовать защитной роллетой. Учитывая круглосуточный режим работы оборудования, предусмотреть в помещении установку отдельного шлейфа системы вентиляции и кондиционирования. Параметры системы зависят от тепловыделения аппаратуры и тепловой нагрузки помещения. Помещение оснастить мебелью в составе: стол специализированный, для размещения аппаратуры ТСО, рабочие кресла, тумба для операторов ТСО, металлический ящик для хранения документации и специальных средств, информационная доска для документации. Помещение бюро пропусков При проектировании предусмотреть размещение бюро пропусков на первом этаже административно-бытового корпуса до входа в зону, ограниченную группой турникетов (место размещение согласовать с Департаментом по корпоративной защите ОАО «ТГК-1») В верхней части стены бюро пропусков, выходящей в коридор, предусмотреть наличие светового окна с роллетой и подоконника (столешницы). Размеры окна уточнить на стадии проектирования. Оконные проемы здания (наружные) завесить жалюзи с механизмом управления. Для оконных проемов желательно использовать горизонтальные жалюзи типа Light Off (светонепроницаемые). Автоматизированное рабочее мест бюро пропусков (АРМ БП) оснастить следующим оборудованием: - два ПК с LCD-мониторами; - ноутбук; - маршрутизатор Cisco - 33x25x5; - карточный принтер - 36х22х20; - МФУ - 50х39х40. - фотоаппарат с напольным штативом. - мебель – стол, 2 рабочих кресла, шкаф для одежды, шкаф для бумаг, тумба под МФУ. Требования к оборудованию помещения отдыха охраны (караульное помещение): Дверь помещения должна быть оборудована СКУД. Оснастить помещение следующей мебелью: - металлические шкафы для хранения одежды в количестве 8 шт.; - cтол и два стула; - cтол для приготовления (подогрева) пищи; - шкаф для хранения посуды; - полумягкая кушетка. - бытовая техника: - холодильник; - чайник; - микроволновая печь. - кулер с питьевой водой. Помещение должно иметь окна, выходящие на охраняемую территорию. При проектировании предусмотреть размещение КПП по пропуску людей на первом этаже административно-бытового корпуса в зоне размещения группы турникетов. Требования к КПП формируются на этапе проектирования и согласуется с Департаментом по корпоративной защите ОАО «ТГК-1». Требования к установке электроустановочных изделий в помещениях охраны и бюро пропусков Каждое рабочее место оснащается следующими розетками: 3 розетки с гарантированным электропитанием; 2 розетки бытовых; 2 розетки СКС - для подключения к ЛВС. Для помещения бюро пропусков количество розеток всего предусмотреть для 4 рабочих мест; Для помещения охраны количество розеток всего предусмотреть для 5 рабочих мест; В помещении отдыха охраны предусмотреть 4 двойные бытовые розетки, телефонную розетку для подключения телефонного аппарата городской и местной связи. |
| 2.14. Единый центр подготовки персонала (ЕЦПП ГЭХ) и учебный центр ОАО «ТГК-1» | Предусмотреть следующие помещения для Единого центра подготовки персонала (ЕЦПП ГЭХ) и Учебного центра ОАО «ТГК-1» ЕЦПП ГЭХ: Кабинеты; Количество чел.; Метраж, кв.м.. Руководитель; 1; 15. Служба производственного обучения; 2; 12. Служба управления знаниями; 3; 18. Общий метраж; 45. Учебный центр ОАО «ТГК-1» Учебные кабинеты; Количество кабинетов; Количество чел.; Метраж, кв.м.. Учебные кабинеты по специальным дисциплинам; 2 2 3 1; 12 25 30 36; 30-36 60-72 72-86 86-100. Кабинеты с компьютерной техникой; 1 1 1; 20 16 10; 120 96 60. Помещение библиотеки (книги, плакаты,..); 1; 100; 60. Конференц-зал; 1; 100; 200. Общий метраж; 754-866. Кабинеты для персонала УЦ Учебные кабинеты; Количество кабинетов; Количество чел.; Метраж, кв.м.. Кабинет руководителя; 1; 1; 10. Кабинеты сотрудников; 3; 2; 12. 2; 3; 18. Преподавательская; 1; 2-7; 18. При проектировании помещений учебных классов учесть требования СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования». Учебные помещения должны включать: рабочую зону (размещение учебных столов для учащихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения (ТСО). Высота учебных помещений теоретического цикла от пола до потолка составляет не менее 3,3 м. Помещения библиотеки должны состоять из читального зала и книгохранилища. Общую площадь библиотеки следует принимать из расчета 0,6 м2 на 1 обучающегося. Площадь хранения библиотечных фондов открытого хранения составляет не менее 4,5 м2 на1 тыс. единиц хранения. При проектировании предусмотреть пожарный полигон для проведения обучения и отработки практических навыков по тушению возгораний. При проектирование необходимо руководствоваться следующими требованиями: - полигон должен располагаться вне зданий и помещений (на улице), но желательно в месте, закрытом от ветра; - полигон должен располагаться на значительном расстоянии от зданий и сооружений (для исключения попадания опасных факторов возгораний, в том числе с учетом ветровой нагрузки); - размеры полигона должны позволять без стеснений расставить макеты очагов пожара, а также обеспечить свободный подход к средствам пожаротушения; - размеры полигона в зависимости от выбранной территории: рационально в виде квадрата или прямоугольника 50х40 метров или более (исходя из раскатки двух пожарных рукавов). Место размещение полигона на территории площадки согласовать с Заказчиком. - территория полигона должна быть обозначена и огорожена; - основание полигона должно иметь твердое земляное покрытие; - на полигоне должен быть установлен пожарный гидрант внешнего противопожарного водопровода; - предусмотреть установку на полигоне стационарного пожарного шкафа, запитанного от противопожарного водопровода на площадке ТЭЦ; - давление в линии противопожарного водопровода должно быть не ниже 4 кг и постоянным для всех обучающихся; - предусмотреть размещение макетов очагов возгорания. Макеты очагов возгораний должны быть установлены на твердом основании (плите-фундаменте). В качестве макетов должны использоваться основное и вспомогательное энергетическое оборудование, с которым сталкивается обучаемый в рамках ежедневной эксплуатации. В качестве макетов могут быть использованы: кабельный короб, маслонаполненный выключатель 10 кВ, шкаф ячейки выключателя РУ, двигатели 0,4кВ и 6 кВ, трансформатор СН, поддон системы маслосборника и т.д. Установка кабельного короба должна быть выше 2 м (выше человека). Предусмотреть установку шкафа управления данным оборудование, позволяющим наглядно провести коммутацию (отключение и обесточивание) горящего оборудования; - на полигоне должно быть предусмотрено место для расположения первичных средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных рукавов и стволов) и средств индивидуальной защиты (диэлектрических перчаток и бот), а также мест хранения заземлений и указателей напряжения. Предусмотреть устройство укрытия от дождя; - в качестве первичных средств пожаротушения (огнетушителей) использовать в том числе огнетушители большого объема (ОУ-80 и ОП-100); - на полигоне в отдельно стоящем помещении или быстро-возводимой конструкции должно быть оборудовано рабочее место начальника смены энергообъекта (стол, телефон, плакаты, макеты ГЩУ), а также оборудованы места для обслуживающего (технического персонала) и для судейской комиссии, в том числе для медицинского работника; - предусмотреть антивандальное исполнение указанных устройств. |
| 3. Особые требования. | 1. Общие требования. - работы по строительству не должны приводить к снижению отпуска тепло- и электроэнергии; - раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнить в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами РФ; - провести необходимый объём согласований утверждаемой части проекта со всеми заинтересованными сторонами, а также согласований, экспертиз и процедур, определенных законодательством и нормативными актами РФ в соответствии с Приложением № 3; - для обозначения (маркировки, кодирования) монтажных и сборочных единиц, строительных сооружений, электрических элементов, конструктивов, оборудования и материалов, документации, аппаратной и программно-алгоритмической части систем измерений, контроля, сигнализации, автоматизации, источников информации должна применяться система кодирования KKS (Kraftwerk Kennzeichen System) в соответствии с требованиями Концепции по кодированию объектов Энергетики, приведённых в РД 153-34.1-35.144-2002. Регламент кодирования должен быть разработан Исполнителем и согласован с Заказчиком. - в ПОС: - разработать комплексный график строительства АБК, который должен содержать все этапы проектирования, начиная с обоснования инвестиций и до сдачи объекта в эксплуатацию. График должен отображать этапы реализации проекта и их зависимость друг от друга и выполненен в формате программного продукта Primavera в версии не ниже 6.1 или Microsoft Project; - предусмотреть оптимальный порядок выполнения работ с учетом стесненных условий строительства; - отразить механизацию СМР и график движения рабочей силы; - отобразить места размещения временных городков для персонала стройки, сроки их монтажа/демонтажа/переноса; - осуществить привязку к сводному сметному расчету, выполненному в ТЕР-2001 (редакция 2009 г). - Согласовать с Заказчиком изготовителей и поставщиков оборудования и материалов. - Все технические устройства и оборудование, применяемые на объекте, должны иметь разрешение Ростехнадзора, необходимые свидетельства и сертификаты. - Подключение вновь проектируемых коммуникаций к существующим системам станции выполнить в соответствии с техническими условиями, выданными Заказчиком. - Подготовить материалы для проведения публичных и общественных слушаний (демонстрационные материалы, ОВОС). 2. Прочие требования. - Разработать необходимые компенсирующие мероприятия по дендрологической части. - При разработке проектной документации учесть все существующие и перспективные инженерные, тепловые и электрические сети. Предусмотреть мероприятия по выносу инженерных сетей из зоны строительства. - Проектом определить вид, состав и объем отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению. При необходимости предусмотреть площадки для временного складирования отходов, удовлетворяющие требованиям действующего природоохранного законодательства. - На этапе разработки Проектной документации выполнить «Проект технологического регламента процесса обращения с отходами строительства и сноса на объекте» в соответствии с «Правилами обращения со строительными отходами», утверждёнными распоряжением Администрации г. СанктПетербурга № 1112ра от 15.05.2003 г. Проект Тех. регламента согласовать в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности г. Санкт-Петербурга. - Разработать проект организации дорожного движения и согласовать в УГИБДД по ОДД. - Выявить существующие и запроектировать необходимые пьезометрические скважины; - Трассировки инженерных сетей и коммуникаций выполнить исключая их расположение над коммутационными узлами. Проектная документация должна быть выполнена при помощи программного обеспечения AutoCad, Microsoft Office, Гранд смета, А0. Электронная версия комплекта проектной документации на СD-R или DVD диске. Диск должен быть защищен от записи, на диске не должна устанавливаться опция запрета печати содержимого. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации, при этом должен быть интерактивная электронная навигационная оболочка для удобства поиска и доступа к находящейся на диске информации. Каждый раздел комплекта должен быть представлен в отдельном каталоге диска с файлом электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Электронную версию представить в формате Adobe Reader и в редактируемых форматах: Текстовую часть в формате *.doc Графическую часть в формате *.dwg Табличную часть в формате *.xls. Сметную документацию выполнить в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) на основании сметных нормативов ТЕР-2001 (редакции 2009г) г. Санкт-Петербурга. Сводный сметный расчет представить в двух форматах: 1) в формате *.xls , при этом табличная часть не должна содержать обновляемых связей с другими книгами; 2) в формате *.pdf. Сводный сметный расчет составить в уровне цен 2001 и в текущем уровне цен с индексами – дефляторами, публикуемыми Минрегионом России, на дату его составления. -локальные сметы представить в формате «SOB» (*.sob), Гранд смета, А0 и *.pdf. Локальные сметы рассчитать базисно-индексным методом в ценах 2001г. по сборникам ТЕР-2001 (редакции 2009 г.) г. Санкт-Петербурга. Стоимость материальных ресурсов определять по сборникам (каталогам) сметных цен на материалы, изделия и конструктивы, отсутствующие материальные ресурсы в сборниках (каталогах) определять по прайс-листам с указанием поставщиков и даты предоставления информации. - обеспечить получение положительного заключения: государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; - выполнить перевод на русский язык технической документации, полученной от производителей и поставщиков оборудования в рамках разработки проектной и рабочей документации. - проектную документацию согласовать с Заказчиком и в органах исполнительной власти Санкт-Петербурга в установленном порядке. |
| 4.Требования к составу проектных работ для подготовки строительной площадки | Обеспечить разработку ПОС подготовительного периода в соответствии с МДС 12-46.2008, СНиП 12-01-2004, ВСН 33-82. В составе раздела «Проект организации строительства» подготовительного периода предусмотреть: - площадку для строительства бытового городка; - устройство временного ограждения вокруг территории - строительства; - установку пунктов мойки колес автотранспорта, - подвод воды, устройство канализации, отопления и ГВС - бытового городка; - телефонизацию бытового городка; - энергоснабжение площадки строительства и бытового городка; - создание строительной и перевалочной базы на площадке для генподрядчика; - пункт охраны; - затраты, связанные с экологическими платежами за размещение дополнительного объема отходов от сноса. В Технической документации предусмотреть демонтаж зданий и сооружений, включая установленное в них оборудование. Предусмотреть схему транспортировки по территории площадки крупногабаритного и тяжеловесного оборудования и необходимое усиление существующих коммуникаций и сооружений. |
| 5. Номенклатура продукции предприятия, где располагается объект | Производство и отпуск тепло и электроэнергии. |
| 6. Охрана окружающей среды | Выполнить работы по экологическому обоснованию строительства тепловой газотурбинной электростанции в составе: - раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87» г. Москва «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Проект расчетной санитарно-защитной зоны ЭС-2 Центральной ТЭЦ с учетом реконструкции ТЭЦ выполняется на все предприятие в составе требований, указанных в задании на проектирование «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ со строительством водогрейной котельной и установкой газопоршневых агрегатов». Проектную документацию выполнить с учетом действующих норм и требований РФ, в том числе СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». |
| 7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Разработать проектную документацию в соответствии с требованиями законодательства в области ГО и защиты от ЧС и требований ГУ ГОЧС МЧС России по г. Санкт-Петербургу. Выполнить обследование земельного участка строительства на наличие взрывоопасных предметов на основании Федерального закона от 21.12.94 N 68-ФЗ; Распоряжения губернатора Ленинградской области от 07.04.1999 N 16 5-рг; Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2005 № 2061. В составе проекта в соответствии с СП 133.13330.2012 разработать объектовую систему оповещения. |
| 8. Требования к помещениям для обработки информации ограниченного пользования | • Раздел требования к помещениям выполняется отдельным документом с пометкой «конфиденциально» и разрабатывается отделом защиты информации Департамента по корпоративной защите ОАО «ТГК-1». • Все вопросы по проектированию, размещению и оборудованию данных помещений Исполнителем должны быть согласованы с Заказчиком - отделом защиты информации Департамента по корпоративной защите. |
| 9. Требования по обеспечению безопасности и инженерно-техническим средствам охраны | Раздел проекта по обеспечению безопасности и инженерно- техническим средствам охраны (ИТСО) Объекта выполняется отдельным томом специализированной организацией, имеющей сертификат ОАО «Газпром» ГАЗПРОМСЕРТ. При проектировании следует руководствоваться следующими нормативными документами: - Федеральный Закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» от 21.07.2011 № 256; - Приказ № 99 от 26 декабря 2001 г. «Об утверждении нормативных документов по организации охраны объектов ОАО «Газпром», оснащению их инженерными и техническими средствами»; - Приказ № 492 от 22 октября 2014 г. «Об утверждении Перечня инженерных и технических средств охраны разрешённых к применению на объектах ОАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций»; - Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно- энергетического комплекса». - ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ Р 51558-2008 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»; - МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - Р 78.36.008-99 «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов»; - РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»; - РД 78.36.002-2010 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»; - РД 78.36.004-2005 «Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны»; - СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». - При разработке чертежей и схем необходимо использовать условные знаки и сокращения согласно РД 78.36.002-2010 «Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения». - Состав рабочей документации выполнить в соответствии с РД 78.36.003-2002. В технической документации необходимо предусмотреть решения: - по устройству КПП по пропуску людей; - по устройству помещения центрального поста охраны; - по устройству помещения отдыха охраны; - по устройству бюро пропусков; - по системе охранной сигнализации; - по системе контроля и управления доступом, включая шлагбаумы для ограничения проезда автотранспорта на территорию, прилегающую к АБК; - по системе охранного телевидения; - по информационной безопасности систем ИТСО; - по устройству участка основного ограждения ЭС-2 ЦТЭЦ, разделяющего территорию технологической части станции от территории АБК; - по ИТСО на период строительства Объекта, включая: временное ограждение, временный контрольно-пропускной пункт, систему охранного телевидения, систему контроля доступа, охранную сигнализацию. В составе проектных работ выполнить: - обследование территории строительства объекта с составлением Акта, уточняющего объемы работ. - сбор и формирование исходных данных; - разработку принципиальных технических решений, согласованных Заказчиком (Департаментом по корпоративной защите ОАО «ТГК-1»); - проектную и рабочую документацию по обеспечению безопасности и ИТСО Объекта, включая, при необходимости, разработку строительно-конструкторских решений; - проектную, рабочую документацию в части обеспечения информационной безопасности систем ИТСО разработать в соответствии с законодательством, действующими нормативными документами РФ, стандартами ОАО «Газпром», Политикой информационной безопасности ОАО «ТГК-1», требованиями Заказчика, в том числе по взрывопожарной, промбезопасности и охране окружающей среды; - сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы; - спецификацию оборудования и материалов. В составе спецификации оборудования определить поставку Заказчика и поставку Подрядчика с разделением на «материалы» и «оборудование», оборудование не требующего монтажа; - проект организации строительства; - рабочую документацию по ИТСО на период строительства Объекта. Состав документации определяется Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 и требованиями Заказчика. Проектные решения по защите объекта принять и оформить в соответствии с требованиями приказов ОАО «Газпром» от 26.12.2001 № 99 и от 22.10.2014 № 492 и обеспечить выполнение настоящего технического задания. Требования к ТСО Аппаратура ТСО, устанавливаемая вне помещений, должна безотказно функционировать в диапазоне температур в соответствии с СНиП 23-01-99, а также устойчиво работать при вибрации, вызванной работой стороннего оборудования, в условиях электромагнитных помех, при воздействии атмосферных осадков и порывов ветра, характерных для климатической зоны размещения объекта. Обеспечить физическое ограничение доступа к аппаратным средствам систем. Аппаратура ТСО, устанавливаемая в помещениях, должна безотказно функционировать в диапазоне температур от +5 0С до +40 0С и относительной влажности 80%. Время восстановления работоспособности неисправных частей аппаратуры ТСО должно быть не более 60 минут без учёта времени доставки ремонтной бригады на объект. Технические средства охраны, устанавливаемые на объекте, должны соответствовать ГОСТ Р 50009-2000. Система охранного телевидения(СОТ) СОТ предназначена для визуального наблюдения за охраняемым объектом с помощью телевизионных камер. Основными задачами СОТ являются наглядное представление видеоинформации об оперативной обстановке на охраняемом объекте, обработка и регистрация видеоинформации. Основные пользователи системы – Департамент по корпоративной защите ОАО «ТГК-1», подразделения охраны (операторы СОТ). Система должна обеспечивать: • передачу видеоинформации об обстановке в контролируемых зонах на ЦПО (центральный пост охраны); • возможность круглосуточного наблюдения с ЦПО за обстановкой в контролируемых зонах и, при необходимости, на подступах к ним; • возможность объединения изображений от нескольких ВК на экране одного монитора и поочередного подключения к одному монитору нескольких ВК по командам с ЦПО; • ограничение доступа к видеоинформации и управлению ресурсам системы; • защиту от несанкционированного изменения режима работы системы и изъятия видеодокументов, контроль состояния телекамер (наличие видеосигнала); • автоматическую регистрацию видеоинформации с ВК по сигналам «тревога»; • автоматическую фиксацию факта появления движущихся объектов или распознавание оставленных предметов в контролируемых зонах и приоритетный автоматический вывод видеоинформации на средства отображения ЦПО; • возможность индивидуальных настроек элементов системы (разрешение видеокамер – формат кадра, фиксированное качество кадра, темп записи, регулировка контрастности, яркости и резкости изображения); • осуществление функции многоканальной цифровой видеозаписи, регистрации и архивирования, выбор режима записи – непрерывный или по детектору движения, полный или покадровый просмотр видеозаписи; • возможность наблюдения с разрешением изображения не хуже 4CIF; • запись видеоинформации со скоростью не менее 25 кадров в секунду; • скорость передачи видеоизображения в режиме «наблюдение» не менее 10 кадров в секунду; • возможность удаленного подключения по линиям связи; • анализ информации с помощью программных детекторов, распознавание людей по лицам и поиск в видеопотоках; • стабилизацию видеоизображения на электронном и программном уровнях; • сервис по работе с видеоархивом – поиск данных по заданным признакам (дата, время, камеры); • оперативный (осуществляемый параллельно с записью изображений) доступ к видеоархиву без изменения режимов записи; • доступ к видеоинформации через ЛВС, с разграничением уровня доступа; • возможность интеграции с охранной сигнализацией, системой контроля и управления доступом. • возможность расширения и наращивания системы. Режим работы оборудования – круглосуточный. Систему видеонаблюдения реализовать на базе сетевых телевизионных камер. Сетевые телекамеры – мегапиксельные, день/ночь, кодирование видеосигнала в цифровом формате H.264, уличные, внутренние, стационарные, поворотные, стандартного и купольного исполнения. Во входных зонах предусмотреть телекамеры с размером матрицы не менее 3 мегапикселей. При проектировании определить тип камер и объективов. Условия эксплуатации для наружных камер: температура -40 0С …+50 0С. Электропитание внутренних камер реализовать по стандарту PoE. Электропитание наружных камер реализовать от выделенной сети 220В переменного тока систем безопасности. Допускается осуществлять питание наружных камер по стандарту PoE или PoE+. Запись осуществлять на локальные видеосерверы, устанавливаемые в серверных/коммутационных здания. Предусмотреть отдельную локальную сеть для СОТ. Глубина видеоархива – не менее 30 дней. На ЦПО предусмотреть автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора видеонаблюдения (эргономику и количество мониторов определить при проектировании). Предусмотреть установку видеодомофонов. Приемные панели видеодомофонов установить на ЦПО и в приемной (кабинете) генерального директора, места установки вызывных панелей уточнить на этапе проектирования. Общие технические требования к СОТ должны соответствовать ГОСТ Р 51558-2008. Электропитание системы СОТ – особая группа I-ой категории: при отключении электропитания обеспечить работоспособность системы в течение 4 часов. 2.4. Обеспечить зоны наблюдения: • Периметр здания; • Входы и выходы в здание; • Выходы на этажи; • Лифтовые холлы; • Кабины лифтов; • Зоны турникетов; • Коридоры, холлы; • Входы в офисные блоки; • Серверные (коммутационные узлы); • Вход на ЦПО; • Помещение ЦПО; • Выход на кровлю; • Открытая парковка; • 5-этажная парковка; • Подземная парковка; • Въезд на прилегающую к АБК территорию со стороны Синопской набережной. Точное определение зон наблюдения, мест установки телевизионных камер, углов обзора определить при проектировании. Система СОТ должна обеспечивать автоматическую реакцию на определенные ситуации с применением следующих аппаратно-программных средств (видеодетекторов): • Детектора движения; • Детектора пересечения линии (линий); • Детектора парковки в неположенном месте; • Детектора входа в зону ограниченного доступа; • Детектора оставленных/исчезнувших предметов; • Детектора лиц; • Детектора закрытия объектива; • Детектора засветки; • Детектора сдвига камеры; • Детектора изменения фона; • Детектора расфокусировки; • Детекторов изменения состояний объекта; • ПО распознавания номеров автотранспорта; • ПО распознавания лиц. Оборудование СОТ должно иметь защиту от механических повреждений и размещаться в местах, исключающих возможность его умышленного повреждения. При размещении ВК учесть: - естественную и искусственную освещенность в зоне наблюдения; - возможность засветки объектива прямым освещением от постороннего источника света (фары автотранспорта и т.п.); - выполнение требования отсутствия больших магнитных масс, сильных источников вибрации и электромагнитных полей; - уровень вибрации зданий и сооружений; - обеспечение свободного и безопасного доступа обслуживающего персонала к ВК с помощью подручных средств (стремянки, лестницы). Аппаратура видеорегистрации и управления выбором ВК должна размещаться на ЦПО. Система контроля и управления доступом (СКУД) Система должна обеспечивать: • организацию доступа в автоматическом режиме: - сотрудников Управления ОАО «ТГК-1» к рабочим местам; - посетителей и работников филиалов ОАО «ТГК-1» к руководству и должностным лицам служб Управления ОАО «ТГК-1»; • предотвращение несанкционированного прохода посторонних лиц в места ограниченного доступа; • выделение локальных зон ограниченного доступа (диспетчерский центр, коммуникационные узлы, выход на крышу); • организацию санкционированного входа в здания и в зоны ограниченного доступа и выход из них путем идентификации личности по бесконтактной карте в соответствии с заданными алгоритмами доступа; • исключение возможности повторного входа в какую-либо зону доступа без выхода из нее (запрет повторного прохода); • фиксацию на постах охраны тревожных событий – выдача предупреждающих сигналов (звуковых или световых) по месту и на пост охраны при попытках открытия двери недействительной картой или взлома; • поддержание фотографических данных пользователей в базе данных; • отображение текущей и тревожной информации в графическом виде на мониторах АРМ; • генерацию отчетов о событиях в системе контроля и управления доступом за интересующий период времени, возможность сортировки и поиска сообщений в журнале событий, предварительного просмотра отчетов перед печатью и их распечатку; • возможность формирования и выдачи сигналов управления на механизмы регулирования доступа с АРМ; • автоматическую разблокировку дверей и турникетов на путях эвакуации при пожаре и обеспечение беспрепятственного прохода посетителей и персонала в случае эвакуации; • учет рабочего времени сотрудников Управления ОАО «ТГК-1»; • разграничение прохода по времени и точкам доступа; • возможность организации доступа в ограниченные зоны по двум идентификаторам; • возможность организации доступа в ограниченные зоны по правилу двух(трех) лиц; • возможность организации доступа в ограниченные зоны при условии подтверждения командой оператора с АРМ. С учетом планируемого в 2015 году перехода на СКУД «Elsys» объектов филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» и создания на базе данного программного обеспечения единой системы, реализовать СКУД на проектируемом объекте на базе «Elsys». Требования к СКУД Требования к структуре и функционированию системы СКУД должна быть распределенной сетевой системой. В СКУД должно быть предусмотрено наличие сервера, где должны содержаться все централизованные наборы данных, необходимые для функционирования СКУД. СКУД должна включать: - автоматизированное рабочее место администратора (АРМ АДМ), установленное на сервере; - автоматизированное рабочее место сотрудника бюро пропусков (АРМ БП); - автоматизированное рабочее место КПП (АРМ КПП), расположенное во входной зоне возле группы турникетов. - контроллеры СКУД с возможностью подключения каждого из них в локальную сеть системы. СКУД должна обеспечивать по локальной сети устойчивую совместную работу сервера, АРМ БП и АРМ КПП и контроллеров. В системе должно быть предусмотрено наличие подсистемы бесперебойного питания. Работоспособность системы при отказах оборудования должна обеспечиваться заложенной в архитектуру системы возможностью выполнения на исправном оборудовании функций или части функций неисправного оборудования, а именно: При отказе в сервере HDD или блока питания, работоспособность СКУД должна сохраняться. Для этого в сервере необходимо предусмотреть: - RAID HDD для дублирования данных; - резервный блок питания. При полном отказе сервера управление системой контроля доступа должны автоматически взять на себя контроллеры, при этом функционирование СКУД допускается по упрощенной (аварийной) схеме – пропуск всех зарегистрированных в системе карт по всем зонам без ограничения по времени, при этом все события должны фиксироваться в энергонезависимой памяти контроллеров. Энергонезависимая память должна иметь емкость, необходимую для хранения не менее 7800 событий. После восстановления сервера, информация с контроллеров должна быть передана в базу данных сервера, и работа системы должна выполняться в штатном режиме. При отказе АРМ БП работоспособность СКУД должна сохраняться, функции АРМ БП должен взять на себя сервер по команде оператора с АРМ АДМ, при этом обслуживающий персонал АРМ БП должен переключить периферийное оборудование с ЭВМ АРМ БП - принтер, сублимационный принтер и фотоаппарат на сервер. Расстояние от АРМ БП до сервера не должно превышать 200 м. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы В штатном режиме работы сервер должен выполнять опрос контроллеров через локальную сеть СКУД, связь осуществляется по IP протоколу. Связь считывателей с контроллерами должна осуществляться по интерфейсу Wiegand. При отказе сервера работоспособность СКУД должна обеспечиваться переключением опроса считывателей контроллерами. Требования к режимам функционирования системы Структура СКУД должна обеспечивать работу своих компонентов в непрерывном режиме. Допускается проведение диагностических работ и планово-предупредительного ремонта компонентов СКУД с прекращением работы системы. При этом должно обеспечиваться автономное функционирование пропускных пунктов. Требования по диагностированию системы В СКУД должна быть заложена функция записи в журнал событий и выдачи предупреждающей визуальной информации о сбоях в оборудовании в следующих случаях: При отказе контроллеров сервер должен зафиксировать данное событие в журнале событий, при этом на АРМ БП, если он включен, должны отображаться сообщения о нарушении в работе системы. При отказе сервера событие перехода на автономный режим работы должно быть записано в памяти контроллеров, а при восстановлении сервера, соответственно переписано в журнал событий. Перспективы развития, модернизации системы. СКУД должна проектироваться как система, открытая для возможной модернизации и развития. Технические параметры СКУД (показатели назначения) СКУД должна обеспечивать следующие технические параметры: Время срабатывания системы на предъявление пропуска - не более 3 секунд при максимальной нагрузке. При этом открывание преграждающих устройств (турникетов) при предъявлении очередного пропуска должно происходить только после завершения прохода предыдущим сотрудником (посетителем); В качестве пропусков должны быть использованы тонкие бесконтактные карты типа Mifare, на которые при изготовлении наносятся фотографии и персональные данные владельцев посредством печати на сублимационном принтере. Максимальная пропускная способность в одной точке доступа (без учета ограничений, накладываемых применяемым преграждающих устройств), не менее 60 человек в минуту. Требования к надежности Требования к надежности обеспечиваются надежностью покупных компонентов системы. Требования к эргономике и технической эстетике Пользовательский интерфейс АРМ должен обеспечивать удобство и комфортность работы с ним. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы: СКУД не должна требовать ежедневного технического обслуживания. Работоспособность СКУД должна обеспечиваться периодическими регламентными работами в соответствии с договором на техническое обслуживание. СКУД должна комплектоваться ЗИП. Требования к защите информации от несанкционированного доступа: Доступ пользователя в систему с АРМ АДМ и АРМ БП разрешается только зарегистрированным лицам после ввода личного пароля. На АРМ БП и АРМ АДМ должна быть обеспечена замкнутая программная среда, исключающая установку пользователем постороннего программного обеспечения. На АРМ БП и АРМ АДМ должна быть обеспечена защита информации от несанкционированного чтения, модификации и удаления. Настройка параметров политики безопасности Windows в локальной вычислительной сети (ЛВС) СКУД должна быть согласована с Заказчиком. На АРМ АДМ и АРМ БП должно быть установлено антивирусное программное обеспечение. Вопросы политики антивирусной защиты, предоставления антивирусного ПО, обновления антивирусных баз и программ решает Заказчик. Требования по сохранности информации при авариях СКУД должна обеспечивать сохранность информации базы данных при сбоях (отказах) оборудования, в том числе при отказах питания. Требования к функциям АРМ БП: 1. Заполнение учетных карточек именных пропусков персонала. Учетная карточка должна содержать следующую информацию: - Ф.И.О.; - электронная фотография размером не менее 288*216 в формате JPEG; - должность; - подразделение; - поле для ввода паспортных данных; - домашний адрес; - телефон; - регистрационный номер пропуска; - время действия пропуска; - включение / выключение блокировки пропуска; - шаблон недельного графика работы (выбирается из библиотеки (списка) шаблонов); - клише (форма) пропуска по статусу: именной или безымянный; - поле примечаний; 2. Внутренние номера карт заносятся в базу данных сервера и параллельно - в базу данных контроллера, отвечающего за локальную зону, к которой провязывается карта). 3. Архивирование (исключение) выбранных пропусков из базы данных пользователей (внутренние номера пропусков стираются из базы данных сервера и параллельно - из базы данных контроллера, отвечающего за локальную зону, из которой исключается карта). 4. Резервное копирование базы данных пользователей и базы данных протоколов событий СКУД на жесткий диск АРМ БП или сервера, а также очистка дискового пространства средствами операционной системы (ОС) или программ, входящих в состав СКУД. 5. Восстановление базы данных пользователей из резервной копии средствами ОС. 6. Фотографирование пользователей и формирование изображения на именных пропусках. 7. Печать пропусков на сублимационном принтере. 8. Создание отчетов с сортировкой по базе данных пользователей. 9. Включение / выключение временной блокировки прохода для выбранного пропуска. 10. Создание шаблонов недельных графиков работы, а также справочников подразделений и должностей. 11. Регистрация разовых пропусков для прохода посетителей. Разработать задание для установки дверных доводчиков при производстве дверей. Во входных зонах предусмотреть турникеты и ограждения, электромеханические калитки при необходимости. Тип доступа через турникет – двухсторонний (считыватель на вход, считыватель на выход). Исполнение турникетов и ограждений – нержавеющая сталь, стекло. Местонахождение точек контроля доступа в АБК определить на этапе проектирования. Электропитание системы контроля и управления доступом – особая группа I-ой категории: при отключении электропитания обеспечить работоспособность системы 24 часа в автономном режиме работы контроллеров, без связи с сервером и 3 часа в полноценном режиме работы, под управлением сервера. Система охранной сигнализации (СОС) СОС должна обеспечивать выполнение следующих функций: - выявление проникновения (попыток проникновения) нарушителя на охраняемую территорию, в охраняемые помещения, выведение сигналов «тревога» на приемное оборудование ЦПО при срабатывании средств системы; - документирование сигналов «тревога» и протоколирование действий дежурных операторов охраны на ЦПО; - определение времени и места нарушения границ охраняемых зон; - постановку на охрану (снятие с охраны) отдельных помещений или групп помещений; - контроль и прием сообщений от охранных извещателей (датчиков); - срабатывание световой и звуковой сигнализации при режиме «тревога»; - отображение текущей и тревожной информации в графическом виде на мониторах АРМ; На круглосуточном посту охраны здания предусмотреть автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора ОС. Постановка на охрану и снятие с охраны помещений осуществлять: • с клавиатур охранной сигнализации, места размещения уточняются на этапе проектирования; • с автоматизированного рабочего места. В здании АБК охранной сигнализацией оборудовать: • главный вход, запасные выходы, служебные входы, выходы на кровлю, помещение типографии (полиграфии), помещение бюро пропусков, серверные и коммутационные: дверь на открытие, на разбитие стекла (для остекленной двери), на движение перед дверьми изнутри; • окна по периметру здания на 1, 2 и 8 (последнем) этажах: на открытие и на разбитие стекла; • подземная парковка, 5-этажная парковка: двери на открытие, объем - на движение. • точное количество и номера (наименования) административных, офисных помещения, требующих оборудования охранной сигнализацией, уточняются на этапе проектирования; Общие требования к охранной сигнализации помещений Блока корпоративной защиты отражены в разделе «Требования к помещениям для Блока корпоративной защиты». Дополнительные требования по оборудованию АБК охранной сигнализацией уточнить на этапе проектирования, по согласованию с Заказчиком. Электропитание охранной сигнализации – особая группа I-ой категории: при отключении электропитания обеспечить работоспособность системы 24 часа в дежурном и 3 часа в тревожном режиме. Вероятность обнаружения нарушителя в охраняемой зоне должна быть не менее 0,95. Среднее время наработки СОС на ложное срабатывание должно быть не менее 20 тыс. часов. Система тревожной сигнализации Предусмотреть установку (стационарных и переносных) кнопок тревожной сигнализации (КТС) на ЦПО с выводом сигнала на пульт централизованной охраны ФГКУ УВО ГУ МВД России по СПб и ЛО. Предусмотреть установку КТС в помещении кассы с выводом сигнала на ЦПО. Предусмотреть установку КТС (стационарных и переносных) с выводом сигнала на ЦПО, места установки уточнить на этапе проектирования. Система электропитания ТСО Система должна обеспечивать: - автоматическую подзарядку аккумуляторов от сети 220 В/50 Гц; - сигнализацию о переходе на резервное электроснабжение; - сигнализацию о критическом разряде аккумуляторных батарей; - обеспечение рабочей температуры аккумуляторных батарей и оборудования, устанавливаемого во внешних станционных шкафах. ТСО относятся к электроприемникам I категории. Обеспечение требуемой надежности указанных потребителей должно соответствовать требованиям СТО Газпром 2-6.2-149-2007. В состав системы электропитания ТСО должны входить источники бесперебойного питания с необходимыми средствами автоматики и контроля неисправности. Устройства электропитания и кабельные сети систем безопасности должны быть защищены от несанкционированных действий. Центральный пост охраны ЦПО должен размещаться на 1-м этаже АБК. Эскизы размещения оборудования в помещениях ЦПО, согласовываются в ходе проектирования с Заказчиком. Аппаратура ТСО в помещениях ЦПО должна быть конструктивно оформлена в виде АРМ дежурного сотрудника охраны с совмещенными в единый пульт средствами управления, контроля, документирования и отображения. При проектировании АРМ дежурного сотрудника охраны применить конструктивы готового специализированного оборудования. В состав оборудования, размещаемого в помещении ЦПО, должны входить: - средства регистрации, документирования, обработки, отображения и архивирования полученной информации и действий дежурной смены сотрудников охраны; - средства передачи информации; - АРМ дежурного сотрудника охраны на базе ПК. В помещении ЦПО запрещается размещение регулировочных систем отопления, вентиляции, газового и водяного снабжения. Помещение ЦПО должно быть обеспечено городской телефонной связью и укомплектовано радиостанциями (в комплекте с зарядным устройством с функцией контрольно-тренировочного цикла аккумуляторных батарей и запасным аккумулятором) для оперативной связи с подвижными нарядами охраны. Помещение ЦПО должно иметь естественное освещение и рабочее освещение не менее 150 люкс при освещении люминесцентными лампами и не менее 100 люкс при освещении лампами накаливания. Предусмотреть обеспечение аварийным освещением не менее 10% от соответствующих норм рабочего освещения. Информационная безопасность Разработать раздел «Информационная безопасность» систем ИТСО в соответствии с законодательством, действующими нормативными документами РФ, стандартами ОАО «Газпром», Политикой информационной безопасности ОАО «ТГК-1», требованиями Заказчика, в том числе по взрывопожарной, промбезопасности и охране окружающей среды. Инженерные средства охраны (Требования по устройству участка основного ограждения ЭС-2 ЦТЭЦ, разделяющего территорию технологической части станции от территории АБК) На основании Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» территория объекта (ЭС-2 ЦТЭЦ) должна быть оборудована инженерными заграждениями: основным ограждением, дополнительным ограждением в соответствии с пунктом IV указанных правил. Для восстановления целостности ограждения и ТСО ЭС-2 ЦТЭЦ, которая будет нарушена в ходе реализации проекта по строительству АБК и привидения ИТСО объекта в соответствие ПП № 458, необходимо предусмотреть проектирование участка ограждения, который будет являться основным для территории ЭС-2 ЦТЭЦ и обосабливать территорию АБК ЭС-2 ЦТЭЦ. Проектирование участка ограждения объекта выполнить с учетом инженерных изысканий. Ограждение должно быть выполнено, по возможности, прямолинейным, не иметь лишних изгибов и закруглений. Протяженность и конфигурация ограждения уточняются на этапе проектирования и согласовывается с Заказчиком. Предусмотреть проектирование участка основного ограждения ЭС-2 ЦТЭЦ, разделяющего территорию технологической части станции от территории АБК. На проектируемом участке ограждения предусмотреть верхнее дополнительное ограждение из объемной АКЛ диаметром не менее 0,5 м, для защиты от перелаза. На проектируемом участке ограждения предусмотреть дополнительное нижнее заграждение из сварной металлической решетки с ячейками 150х150 мм из прута толщиной 8 мм с заглублением в грунт на 0,5 м. На проектируемом участке ограждения предусмотреть ворота для проезда авторанспорта. Предусмотреть под створками ворот оборудование конструкциями, не препятствующими эксплуатации ворот и исключающими доступ на территорию охраняемого объекта. Ворота в проектируемом ограждении оборудовать запирающими устройствами, рабочий ход которых исключает самопроизвольное открывание при возможных деформациях ограждения, и ушками для навесных замков в соответствии с требованиями РД 78.36.003-2002. Расстояние от нижнего края створов ворот до уровня земли должно быть не более 0,1 м. Параметры, технические характеристики участка ограждения и ворот, а также их места расположения уточняются на этапе проектирования по дополнительным техническим условиям Заказчика. Требования по ИТСО на период строительства объекта При проектировании предусмотреть разработку решений по ИТСО на период строительства Объекта, включая: временное ограждение, временный контрольно-пропускной пункт, систему охранного телевидения, систему контроля доступа, охранную сигнализацию. |
| 10. Состав разделов проектной документации. | Состав разделов проектной документации должен соответствовать постановлению Правительства российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, должна содержать документацию, необходимость разработки которой при осуществлении проектирования и строительства объекта капитального строительства предусмотрена законодательными актами Российской Федерации. |
| 11. Основные нормативно-технические документы на выполнение работ. | Проектная документация должны быть разработаны в соответствии с действующей на территории РФ НТД и определяющей требования к оформлению и содержанию документации, в том числе: - Земельный кодекс Российской Федерации. - Градостроительный кодекс Российской Федерации. - Закон Санкт-Петербурга «О правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» от 4 февраля 2009 г. - Территориальные строительные нормы «Реконструкция и застройка исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга» - ТСН 30-306-2002. Санкт- Петербург. - Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. (с изменением на 21.12.09) (далее ПП РФ №87) «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», включая дополнения к данному ПП РФ № 87 появившиеся в ходе проектирования. - ПУЭ (действующее издание); - Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий РД 34.0-49.101-2003. - СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений - СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности - СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы - СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты - СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности - СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. - СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования - СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности - СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности - СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности - СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. - СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности. - ГОСТ Р 50588-2012 Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний. - СП 18.13330.2011 "СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий" - СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" - СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения" - СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование" - СП 118.13330.2012 "СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения" и "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Изменения и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1276-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. - СанПиН 2.2.2.2731-10 изменения №1 к СанПиН 2.2.2.1332-03 Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике. - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. - СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 Изменение №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. - СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 Изменение №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. - СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 Изменение №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. - СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества - СанПиН 2.1.4.2496-09. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы - СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей - ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. - СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания - Гражданский Кодекс Российской Федерации, части 1 и 2. - Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями на 31 декабря 2014 года).». - Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 31.12.2014).». - Федеральный закон Российской Федерации от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». - Федеральный закон Российской Федерации от 25 февраля 1999 г. № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». - Федеральный закон Российской Федерации от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». - Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». - Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». - Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 02 марта 2000 г. № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» (с изменениями на 05.06.2013 года). - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». - ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. - ГОСТ 15543-70. Изделия электротехнические. Исполнение для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды. - ГОСТ 26772-85. Машины электрические вращающиеся. Обозначение выводов и направление вращения. - ГОСТ 12.2.007.3-75. ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования к безопасности. - ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. - СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. - СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. - СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. - ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. - Дополнение №1 ГН 2.2.5.1827-03 к ГН 2.2.5.1313-03. - Дополнение №2 ГН 2.2.5.2100-06 к ГН 2.2.5.1313-03 - Дополнение №3 ГН 2.2.5.2241-07 к ГН 2.2.5.1313-03 - Дополнение №4 ГН 2.2.5.2439-09 к ГН 2.2.5.1313-03 - Дополнение №5 ГН 2.2.5.2536-09 к ГН 2.2.5.1313-03 - Дополнение №6 ГН 2.2.5.2730-10 к ГН 2.2.5.1313-03 - Дополнение №7 ГН 2.2.5.2895-11 к ГН 2.2.5.1313-03 - СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациямобщественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. - ГОСТ 9.014-78. Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования. - ГОСТ 23216-78. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний. - РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. - СТ СЭВ 2725-80. Электроустановки переменного тока напряжением свыше 1 кВ. Требования к защите от перенапряжений. - ГОСТ Р 26.011-80. Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные. - ГОСТ 11677-85. Трансформаторы силовые. Общие технические условия. - ГОСТ 9920-89 (МЭК 694-80, МЭК 816-86). Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции. - ГОСТ 15543.1-89. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. - ГОСТ 16962.1-89Е (МЭК 68-2-1-74) Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам. - ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. - ГОСТ 8024-90. Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний. - ГОСТ 16962.2-90. Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам. - ГОСТ 17516.1-90. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам. - ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования. - ГОСТ 2.601-2013. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы. - ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов»; - ГОСТ 1516.3-96. Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции. - ГОСТ 17.1.5.02-80. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов. - СанПиН 2.1.5.980-00. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий - РД 153-34.0-02.405-99. Методические указания по нормированию сбросов загрязняющих веществ со сточными водами тепловых электростанций. - Постановление правительства РФ № 1540 от 25.12.1998. «О применении технических устройств на опасных производственных объектах». - СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. - СНиП 23-01-99* Строительная климатология - СП 33-101-2003. Определение основных расчетных гидрогеологических характеристик. - СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования. - СП 22.13330.2011. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* - СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. - СП 24.13330.2011. Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 - СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. - СП 26.13330.2012. Свод правил. Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87 - СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. - Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления». - Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753 "Об утверждении технического регламента о безопасности машин и оборудования" - НПБ 88-2001*. «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». - Информационное письмо Управления пожарной безопасности, военизированной охраны и гражданской обороны Минэнерго СССР №ПБ-6/88 от 25.04.88 г. - СП 124.13330.2012. Тепловые сети. - СП 62.13330.2011* «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы». - СП 88.13330.2012 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны». - СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования. - СП 33.13330.2012. Свод правил. Расчет на прочность стальных трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 2.04.12-86 - СП 51.13330.2011 Защита от шума. - СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение». - СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». - Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. - СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*. - СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 - СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети. - СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий». - ГОСТ Р 52382-2010 Лифты пассажирские. Лифты для пожарных. - ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружения. Требования пожарной безопасности. - ГОСТ Р 54257-2010* Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования. - ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха. - ГОСТ 25772-83* Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия. - ГОСТ 30494-2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ Параметры микроклимата в помещениях - СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. - СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации. - ГОСТ 23118-2012. Конструкции стальные строительные. Общие технические условия - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. - СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 - СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-85*. - СП 28.13330.2012. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 - СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. - СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. - СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве. - СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. - СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 - СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. - СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. - СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. - СП 73.13330.2012. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85 - СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. - СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. - СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства. - СП 78.13330.2012. Автомобильные дороги. - СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги». - СНиП III-10-75. Благоустройство территорий. - СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских поселений» - СП 53-101-98. Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций. - Руководящие документы по сертификации в строительстве. Система сертификации ГОСТ Р. М. Минстрой РФ, ГП ЦПП, 1995. - Правила по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. М.: Госстандарт России 1998 г. - ГОСТ Р 8.596-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем; - ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД Правила выполнения электрических схем; - ГОСТ 34.201-89. Государственный стандарт Союза ССР. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем - ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы - ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем - ГОСТ Р 51841-2001. Программируемые контроллеры Общие технические требования и методы испытаний; - ГОСТ Р МЭК 60073-2000. Интерфейс человеко-машинный. Маркировка и обозначения органов управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации - ГОСТ 21.408-2013 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов - ГОСТ 24.701-86. ЕСС АСУ. Надёжность автоматизированных систем управления; - РД 50-34.698-90. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов; - СТО 11233753-001-2006*. Системы Автоматизации Монтаж и наладка; - РД 153-34.1-35.137-00. Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники. - НПБ 105-03. Нормы пожарной безопасности. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. - Методические рекомендации по составлению договоров подряда на строительство в Российской Федерации, утв. Протоколом Межведомственной комиссии по подрядным торгам при Госстрое РФ от 05.10.1999 N 12. - Методические материалы по страхованию строительных рисков, разработанные координационным центром по страхованию при Минстрое России, согласованные Росстрахнадзором и рекомендованные Минстроем России. Письмо Минстроя России от 30.08.96 № ВБ-13-185/7. - МДС 80-17. 01. Методические рекомендации о проведении конкурсов на выполнение работ, оказание услуг в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве в Российской Федерации, М, ЦНИИЭУС. 2001. - Постановление Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». - Приложение № 4 к приказу ОАО «Газпром» от 26.12.2001 № 99. - Иные действующие законодательные и нормативные акты РФ. |
| 12. Состав материалов, передаваемых заказчику | Проектная документация представляется Заказчику в составе, соответствующем Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и настоящему заданию с приложением необходимых расчетов, графиков и диаграмм. Проектная документация представляется в электронном виде на компакт дисках в 2 (двух) экземплярах и бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах. Технические отчеты о проведении инженерных изысканий (геодезические, экологические, геологические) в электронном виде на компакт дисках в 5 (двух) экземплярах и бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах. Согласования, указанные в Приложении № 3. |

Приложение: 1. Решения по фасадам – в 1 экз.;

2. Планы этажей – в 1 экз.;

3. Объем разработки и согласований исходно-разрешительной документации – в 1 экз.

Приложение №3

Объем разработки и согласований исходно-разрешительной документации*

| № п./п. | Наименование | примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Получить техническое заключение об инженерно-геологических условиях участка предполагаемого строительства |  |
| 2 | Получить технические условия в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу по разделу ГО и ЧС |  |
| 3 | Согласовать проектную документацию в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу |  |
| 4 | Разработать кадастровый план объекта |  |
| 5 | Разработать и согласовать материалы действующей (актуализированной) топографической съемки на территории земельного участка в бумажном и электронном виде, зарегистрированные в отделе геолого-геодезической службы КГА, в М 1:500 при площади участка до 1га; в М 1:2000 при площади участка до10 га; в М 1:5000 при площади участка более 10 га. |  |
| 6 | Составить Акт обследования территории на наличие (отсутствие) взрывоопасных предметов |  |
| 7 | Представить результаты исследования территории по радиационному и химическому факторам. |  |
| 8 | Разработать и согласовать материалы ПНООЛР, проекты нормативов ПДВ и ПДС на действующем предприятии, акты проверок контролирующих организаций (Роспотребнадзор, Ростехнадзор) |  |
| 9 | Представить результаты экологических обследований, утвержденных Роспотребнадзором |  |
| 10 | Получить градостроительный план земельного участка |  |
| 11 | Получить заключение КГИОП о статусе земельного участка |  |
| 12 | Представить результаты санитарно-эпидемиологических экспертиз по факторам среды обитания (по результатам химического, токсикологического, бактериологического и санитарно-паразитологического послойного исследования почв; радиационного исследования, исследования атмосферного воздуха, по физическим факторам - шуму, вибрации, инфразвуку, электромагнитному излучению) |  |
| 13 | Получить ТУ служб и ведомств города на подключение к инженерным сетям (ГРО «Петербурггаз», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и т.д.) (при необходимости) |  |
| 14 | Разработать и согласовать в установленном порядке специальные ТУ (при необходимости) |  |
| 15 | Согласовать с Комитетом по градостроительству и архитектуре СПб (КГА) |  |
| 16 | Согласовать с Главным архитектором (выписка, ГП (ПЗУ) и фасады) |  |
| 17 | Согласовать с ОПС (на стадии РД) (при необходимости) |  |
| 18 | Согласовать с КГИОП (при необходимости) |  |
| 19 | Согласовать с Управлением Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербург – санитарно-эпидемиологическое заключение по использованию земельного участка |  |
| 20 | Согласование УСПХ; акт обследования зеленых насаждений |  |
| 21 | Согласование Росаэронавигация (при необходимости) |  |
| 22 | Согласование УГИБДД по ОДД (при необходимости) |  |
| 23 | Согласование СЗТУ «Росрыболовства» (при необходимости) |  |
| 24 | Разработать и согласовать в установленном порядке технологический регламент обращения со строительными отходами (включая получение лимитов на утилизацию отходов) |  |
| 25 | Получить положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» |  |
| 26 | Получить проект планировки территории и проект межевания территории (при необходимости) |  |
| 27 | ТУ на вынос сетей из пятна застройки (при необходимости) |  |

* данный перечень не является исчерпывающим и может быть уточнен на стадии разработки проектной документации, в том числе в процессе ее согласования с Заказчиком и компетентными надзорными органами, органами власти и т.д.

| СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- |
| Директор по персоналу ОАО «ТГК-1» | Заместитель главного инженера ОАО «ТГК-1» |  |
| ______________________ С.П. Варзаев | ______________________ А.И. Воробьёв |  |
| «_____» ____________________ 2015 г. | «_____» ______________________ 2015 г. |  |
| Начальник административно-сервисного департамента ОАО «ТГК-1» | Начальник департамента по корпоративной защите ОАО «ТГК-1» |  |
| ______________________ А.В. Кощаков | _______________________ А.В. Бондарев |  |
| «_____» _____________________ 2015 г. | «_____» ______________________ 2015 г. |  |
| Директор ДКС Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» | Директор Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |  |
| ____________________ И.И. Садовский | ______________________ А.П. Николаев |  |
| «_____» _____________________ 2015 г. | «_____» ______________________ 2015 г. |  |
| Директор предприятия ПСДТУ и ИТ |  |  |  |
| филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |  |  |  |
| ___________________ И.В. Козловский |  |  |  |
| «_____» _____________________ 2015 г. |  |  |  |

| Заказчик _________________ | Подрядчик _________________ |
| --- | --- |