Приложение №1 к Договору № _______________

от «___»  _________  201    г.

| «Согласовано» Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «ТГК-1» _______________ В.Е. Ведерчик «___» _____________ 2015 г. | «Утверждаю» Заместитель генерального директора – главный инженер – директор филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» _______________ С.Д. Лапутько «___» _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

# ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации по строительству Объекта

«Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ со строительством водогрейной котельной и установкой газопоршневых агрегатов»

| Перечень основных данных и требований |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Общие сведения. |  |  |
| - Основание для выполнения работ. |  | 1. «Схема теплоснабжения в административных границах Санкт-Петербурга города федерального значения Российской Федерации на период до 2017 года с учетом перспективы до 2030 года», утвержденная Приказом Минэнерго РФ № 906 от 09.12.14 г. 2. Инвестиционная программа ОАО «ТГК-1». 3. Письмо ОАО «СО ЕЭС» №Б-42-1-2-19-15121 от 03.11.11г. «О выводе из эксплуатации генерирующего оборудования». 4. Предпроектные проработки по реконструкции ЭС-2 Центральной ТЭЦ (ЭС-2 ЦТЭЦ) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». 5. Протокол Научно-технического совета ОАО «ТГК-1» от 24.11.14 г. 6. Настоящее задание на проектирование. |
| - ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА. |  | Реконструкция ЭС-2 Центральной теплоэлектроцентрали филиала Невский ОАО «ТГК-1» со строительством водогрейной котельной и установкой газопоршневых агрегатов «под ключ». |
| - СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. |  | ПИР (проектная, а так же рабочая документация на выполнение работ подготовительного периода строительства): в соответствии с договором на выполнение ПИР; СМР: в соответствии с договором на выполнение СМР. |
| - НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА. |  | Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ со строительством водогрейной котельной и установкой газопоршневых агрегатов. 191144, г. Санкт-Петербург, Центральный район, Новгородская ул., 11. |
| - ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. |  | 1.5.1. Границы проектирования определяются следующим: Территория площадки ограничена: - с севера – территорией ООО «НПФ Завод «Измерон»; - с юга – общественно-деловой застройкой по ул. Бакунина; - с запада – Новгородской улицей; - с востока – Синопской набережной. 1.5.2. Границами балансовой принадлежности тепловых сетей ЭС-2 и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», а также подлежащими проектированию и строительству тепловыми сетями в соответствии со Схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга до 2017 г. с перспективой до 2030 г., планируемыми к подключению ЭС-2 Центральной ТЭЦ. 1.5.3. Существующими внутриплощадочными газопроводами ЭС-2 Центральной ТЭЦ, а также техническими условиями ООО «Петербурггаз» на газоснабжение ЭС-2 ЦТЭЦ. 1.5.4. Внутриплощадочными сетями водопровода и канализации, а также техническими условиями для присоединения (перезаводки) к сетям ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». - По электрической части: Границами балансовой принадлежности существующих, новых подлежащих проектированию и строительству электрических сетей и устройств ЭС-2 Центральной ТЭЦ ОАО «ТГК-1» в соответствии со схемой выдачи электрической мощности по Генеральной схеме электроснабжения г. Санкт-Петербурга до 2015 г. с перспективой до 2025 г и техническим условиям электросетевых компаний (ОАО «Ленэнерго», филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада, ОАО «СПбЭС»), выданным по заявке на технологическое присоединение вновь устанавливаемых генераторов ЭС-2 Центральной ТЭЦ к электрическим сетям. |
| 1.6. УКАЗАНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ ЭТАПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПУСКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ, ИХ СОСТАВ. |  | Предусмотреть выделение следующих этапов строительства: - Подготовительные работы на Строительной площадке (демонтаж существующих зданий и сооружений, перенос всех инженерных коммуникаций из зоны строительства Объекта, утилизация отходов в установленном порядке; - Строительство водогрейной котельной с установкой газопоршневых агрегатов (ГПА) и реконструкцией отдельных систем станции, необходимых для обеспечения работы вновь вводимого оборудования. Предусмотреть этапы строительства водогрейной котельной в следующей последовательности и объеме: -тепловая мощность оборудования, вводимого с первым комплексом, должна обеспечивать замещение тепловых нагрузок поэтапно выводимого из эксплуатации действующего энергетического оборудования (паровые турбины, РОУ) в объеме 315 Гкал/час; - оборудование, вводимое со вторым пусковым комплексом, должно обеспечивать вывод из эксплуатации действующей пиковой водогрейной котельной (ПВК) с учетом покрытия фактических тепловых нагрузок в объеме 450 Гкал/час; - оборудование, вводимое с третьим пусковым комплексом должно обеспечивать покрытие текущих и перспективных тепловых нагрузок в объеме 772 Гкал/час; - Проработать возможность организации внутри существующих зданий (главного корпуса котельного отделения и главного корпуса турбинного отделения) административно-бытового корпуса, после вывода из эксплуатации оборудования. При этом, при необходимости, предусмотреть сохранение архитектурного облика зданий. - Модернизации тепловой схемы существующего оборудования ЭС-2 Центральной ТЭЦ при последовательном выводе из эксплуатации генерирующего оборудования (выполняется по техническому заданию, указанному в Приложении № 2); - Строительство Административно-бытового корпуса (выполняется по отдельному техническому заданию, указанному в Приложении № 3). Перечень указанных этапов не является исчерпывающим и уточняется на стадии разработки проектной документации с обеспечения поэтапного вывода генерирующего оборудования, включения электрической схемы водогрейной котельной (собственные нужды, схема выдачи мощности, включение генерирующего оборудования и т.д.). |
| 1.7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКЕ И ПЛАНИРОВОЧНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ. ОСОБЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. |  | - Площадка строительства объекта расположена на территории ЭС-2 Центральной ТЭЦ. На территории ЭС-2 существуют действующие инженерные сети, здания, сооружения, автомобильные дороги. На территории площадки расположены объекты культурного наследия. - Геологические, гидрогеологические и топографические условия принять по результатам комплексных инженерных изысканий. - При разработке программы инженерно-геологических изысканий на объекте строительства предусмотреть возможность использования материалов изысканий прошлых лет и выполнить рекогносцировочное обследование территории. Техническое задание и Программу изысканий согласовать с Заказчиком. |
| 1.8. ЗАКАЗЧИК. |  | ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» (ОАО «ТГК-1»). Россия, 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, лит. А, Бизнес-центр «Арена-Холл». |
| 1.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ. |  | Определяется по результатам конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ |
| 1.10. СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. |  | 1.10.1. Проведение полного комплекса изыскательских работ, необходимых для разработки проектной, а так же рабочей документации на выполнение работ подготовительного периода строительства в соответствии с действующей НТД, в том числе с СП 47.13330-2012, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97 (в действующей редакции), СП 11-105-97 (в действующей редакции) и ВСН 34.72.111-92, РД 34.15.078-91 (перечень не является исчерпывающим). 1.10.2. Разработка проектной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16.02.08 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Разделы проектной документации разработать в соответствии с действующими в РФ и Санкт-Петербурге нормативными и техническими документами (в частности, ГОСТ Р 21.1101-2013). Особые условия строительства: - строительство производится на территории действующей ЭС-2 Центральной ТЭЦ; - разработать совмещённый график работ, с учетом этапности, предусматривающий мероприятия, обеспечивающие бесперебойную работу ЭС-2 Центральной ТЭЦ на время строительства. ПИР (изыскания, проектная, а так же рабочая документация на выполнение работ подготовительного периода строительства) должны соответствовать требованиям нормативных документов, технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования, в том числе: - Правилам обращения со строительными отходами, утверждённым распоряжением Администрации Санкт-Петербурга № 1112-ра от 15.05.2003 г (в действующей редакции). - СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76. - ГОСТ 34.601-90 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Стадии создания». - Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». При разработке проектной документации для предотвращения коллизий применить лицензионные средства 3D-моделирования. |
| 1.11.ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. |  | Разработка проектной, а так же рабочей документации на выполнение работ подготовительного периода строительства выполняется по этапам в соответствии с договором, в том числе: - Заключение договоров субподряда (в случае выполнения инженерных изысканий и отдельных разделов проектной документации субподрядными организациями) - в течение 1 месяца с даты заключения договора; - Выполнение инженерных изысканий с подготовкой и предоставлением Заказчику отчётов по: - инженерно-геологическим изысканиям – в течение 2-х месяцев с даты заключения договора; - инженерно-геодезическим изысканиям – в течение 2-х месяцев с даты заключения договора; - инженерно-экологических изысканиям – в течение 2-х месяцев с даты заключения договора; - Подготовка технических требований на изготовление и поставку основного оборудования (ГПА, котлы, трансформаторы, сетевые насосы, оборудование ППГ(ГРП), приёмно-сливные устройства дизельного топлива) – в течение 45 календарных дней с даты заключения договора; - Подготовка и предоставление Заказчику предложений по выбору изготовителей основного оборудования (ГПА, котлы, трансформаторы, сетевые насосы, оборудование ППГ(ГРП), приёмно-сливные устройства дизельного топлива) - в течение 30 дней с даты согласования Заказчиком технических требований на изготовление и поставку основного оборудования; - Разработка в установленном порядке и согласование с соответствующими органами власти, надзорными органами, сторонними организациями и т.д. специальных технических условий (в области пожарной безопасности и т.п.) (при необходимости) – в течение 4-х месяцев с даты заключения Договора. Перечень специальных технических условий согласовать с Заказчиком. - Разработка и согласование в установленном порядке проекта санитарно-защитной зоны ЭС-2 Центральной ТЭЦ - в течение 5 месяцев с даты заключения договора; - Разработка полного комплекта проектно-сметной (включая рабочую документацию) документации на выполнение работ подготовительного периода строительства – 6 месяцев с даты заключения договора. |
| 1.12. ЦЕЛЬ РАБОТЫ, НОМЕНКЛАТУРА И МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА. |  | - Строительство водогрейной котельной с установкой газопоршневых агрегатов предусматривается для выработки тепловой энергии и электрической энергии для покрытия присоединённой теплофикационной нагрузки и нагрузки собственных нужд. Целью работы является: - обеспечение присоединённой теплофикационной нагрузки, повышение надёжности и качества теплоснабжения жилищно-коммунального сектора и промышленности в сложившихся зонах теплоснабжения ЭС-2 ЦТЭЦ с учётом перспективных тепловых нагрузок. - обеспечение баланса установленной тепловой мощности и тепловых нагрузок на период до 2017 года с перспективой до 2030 года. - повышение энергоэффективности производства и снижение затрат на производство тепловой энергии за счёт применения новых технологий, оборудования и схем. - снижение затрат и получение прибыли за счет выработки электрической энергии с применением современных технологий, оборудования и схем. - Установленная тепловая мощность водогрейной котельной (с учетом тепловой нагрузки системы утилизации теплоты газопоршневых агрегатов) определяется расчетной тепловой нагрузкой внешних потребителей с учетом присоединения перспективных. Единичная мощность водогрейных котлов должна приниматься с учетом обеспечения резервирования тепловых нагрузок и обеспечить минимальный отпуск теплоносителя, в условиях закрытой схемы теплоснабжения, в дневной и ночной минимум нагрузок в межотопительный период. - Суммарная электрическая мощность устанавливаемых газопоршневых агрегатов должна обеспечивать покрытие нагрузки собственных нужд водогрейной котельной. Количество устанавливаемых агрегатов – два. - Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение присоединенных (внешних) потребителей ЭС-2 после строительства (при температуре наружного воздуха -26°С) 772 Гкал/ч (уточняется при проектировании в составе исходных данных). - Температурный график теплосети зимой 150/70°С со срезкой 110°С (уточнить при проектировании), в летний период – 70/65°С. Предусмотреть возможность в межотопительный период работы по однотрубной схеме по прямым или обратным тепломагистралям. - Система теплоснабжения – открытая, присоединение вновь подключаемых потребителей производится по закрытой схеме и в дальнейшем с полным переходом на закрытую схему теплоснабжения. - Режим работы водогрейной котельной ЭС-2 – в соответствии с диспетчерским графиком тепловых нагрузок. - Режим работы газопоршневых установок – в соответствии с диспетчерским графиком нагрузок. - Подключенную тепловую нагрузку и её состав с перспективой до 2030 года Заказчик уточняет в составе исходных данных. - Потребность в технической, питьевой воде, топливе, а также объемы сбросов производственных, бытовых и ливневых сточных вод определить при проектировании. |
| 2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ. |  | Проектная, а так же рабочая документация на выполнение работ подготовительного периода строительства должна соответствовать современному мировому уровню и удовлетворять требованиям технических регламентов, сводов правил, стандартов и других правовых и нормативных документов Российской Федерации, в том числе: - к уровню энергоэффективности; - к уровню надёжности; - к основному оборудованию, системам газопоршневых установок и водогрейных котлов, общестанционным комплектным и комплексным установкам в составе котельной; - к комплектации оборудования и системам; - к оснащению основного оборудования и систем котельной вспомогательными устройствами и системами жизнеобеспечения; - к уровню автоматизации; - к эргономическим и экологическим показателям газопоршневых установок, водогрейных котлов и их комплектующего оборудования, а также другим техническим требованиям. Основные технические решения (тепловая схема, принципиальная электрическая схема и др.) согласовывать на научно-техническом совете ОАО «ТГК-1». Оборудование газопоршневых установок должно допускать длительную работу в диапазоне температур от -400С до + 400С. Конкретные типы оборудования утверждаются Заказчиком при согласовании ТУ на поставку с заводами-изготовителями основного оборудования. При выборе производителя оборудования отдавать первоочередное предпочтение оборудованию российского производства и стран Евразийского союза. Выбор оборудования импортного производства обосновать и согласовать с Заказчиком. При проектировании необходимо разработать документацию для установления в соответствии с законодательством РФ топливного режима и получения необходимых технических условий для разработки проекта газоснабжения. |
| 2.1 Схема планировочной организации земельного участка. Благоустройство и озеленение. |  | - Компоновку генплана выполнить с максимально эффективным использованием территории, отведенной под новое строительство. - Топографическую съёмку части территории ЭС-2 выполнить масштабом 1:500 для взаимной увязки объектов, в том числе с городской инфраструктурой (подводящими сетями) с охватом территории прилегающей к объекту проектирования не менее 20 м (уточняется при проектировании). - К зданиям и сооружениям предусмотреть автомобильные проезды технологического и противопожарного назначения с асфальтобетонным покрытием и закрытой системой водоотвода. - Предусмотреть благоустройство и озеленение территории нового строительства в соответствии с установленными нормами. Предусмотреть использование грунта, получаемого при отрыве котлованов, который по своим свойствам может быть использован для обратной засыпки пазух фундаментов и для других целей без его вывоза за пределы строительной площадки. Возможность использования и объемы грунта определить в разделах «Схема планировочной организации земельного участка» и «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Состав основных и вспомогательных зданий и сооружений инженерных сетей, их габаритные размеры определяются технологическими решениями. Их расположение должно определяться с учетом существующей розы ветров. Разработать перечетную ведомость зеленых насаждений, план территории с указанием вырубаемых или пересаживаемых зеленых насаждений, дендроплан, план благоустройства. |
| 2.2 ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ | Топливо для газопоршневых установок: - основное – природный газ; - резервное - определить проектом; - аварийное - определить проектом. Топливо для ВК: - основное – природный газ; - резервное - определить проектом; - аварийное – определить проектом. Выполнить «Расчет годовой потребности в топливе (природном газе) и тепле» на основании исходных данных Заказчика, а также совместно с Заказчиком подготовить «Сведения об установлении вида топлива», необходимые для установления природного газа в качестве основного вида топлива. Расчетные режимы газопотребления должны быть выбраны с условием отсутствия конденсации газа при различных режимах работы. В состав проектной документации включить разработку внутриплощадочной системы газоснабжения нового оборудования: - подводящий газопровод от границы проекта (ограда ЭС-2, уточняется при проектировании) до нового ГРП на ЭС-2 и ППГ; - узел коммерческого учета, разрабатываемый на основании технического задания, разработанного проектной организацией и согласованного с метрологической службой ОАО «ТГК-1» и технических условий, выданных ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург»; - ППГ (в случае необходимости), обеспечивающий необходимые параметры газа для газопоршневых агрегатов, должен быть оснащен следующим оборудованием: - фильтрами газовыми; - узлом стабилизации давления; - узлами коммерческого учета; - дожимными компрессорами; - необходимой отключающей и предохранительной арматурой; - азотной станцией; - приборами измерения калорийности газового топлива; - системой КИПиА, противопожарной автоматикой и сигнализацией; - системой отопления и вентиляции; - наружные газопроводы от ГРП до блоков арматуры горелок водогрейных котлов; - наружные газопроводы от ППГ до блоков арматуры ГПА; - газопроводы обвязки горелок водогрейных котлов; - газопроводы обвязки ГПА. Трубопроводы в ППГ и ГРП должны быть оснащены следующей арматурой: задвижками с электро- или пневмоприводами, регулирующими клапанами с шумоглушителем, предохранительно-запорными клапанами, предохранительно-сбросными клапанами, свечами безопасности. Необходимость изоляции газопроводов определить проектом и подтвердить акустическими расчетами. Электроприводы к арматуре должны применяться на основе классификации категорий взрывоопасных зон, категорий и групп взрывоопасных смесей. Фильтрующие материалы, используемые в фильтрах для очистки газа от механических примесей, не должны образовывать с газом химических соединений и разрушаться от его воздействия. Предусмотреть газоснабжение Объекта от существующего подземного газопровода Ду 800 среднего давления 0,3 МПа (фактический диапазон давления уточнить на момент проектирования в соответствии с договором с ЗАО «Газпром межрегиангаз Санкт Петербург») по Синопской набережной. Технические условия на подключение к существующим станционным сетям газоснабжения предоставляются Заказчиком, технические решения согласовываются с газоснабжающей организацией в установленном порядке. Предусмотреть подключение узлов коммерческого учета газа к корпоративной информационной системе ОАО «ТГК-1» АСВиП (автоматизированная система выработки и потребления). При проектировании рассмотреть возможность использования дизельного топлива в качестве аварийного взамен мазута. В случае перехода на дизельное топливо в качестве аварийного для ГПА и водогрейных котлов предусмотреть летнее дизельное топливо. предусмотреть выполнение следующих технических мероприятий: - подачу дизельного топлива на горелочные устройства водогрейных котлов предусмотреть от вновь сооружаемого хозяйства дизельного топлива. - доставку жидкого топлива на площадку топливного хозяйства предусмотреть автомобильным транспортом. -для приёма, хранения и подачи жидкого топлива в состав проектной и рабочей документации включить топливное хозяйство, в том числе: - подъездную автодорогу для приёма топлива автоцистернами; - пост весового контроля; - устройства закрытого слива; - насосную станцию; - резервуар(ы) хранения запаса топлива, оборудованные электронными уровнемерами; - приемную емкость; - трубопроводы; - очистные сооружения; - объем бакового хозяйства для хранения дизельного топлива определяется действующими нормами. |
| 2.3 ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ | Для покрытия расчетных нагрузок по электроэнергии и тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение предусматривается установка следующего оборудования: - газопоршневые установки электрической мощностью, достаточной для покрытия максимальной нагрузки собственных нужд реконструируемой ТЭЦ (тип согласовывается с Заказчиком); - водогрейные котлы, с температурой воды на входе 70 °С и выходе 150 °С, на расчетное давление 1,6 МПа для работы на природном газе (основное топливо), а так же резервном и аварийном топливе (тип резервного и аварийного топлива уточняется при разработке проектной документации). Параметры рабочих сред уточняются в результате проектирования. Тип котла и его изготовителя определить при разработке проектной документации (подлежит согласованию с Заказчиком). Установку газопоршневых агрегатов и водогрейных котлов предусмотреть в закрытом здании. Деаэрацию подпиточной воды тепловой сети производить в деаэраторах атмосферного типа, работающих на перегретой воде. Схема теплоснабжения внешних потребителей – открытая. Принятые технологические решения должны обеспечивать переход на закрытую систему теплоснабжения с минимальными дополнительными капитальными вложениями в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Температурный график теплосети - 150/70 °С со срезкой 110°С (уточнить при проектировании). Параметры сетевой воды на границе площадки в точках подключения: - рабочее давление обратной сетевой воды в зимнем режиме 0,2 МПа (изб); - рабочее давление прямой сетевой воды в зимнем режиме 0,9 МПа (изб); - рабочее давление прямой сетевой воды в летнем режиме 0,6 МПа (изб); - рабочее давление обратной сетевой воды в летнем режиме 0,3 МПа (изб);. - расчетное давление теплосети 1,6 МПа (изб). Предусмотреть реконструкцию существующих баков-аккумуляторов ГВС. Рассмотреть целесообразность реконструкции оборудования насосной баков аккумуляторов. В случае ее отсутствия предусмотреть установку насосов баков-аккумуляторов во вновь проектируемый главном корпусе. Предусмотреть установку очистки обратной сетевой воды, поступающей на ТЭЦ, с обоснованием выбора фильтров. Предусмотреть установку нейтрализации и утилизации сбросных вод после химпромывок. Предусмотреть установку по консервации основного оборудования. Предусмотреть установку для химической промывки поверхностей нагрева основного оборудования и установку нейтрализация сбросных вод после химических промывок. Предусмотреть компрессорную установку сжатого воздуха. Предусмотреть установку газоимпульсной или аккустически-волновой системы очистки поверхностей нагрева водогрейных котлов. Предусмотреть защиту трубопроводов от повышения давления теплоносителя в обратных сетевых тепломагистралях при всех режимах работы. Предусмотреть возможность параллельной работы двух тепловых источников: вновь сооружаемой водогрейной котельной и действующей ПВК. Предусмотреть смешивающий коллектор тепломагистралей для поддержания графика теплосети. Предусмотреть установку коррекционной обработки сетевой воды. Предусмотреть применение типа арматуры до Ду200 - шаровые краны, а более Ду200 - поворотные затворы, плотностью А-А. Предусмотреть при обосновании установку частотно регулируемых приводов на насосы и механизмы напряжением до 0,4 кВ, а на напряжение 6 кВ с применение регулирующих гидромуфт. Рассмотреть возможность применения системы утилизации тепла уходящих газов водогрейных котлов. Выполнить технико-экономического обоснование. |
| 2.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. | Определить потребность ТЭЦ в технической воде и воде питьевого качества. Определить объемы сбросов производственных, бытовых и ливневых сточных вод. Источником технического водоснабжения является городской водопровод. Источником питьевого водоснабжения ЭС-2 является городской водопровод. Для охлаждения устанавливаемого оборудования принять оборотную (закрытую) систему охлаждения оборудования с аппаратами воздушного охлаждения (АВО). В качестве исходной воды для заполнения контура оборотной системы охлаждения принять воду из городского водопровода или незамерзающую жидкость типа этиленгликоля. Предусмотреть установку ВПУ для обеспечения требованиям по качеству очищенной воды для заполнения контура системы охлаждения (при необходимости). Сбросные воды с ВПУ направить на вновь сооружаемую установку по очистке сточных вод с ВПУ. Место сброса очищенных вод согласовать с Заказчиком. Все подземные инженерные сети водопровода и канализации предусмотреть из полиэтиленовых труб с полиэтиленовыми фитингами и фасонными элементами, пластиковыми колодцами и полимерно-композитными люками; Наружные сети водопровода предусмотреть с электрообогревом. Предусмотреть реконструкцию существующих систем водоснабжения и канализации площадки ЭС-2 Центральной ТЭЦ (при необходимости). Место сброса с очистных сооружений после очистки замазученных, замасленных и ливневых стоков согласовать с Заказчиком. Предусмотреть отвод бытовых стоков от санитарных приборов проектируемых зданий в проектируемые наружные сети одноименного назначения с последующим отводом их в городские сети бытовой коммунальной канализации (место сброса согласовать с Заказчиком). Проекты сетей производственного, хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов разработать с учетом СП 30.13330.2012, СП 31.13330.2012 и ТУ владельцев коммуникаций в пределах площадки станции. Для водогрейной котельной предусмотреть следующие системы водоснабжения: - хозпитьевое водоснабжение; - противопожарное водоснабжение; - производственное водоснабжение. Источник питания хозяйственно-питьевого водопровода - существующие сети одноименного назначения промплощадки. Источник питания противопожарного водопровода - существующие сети одноименного назначения промплощадки. Рассмотреть возможность использования насосного оборудования системы пожаротушения ЗРУ-110/6 кВ для нужд пожаротушения вновь сооружаемых зданий и сооружений. В качестве источника питания системы пожаротушения рассмотреть использование трубопровода городской воды системы подпитки теплосети. Сети производственного, хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода разработать с учетом действующих норм и ТУ владельцев коммуникаций в пределах площадки. Проектом предусмотреть при необходимости производственные, противопожарные и хозпитьевые насосы. Проекты сетей бытовой, дождевой и канализации нефтесодержащих (замасленных) стоков разработать с учетом СП 30.13330.2012, СП 32.13330.2012 и ТУ владельцев коммуникаций в пределах площадки станции. Для площадки водогрейной котельной предусмотреть следующие системы водоотведения: - закрытую систему дождевой канализации (загрязненные нефтепродуктами воды) с отводом стоков на вновь проектируемые очистные сооружения с последующим отводом в общесплавную канализацию; - закрытую систему условно чистой дождевой канализации с последующим отводом в общесплавную канализацию; - бытовую канализацию с отводом стоков в ближайшие существующие сети бытовой канализации; - канализацию производственных стоков, содержащих нефтепродукты, с отводом на вновь проектируемые очистные сооружения с последующим отводом в общесплавную канализацию. Проектом предусмотреть строительство очистных сооружений нефтесодержащих (замасленных стоков). Рассмотреть возможность размещения оборудования в существующем здании очистных сооружений или применение очистных сооружений комплектно-блочной поставки модульного типа. Очистные сооружения дождевых стоков предусмотреть комплектно-блочной поставки модульного типа. Сети системы дождевой канализации, бытовой канализации разработать с учетом действующих норм и ТУ владельцев коммуникаций в пределах промышленной площадки ЭС-2. Сбросные воды по качеству должны удовлетворять предъявляемым местной организации водопроводно-канализационного хозяйства требованиям по предельно-допустимых норм по сбросам (ПДС) и предельно-допустимых норм по веществам, поступающих в городские сети канализации. Проектом предусмотреть блочные канализационные насосные станции (при необходимости). Разрабатываемые технические решения должны быть согласованы с проектом реконструкции системы водоотведения и канализирования вод действующей ЭС-2 Центральной ТЭЦ. |
| 2.5 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ (условия блокировки, основные принципы планировки помещений, обеспечение комфортности помещений, наружная и внутренняя отделка) | Главный корпус для размещения газопоршневых агрегатов, водогрейных котлов и электротехнического оборудования выполнить отдельно стоящим зданием. Компоновка главного корпуса должна обеспечить доступность обслуживания оборудования, удобство и механизацию ремонтных работ, выполнение требований противопожарной безопасности и правил безопасности труда. Фасад и высота вновь сооружаемого главного корпуса должны быть согласованы с главным архитектором г. Санкт-Петербурга (получение градостроительного согласования в КГА г. Санкт-Петербурга) с подготовкой демонстрационных материалов (буклетов, макета), необходимых для согласования и при проведении общественных слушаний. Обеспечить высококачественное архитектурное (в т.ч. цветовое) решение объекта путем его разработки с учетом сложившейся окружающей и перспективной застройки. Внешнее оформление производственных объектов предусмотреть в соответствии с приложением № 1 к Книге фирменного стиля ОАО «ТГК-1». При разработке проектной документации, в соответствии с ГПЗУ и архитектурными решениями определить необходимость архитектурного освещения, выполнения решений по декоративному оформлению здания и сооружений. Состав основных и вспомогательных сооружений, их габаритные размеры определяются технологическими решениями. Предусмотреть максимальную блокировку зданий и сооружений с учетом технологии проектируемого производства. Обеспечить комфортность производственных помещений с постоянным пребыванием персонала. Во всех помещениях с постоянным пребыванием персонала предусмотреть кондиционирование. Состав бытовых помещений (гардеробы, душевые, туалеты) определяется штатным расписанием Объекта. Штатное расписание обслуживающего персонала согласовать на научно техническом совете ОАО «ТГК-1». Предусмотреть наружную и внутреннюю отделку в соответствии с архитектурными решениями и технологическими требованиями. Обеспечить комфортность помещений с постоянным пребыванием персонала. Архитектурное решение интерьеров должно способствовать обеспечению комфортных условий для выполнения производственных операций и контроля за управлением технологическими процессами: созданию благоприятных микроклиматических условий в производственных помещениях, их достаточной освещенности, защите от появления вредных производственных выбросов, шума, а также созданию безопасных условий труда, снижению физического и нервно-психического напряжения работающих в процессе труда, необходимой эстетической выразительности, оказывающей положительное эмоциональное воздействие на работающих, удобству эксплуатации помещений. |
| Конструктивные изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля) | Каркас здания главного корпуса - металлический. Фундаменты определить по результатам комплексных инженерно-геологических изысканий. Ограждающие конструкции главного корпуса - металлические трехслойные панели с эффективным утеплителем полной заводской готовности с горизонтальным расположением панелей, цоколь из бетонных стеновых панелей. В зданиях и сооружениях предусмотреть применение современных строительных материалов (без использования асбестосодержащих компонентов), конструкций и изделий с использованием современных строительных технологий и обеспечить их соответствие требованиям безопасности. Конструктивные решения и применяемые материалы по вспомогательным зданиям и сооружениям определяются в Проектной документации. Принять: - фундаменты в соответствии с расчетными нагрузками и по результатам комплексных инженерно-геологических изысканий на естественном или свайном основании; - несущие конструкции: - главный корпус – стальной каркас; с антикоррозийным и огнезащитным покрытием; - вспомогательные здания – стальной каркас, а так же бескаркасные с несущими стенами из каменной кладки (при соответствующем обосновании); - наружные стены: - главный корпус – трехслойные металлические панели с эффективным негорючим утеплителем полной заводской готовности с горизонтальным расположением панелей; - вспомогательные здания – трехслойные металлические панели с эффективным негорючим утеплителем полной заводской готовности с горизонтальным расположением панелей или каменная кладка (при соответствующем обосновании) с навесными вентилируемыми фасадами из металлических кассет с эффективным утеплителем - Кровля главного корпуса из монопанелей с гидроизоляционным слоем мембранного типа с обогреваемым внутренним водостоком, выполняется по металлическим фермам и прогонам. - кровля вспомогательных зданий из эффективных негорючих и трудно-горючих материалов по настилу из стального профлиста или по ж/б плитам покрытия с устройством обогреваемых внутренних или наружных водостоков; - перекрытия монолитные железо-бетонные по металлическим балкам с применением несъемной опалубки из стального профлиста; - внутренние стены и перегородки из легкобетонных блоков или кирпича, а также системы "KNAUF" каркасного типа поэлементной сборки из гипсоволокнистых листов или стекломагниевых листов в помещениях с автоматическим пожаротушением распыленной водой с изоляцией из минераловатных плит. - лестницы в лестничных клетках из сборных железобетонных маршей и площадок или из сборных ж/б элементов по металлическим косоурам, лестницы и площадки площадок обслуживания оборудования – металлические с решетчатым оцинкованным настилом, все перила лестничных площадок и маршей предусмотреть из нержавеющей трубопроводной стали; - предупредить сток поверхностных вод в котлован и предусмотреть водоотлив из котлована в период строительных работ с установкой временных локальных очистных сооружений; - в помещениях с автоматическим пожаротушением предусмотреть в полах на всех этажах трапы из нержавеющей стали; - вытяжки из стояков канализации предусмотреть с установкой воздушных клапанов; - предусмотреть крепление стенок котлована в водонасыщенных грунтах в период строительных работ; - при отрывке котлована, в связи с откачками подземных вод учесть возможность возникновения процесса механической суффозии – вынос пылеватых частиц из песков пылеватых (ИГЭ-4); - учесть плывунные свойства песков пылеватых (ИГЭ-4) при отрывке котлована (в случае наличия); - при устройстве свайных фундаментов учесть наличие «отрицательного» трения в заторфованных грунтах (ИГЭ-2) (в случае наличия); - учесть наличие тиксотропных грунтов (ИГЭ – 5 и 7), переходящих в более текучее состояние под воздействием динамических нагрузок и возможность снижения их несущей способности при динамических воздействиях; - предусмотреть защиту оболочек кабеля и металлоконструкций от агрессивного воздействия подземных вод; - предусмотреть защиту бетонных конструкций из бетона марки W8, оболочек кабеля и металлических трубопроводов от агрессивного воздействия подземных вод; - учесть морозную пучинистость грунтов для разработки мероприятий по предупреждению и исключению их промораживания; - предусмотреть защиту стальных конструкций от агрессивного воздействия грунтов; - ведение земляных работ и водоотлив выполнять в соответствии со СП 45.13330.2012; - учесть опыт проектирования и строительства в данном районе; - руководствоваться рекомендациями СП22.13330.2011, ТСН 50-302-2004 и «Проектированием фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге». Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с перечнем национальных стандартов и сводов правил, в результате которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014г. №1521). Проект огнезащиты конструкций, разрабатываемый подрядной организацией, выполняющей данный вид работ, должен быть рассмотрен и согласован проектировщиком в обязательном порядке. Детализированные чертежи на конструкции, разрабатываемые заводом-изготовителем, должны рассматриваться проектировщиком с привязкой к выпущенной документации и согласовываться в обязательном порядке. |
| 2.6 ТРЕБОВАНИЯ К ГАЗОПОРШНЕВОЙ УСТАНОВКЕ (ГПА) | Конструкция, характеристики и параметры ГПА должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и стандартов, в том числе: 1. ГОСТ Р 50783-95. Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические требования. Постановление Госстандарта России от 14.06.95 г. № 295 2. ГОСТ Р 55437-2013. Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Классификация по объему автоматизации и технические требования к автоматизации. 3. ГОСТ Р 53638-2009. Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Общие технические условия. 4. ГОСТ 31967-2012. Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Нормы и методы определения. 5. РД 34.20.501-05 (СО 153-34.20.501-2003) Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229). Электрическая мощность каждой ГПА – в соответствии с работой «Предпроектные проработки по реконструкции ЭС-2 Центральной ТЭЦ (ЭС-2 ЦТЭЦ) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». ГПА должны обеспечивать возможность длительной и импульсной разгрузки для возможности реализации противоаварийной автоматики. ГПА должна обеспечить работу при выделении блока на изолированный район нагрузки с собственными нуждами станции, а так же отдельно на собственные нужды. ГПА должна допускать длительную работу при отклонениях частоты электрической сети согласно ГОСТ 29328-92. Допустимый диапазон частот для работы ГПА должен соответствовать п. 4.3.6.5 Стандарта «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования» (СТО 59012820.29.240.001-2011). Технические решения, не предусмотренные требованиям нормативных и правовых документов и стандартов, должны быть согласованы до заключения контракта на поставку с организацией, их утвердившей. ГПА должны поставляться комплектно со всем вспомогательным оборудованием, в том числе: - системой утилизации тепловых уходящих газов; - системой утилизации теплоохлаждения «рубашки» двигателя; - системой утилизации (или охлаждения) низкопотенциального тепла промежуточного охладителя ГПА. Согласовать со всеми необходимыми органами власти и надзорными органами установку и высоту дымовой трубы для ГПА.ГПА должны иметь отработанную конструкцию и соответствовать нормативным требованиям к газопоршневым установкам, действующим в России, иметь сертификат соответствия и разрешение Ростехнадзора на применение. ГПА должна допускать длительную работу в диапазоне температур наружного воздуха от -40 0С до +40 0С. ГПА должны быть установлены в помещении. ГПА должны быть оснащены теплозвукоизолирующим кожухом с системой, предназначенной для удаления избыточного тепла и вредных выделений в атмосферный воздух вне машинного зала. ГПА должны быть оборудованы автоматической противопожарной системой, включающей в себя датчики пожарной сигнализации и загазованности, сигнализацию и систему пожаротушения. Освещённость оборудования, размещаемого под кожухом, должна соответствовать нормам и обеспечивать возможность проведения осмотров и ремонтных работ. Должна быть обеспечена работоспособность всех элементов, размещаемых внутри кожуха, в пределах назначенных ресурсов. Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны под кожухом по ГОСТ 12.1.005-88*. Конструкция ГПА, размер ячейки и компоновка должны обеспечивать условия для проведения монтажа, ремонта и обслуживания в соответствии с нормативными техническими документами Российской Федерации. Конструкция и установка масляных баков ГПА должна предусматривать возможность, при возникновении пожара, слива масла в подземный маслобак, расположенный за пределами главного корпуса. Для систем смазки и регулирования ГПА применить, при возможности и согласовании с производителем (поставщиком), масла российского производства. ГПА должны быть укомплектованы системами очистки турбинного масла. В составе проектной документации предусмотреть: - предотвращение обледенения фильтров ГПА при температурах наружного воздуха ниже + 5 °С; - консервацию проточных частей ГПА на период длительного простоя. При выборе оборудования ГПА учесть затраты на сервисное обслуживание и восстановительные ремонты (ревизии), а также продолжительность и периодичность проведения ремонтов. |
| 2.7 ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОГРЕЙНЫМ КОТЛАМ (ВК) | Конструкция, характеристики и параметры водогрейных котлов должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и стандартов, в том числе: Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229). При проектировании, изготовлении, монтаже и эксплуатации следует учитывать требования действующих норм и правил, в том числе: ГОСТ 12.1.003-83*, ГОСТ 12.1.004-91*, ГОСТ 12.1.005-88*, ГОСТ 12.1.010-76*, ГОСТ 12.1.019-2009, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ Р 12.4.026-2001. Котлы и их элементы, полуфабрикаты для их изготовления и комплектующие изделия, приобретаемые за границей, должны иметь сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям действующих Правил. ВК предназначен для подогрева сетевой воды за счет сжигания топлива в котле. При необходимости регулирования температуры воды котел должен быть оснащен необходимыми устройствами. ВК должен представлять собой установку заводского изготовления, и транспортироваться на площадку в виде предварительно собранных блоков заводской готовности, требующих минимальной укрупнительной сборки на площадке. Согласовать со всеми необходимыми органами власти и надзорными органами установку и высоту дымовой трубы для ВК. Блоки должны иметь необходимые устройства для выполнения погрузо-разгрузочных работ и установки ВК в проектное положение. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 24569-81. ВК должен быть газоплотным. Предусмотреть проектом антикоррозионную защиту наружных поверхностей и конструкций. Температура наружной поверхности изоляции котла при температуре наружного воздуха 250С должна быть не более 450С. Коэффициент поставочной блочности котла должен быть не менее 80 %. Конструкция ВК должна предусматривать возможность проведения предпусковых и эксплуатационных промывок (очисток) поверхностей нагрева от внутренних загрязнений и их дренирование, а также консервацию ВК на период кратковременных и длительных остановов. Конструкция ВК, размер ячейки, компоновка должны обеспечивать условия для проведения монтажа, ремонта и обслуживания в соответствии с нормативными техническими документами Российской Федерации. В комплект ВК должны входить все элементы, узлы, детали и др., обеспечивающие надёжность и безопасность всего оборудования, возможность достижения номинальных производительности, параметров и качества сетевой воды, изменение производительности во всём диапазоне под воздействием устройств автоматики, минимально-допустимые нагрузки. ВК должен быть оснащён системами контроля технологических параметров, защит и блокировок, автоматического регулирования, необходимыми для оперативного управления, безопасной эксплуатации и экономичной работы. Надёжность работы водогрейного КУ должна быть обеспечена на сетевой воде, качество которой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и нормами раздела 4.8. СО 153-34.20.501-2003 «ПТЭ электрических станций и сетей РФ». Устанавливаемые водогрейные котлы должны удовлетворять требованиям ГОСТ 21563-93 (2003). |
| 2.8. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА. | Разработать главную схему электрических соединений ЭС-2 ЦТЭЦ. Главная схема должна предусматривать создание новой электростанции с двумя трансформаторами связи 110/35/6 кВ, обеспечивающими покрытие потребления собственных нужд водогрейной котельной и района нагрузки 35 кВ при отсутствии генерации. Трансформаторы связи должны быть включены в ячейки 110 кВ существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 при поэтапном их выводе из эксплуатации и переводе нагрузки 6кВ. При сооружении водогрейной котельной предусмотреть промежуточные (поэтапные) схемы электроснабжения потребителей водогрейной котельной и собственных нужд ТЭЦ для обеспечения пусконаладочных работ на напряжении 6кВ. Для электроснабжения района нагрузок ТЭЦ ЦКТИ на напряжении 35кВ выполнить РУ-35кВ по схеме «одна рабочая, секционированная выключателем, система шин». В ЗРУ-35кВ установить 8 ячеек КРУ-35кВ и разместить в резервном помещении здания ЗРУ-110/6кВ. Для питания водогрейной котельной и собственных нужд станции предусмотреть четыре попарно секционированных секций 6кВ. К указанным секциям подключить новые трансформаторы 110/35/6кВ, газопоршневые агрегаты, насосное оборудование, трансформаторы собственных нужд напряжением 6/0,4кВ (мощность ТСН определить проектом). Количество устанавливаемых ячеек КРУ-6кВ определяется при проектировании. Принять необходимые мероприятия по ограничению токов короткого замыкания на секциях 6кВ. Провести автоматизированный расчет самозапуска собственных нужд при действии АВР. Проработать варианты размещения трансформаторов связи 110/35/6кВ, секции РУ-6кВ и другое необходимое электрооборудование в административной пристройке к водогрейной котельной на первом этаже, в отдельно стоящем здании или существующих зданиях. Место размещения согласовать на НТС ОАО «ТГК-1». В камерах трансформаторов предусмотреть устройство маслоприемников и маслосборника трансформаторного масла. Ошиновки 110кВ, 35кВ и 6кВ трансформаторов связи выполнить одножильными кабелями из сшитого полиэтилена не распространяющего горение. Сечения кабельных линий и способ прокладки (по кабельным сооружениям) определить проектом. Питание собственных нужд 0,4кВ осуществить от РУСН-0,4кВ. Каждую секцию РУСН-0,4кВ запитать от рабочего трансформатора собственных нужд (ТСН) 6/0,4кВ мощностью не более 1250кВА. Резервное питание секций 0,4кВ организовать от отдельных резервных трансформаторов. Мощность рабочих и резервного ТСН определить проектом. Количество секций с.н. 0,4кВ определить в проекте. Секции 0,4кВ с трансформаторами установить в отдельных помещениях в административно-бытовом корпусе и в водогрейной котельной в непосредственной близости от котлоагрегатов. Для питания потребителей постоянным током =220В установить одну аккумуляторную батарею с одним двухсекционным щитом постоянного тока (ЩПТ) и двумя зарядно-подзарядными агрегатами. Требования к решениям в части РЗА и ПА. Определить и выполнить технические решения по релейной защите и автоматике для всего вновь проектируемого оборудования в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов. Проектом предусмотреть устройства релейной защиты и автоматики оборудования следующих объектов строительства и реконструкции: - газопоршневых установок; - вновь устанавливаемых трансформаторов собственных нужд 110/6кВ; - элементов собственных нужд станции 6кВ и 0,4кВ; При разработке технических решений по оснащению устройствами релейной защиты и автоматики вновь устанавливаемого и реконструируемого оборудования предусмотреть выполнение комплексов РЗА на современной микропроцессорной технике с использованием многофункциональных терминалов, имеющих экспертные заключения на соответствие их функциональных и технических показателей условиям эксплуатации, действующим отраслевым нормам и требованиям, а также соответствующие технической политике ОАО «ТГК-1» и требованиям ОАО «СО ЕЭС». Объем и тип устанавливаемых защит должен соответствовать требованиям Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), Нормам технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ, требованиям руководящих указаний, отраслевым стандартам и другим нормативным документам, в соответствии с перечнем согласованным заказчиком. Релейная защита должна удовлетворять требованиям быстродействия, селективности, чувствительности и надежности. Количество трансформаторов тока, вторичных обмоток и их классы точности должны обеспечивать раздельное подключение устройств РЗА, систем измерений, контроллеров присоединений, автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии, мониторинга оборудования и др. Для защит генераторов и трансформаторов должно быть предусмотрено подключение основного и резервного комплектов защит к разным трансформаторам напряжения. При наличии на высоковольтных выключателях двух электромагнитов отключения действие устройств РЗА должно предусматриваться на оба электромагнита. Питание устройств релейной защиты и автоматики выполнить на постоянном оперативном токе 220 В. Микропроцессорная часть защит должна быть гальванически отделена от источника постоянного тока. Схема подключения вторичных цепей к дискретным входам микропрцессорных устройств РЗА, через которые производится ввод дискретных сигналов и отключение первичного оборудование, должны обеспечивать работу устройств контроля изоляции сети постоянного тока при замыканиях на землю в этих цепях и обеспечивать защиту устройств РЗА от электромагнитных помех, вызванных коммутациями в первичной схеме и срабатыванием устройств защиты от перенапряжений. Все устройства РЗА должны быть интегрированы в систему АСУ ЭТО по протоколу IEC-61850 через дублированный оптический интерфейс. Интеграцию устройств защиты выполнить на информационном уровне. Комплекс РЗА элементов собственных нужд станции, расположенных в РУСН-6/0,4 кВ реализовать на базе микропроцессорных устройств, размещаемых непосредственно в шкафах (ячейках) КРУ внутренней установки (в релейных отсеках ячеек). Выполнить решения по противоаварийной автоматике в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов и требованиями системного оператора. Применяемая аппаратура противоаварийной автоматики должна иметь стандартные протоколы обмена информацией по ГОСТ и МЭК и должна отвечать требованиям надежности эксплуатации. Выполнить оценку и предусмотреть необходимые мероприятия для обеспечения электромагнитной совместимости применяемого микропроцессорного оборудования. Для регистрации аварийных процессов предусмотреть установку цифровых регистраторов аварийных процессов (ЦРАП) в количестве, определяемом требованиями нормативно-технической документации и согласованном с филиалом ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ТГК-1». Регистрация событий и аварийных процессов должна выполняться как микропрцессорными терминалами РЗА, контроллерами присоединений, так и автономными регистраторами (специализированными микропроцессорными устройствами). Технические средства, используемые для регистрации аварийных процессов (осцилографирование) должны удовлетворять требованиям действующей нормативно-технической документации, ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ТГК-1». Система РАС должна охватывать присоединения главной схемы, системы оперативного постоянного тока, системы собственных нужд ЭС-2 ЦТЭЦ, а также системы диагностики основного и вторичного оборудования. Технические решения по РЗА проектируемого оборудования с использованием микропроцессорных устройств должны включать, но не ограничиваться: - схему размещения устройств РЗА на объекте строительства и в прилегающей сети. - совмещенную схему распределения по трансформаторам тока и трансформаторам напряжения устройств РЗА, ПА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, мониторинга оборудования, включая противоположные концы. - схемы организации цепей переменного и постоянного напряжения. - схему организации передачи сигналов и команд РЗА (ВОЛС, ВЧ каналы, другое с учетом резервирования каналов). - структурно-функциональные схемы устройств РЗА присоединений. - перечень всех функций РЗА каждого защищаемого элемента сети (линия, шины, трансформатор и др.) необходимых на данном объекте. - для защиты линий 35кВ предусмотреть один комплект основной быстродействующей защиты и комплект ступенчатых защит. Комплект ступенчатых защит должен содержать дистанционную защиту и токовую направленную защиту нулевой последовательности. Необходимо предусмотреть возможность оперативного и автоматического ускорения ступенчатых защит и возможность выбора ускоряемых ступеней. - для защиты кабельных линий (перемычек) от КРУЭ-110кВ до трансформаторов 110/35/6кВ предусмотреть по два комплекта дифференциальной защиты ошиновок для каждого присоединения. Окончательный тип защиты определить проектом. - все устройства РЗА и ПА, АПВ, УРОВ, оперативное ускорение и т.д. должны иметь отдельные ключи оперативного ввода-вывода. - обоснование (расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов трансформаторов тока, а также величин мощности вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения на основании обосновывающих расчетов с учетом видов устройств РЗА (дифференциальная защита трансформаторов, продольная дифференциальная защита линий, ступенчатые защиты линий и т.п.), их потребляемой мощности, ориентировочных длин кабелей, значений токов КЗ и допустимой погрешности для каждого вида РЗ при КЗ в месте их установки и других точках сети. - в составе проектной документации выполнить проектный расчет параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования комплексов и устройств РЗА, разработать принципиальные и функционально-логические схемы устройств РЗА и внешних связей с другими устройствами РЗА, коммутационными аппаратами устройствами связи и передачи аварийных сигналов и команд,, схемы программируемой логики, данные по параметрированию и конфигурированию терминалов РЗА, схемы организации каналов связи для функционирования устройств РЗА, пояснительную записку. В составе проектной документации системы ПА должны быть разработаны: - обоснование установки устройств противоаварийной автоматики, обеспеченное подтверждающими работами. - схема размещения устройств ПА на объекте строительства и в прилегающей сети. - схема организации передачи сигналов и команд ПА (ВОЛС, ВЧ каналы, другое) с учетом резервирования каналов. - структурно-функциональные схемы устройств ПА. - расчет параметров срабатывания устройств ПА для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава устройств, в т.ч. обоснование: - требуемого количества ступеней АОПН, автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО), автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР), делительной автоматики (ДА) и т.п. и действия каждой ступени; - алгоритмов устройств ПА. С учетом отсутствия посторонних потребителей проектом подтвердить отсутствие необходимости установки устройств АЧР и ЧАПВ на шинах 6 кВ водогрейной котельной. В проекте предусмотреть наличие устройств автоматической синхронизации на выключателях 6 кВ генераторов ГПА и Т-1, Т-2. Технические решения по РЗА и ПА согласовать с филиалом ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ. В проекте выполнить раздел по определению электромагнитной обстановки на территории ЭС-2 с учетом строительства нового Объекта с установкой микропроцессорного оборудования. Выполнить проектные решения по приведению её в надлежащее состояние в соответствии с требованиями НТД. При формировании спецификаций комплектной поставки микропроцессорных устройств РЗА предусмотреть необходимое программное обеспечение и проверочную аппаратуру в полной комплектации (ноутбук, программное обеспечение, испытательные устройства, испытательные провода и кабели). Разработанные решения по расстановке устройств РЗА и ПА должны быть выполнены в том числе на противоположных концах КЛ. |
| 2.9. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | - В проектной документации предусмотреть разработку раздела 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии и в объеме требований п. 26 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87), а также п. 2 ст. 92 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Проектирование пожарной безопасности выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», разработанных в соответствии с ними Сводами правил в области пожарной безопасности (СП. 1.13130.2009 – 12.13130.2009), а также нормативно-правовыми актами РФ по пожарной безопасности и нормативным документам в области противопожарной защиты. - При проектировании учесть ведомственные требования пожарной безопасности установленные в электроэнергетической отрасли, а также «РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*). Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (утв. РАО "ЕЭС России" 09.03.2000)» и «РД 153-34.0-49.101-2003 Инструкции по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий (утв. РАО "ЕЭС России" 21.05.2003)». - Проектными решениями определить необходимость применения установок пожаротушения и пожарной сигнализации в соответствии с Приложением А к «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (ред. от 01.06.2011) (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175)». - Проектными решениями, на основании проведенного технико-экономического сравнения (не менее 2-х вариантов разных видов огнетушащего вещества) определить тип установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащего вещества с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов, а также особенностей защищаемого оборудования. Выбор и обоснование вышеуказанных параметров системы противопожарной защиты согласовать с Заказчиком на этапе предпроектных работ. - При выборе элементной базы систем противопожарной защиты обеспечить применение сертифицированной продукции российского производства с возможностью совместимости с другими инженерно-техническими системами, в том числе по способам обмена информацией с «открытым протоколом» с интеграцией в единое информационное пространство объекта, а также вывода информации на единый АРМ оперативного персонала. Согласовать на этапе предпроектных работ с проектировщиками других технологических, охранных, информационных систем выбор элементной базы системы противопожарной защиты. - Проектирование систем противопожарной защиты выполнить на единой элементной базе технических средств, унифицированных со средствами, применяемыми на объектах ОАО «ТГК-1». Выбор изготовителя технических средств согласовать с ОАО «ТГК-1». Конструктивно система пожарной автоматики должна строиться по адресно-модульному принципу для обеспечения взаимозаменяемости однотипных технических средств, удобства технического обслуживания и эксплуатации. Выбор элементной базы системы противопожарной защиты согласовать с Заказчиком на этапе предпроектных работ. - Автоматические установки пожарной защиты в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. - Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты должны соответствовать "ГОСТ Р 53316-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания" и быть выполнены в огнестойком исполнение (нг-FRLS). - Обеспечить применение продукции (материалов и изделий) сертифицированной в области пожарной безопасности согласно главе 33 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Сертификаты пожарной безопасности (их копии заверенные в установленном порядке) должны быть переданы заказчику. - Разработать «Декларацию пожарной безопасности» проектируемого объекта в соответствии с п. 4 приложение N 2 к Приказу МЧС России от 24.02.2009 N 91 и ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - В проектной документации предоставить «Расчет пожарного риска» в соответствии с п.1 и 6 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» или обоснование отсутствия необходимости в расчете пожарного риска. - Для всех зданий, сооружений и помещений производственного и складского назначения провести фактический «Расчет категорий по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса зоны по ПУЭ», для всех наружных установок провести фактический «Расчет категорий по пожарной опасности». Расчет провести на основании СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». Категории помещений и зданий определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов. Категории наружных установок определяются исходя из пожароопасных свойств находящихся в установках горючих веществ и материалов, их количества и особенностей технологических процессов. Определенная категория должна соответствовать или быть ниже установленной категории в соответствии с РД 34.03.350-98 «Перечень помещений и зданий энергетических объектов РАО "ЕЭС России" с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности». - В проектной документации на системы пожарной защиты предусмотреть разработку «Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию систем противопожарной защиты», «Инструкции по действиям оперативного персонала при срабатывании систем противопожарной защиты», а также «Расчет сил и средств (трудозатрат) на дальнейшее техническое обслуживание систем пожарной защиты». В инструкциях и расчете учесть требования РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики правила технического содержания» в части объема, периодичности и регламентов технического обслуживания заводов изготовителей. При определении стоимостных показателей использовать «Прейскурант оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92. - В проектной документации разработать «Расчет количества первичных средств пожаротушения (огнетушителей)» для проектируемых помещений и оборудования». Расчет выполнить с учетом физико-химических и пожароопасных свойств горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также предельной площади помещения, и класса пожара. Обеспечить проектными решениями выполнение п. 465 Правил противопожарного режима РФ (утв. Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012). - В проектной документации на системы противопожарной защиты разработать порядок сдачи в эксплуатацию систем на основании «Правил приемки и контроля. Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации» (приказ ГУГПС МЧС России № 20/2.2/3144 от 28.12.1998) и РД 78.145-93 «Правилами производства и приемки работ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» (приказ МВД России от 12.01.1993г.). Определить перечень (проектной, рабочей, исполнительной, эксплуатационной) документации на системы противопожарной защиты передаваемой заказчику после ввода в эксплуатацию. Проектными решениями определить необходимость проведения натурных огневых испытаний системы пожаротушения. Определить порядок и программу обучения эксплуатационного персонала, в том числе на базе учебных центров заводов изготовителей противопожарных систем. - В проектной документации на системы противопожарной защиты (установок пожаротушения, пожарной сигнализации и т.д.) провести «Расчет ЗИП для дальнейшего технического обслуживания систем пожарной защиты» с привязкой к количеству и марки устройств и элементов установок пожарной защиты. |
| 2.10. ТРЕБОВАНИЯ К АСУ ТП, АСУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТЭЦ (АСУ Э). | Следует учитывать следующие требования к АСУ ТП: Степень автоматизации. АСУ ТП должна обеспечивать максимальную автоматизацию технологических процессов и безопасное, надежное и экономичное ведение эксплуатационных режимов работы основного и вспомогательного оборудования энергоблока в процессе производства электрической и тепловой энергии в соответствии с требованиями ПТЭ. Все задачи по управлению и контролю состояния технологического процесса должен выполнять один оператор с помощью автоматизированных рабочих мест оператора (АРМ оператора), расположенных на ЦЩУ (центральный щит управления). Второй оператор (начальник смены) помогает первому оператору во время пусков и в случае возникновения проблем в работе оборудования. АСУ ТП должна обеспечивать полностью автоматический пуск/останов/нагрузку/разгрузку/ведение режима блока, как при штатных пусковых схемах, так и с учетом определенных технологических ограничений. Для кодирования информации в АСУ ТП должна использоваться единая система кодирования KKS. Центральный щит управления. Все задачи по управлению и контролю (пуск, останов, нормальное функционирование и изменение нагрузки) должны выполняться с центрального щита управления посредством АРМ-ов оператора. Кроме того, должны быть предусмотрены аварийные панели контроля, управления (с которых возможно дополнительно управлять и контролировать ход работы основных функциональных групп технологических процессов) и блок кнопок аварийного отключения основного оборудования в объеме требований действующих нормативных документов. Должны быть предусмотрены меры защиты от случайных переключений на аварийных панелях. Оснащение АПУ средствами контроля и управления должно отвечать требованиям СО 34.35.523-2002. Используемые цвета на дисплеях должны быть легко различимы. Для индикации аварийной и предупредительной сигнализации должны быть использованы специально оговоренные цвета. В оперативном контуре ЦЩУ должна быть организована рабочая зона управления оборудованием, включающая рабочие места: оператора-технолога, начальника смены, дежурного электрика, АРН систем жизнеобеспечения и АРМ ЭТО. В оперативном контуре ЦЩУ должно располагаться следующее оборудование АСУ ТП: - один черно-белый принтер формата А3, предназначенный для распечатки отчетов, истории событий и сигнализации. - один черно-белый принтер формата А3, предназначенный для распечатки действий оператора. - один цветной принтер формата А3, предназначенный для распечатки отчетов, трендов, графиков, копий видеокадров. - оборудование служебной связи (телефоны, стационарные рации и т.д.). - пульт с установленными на ней ключами аварийного останова. - экраны коллективного пользования на базе ЖК панелей. Неоперативный контур ЦЩУ должен располагаться в отдельном помещении в непосредственной близости от помещения оперативного контура ЦЩУ и помещения автоматики. В этом помещении должны располагаться инженерная и архивная станция с рабочими местами инженерного персонала АСУ ТП. Кроме того, необходимо предусмотреть АРМ РЗА с цветным лазерным принтером формата А3 для распечатки протоколов событий и осциллограмм. Обеспечение регулирования микроклимата (температура, влажность, запыленность и пр.) помещения ЦЩУ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и требованиями изготовителей оборудования, устанавливаемого на ЦЩУ. Окончательный состав оборудования верхнего уровня и автоматизированных рабочих мест уточняется на этапе рабочего проектирования. Необходимо предусмотреть обмен данными АСУ ТП с диспетчерским центром ОАО «ТГК-1» в объеме, согласованном с Заказчиком и ОАО «ТГК-1». Информационный обмен должен быть организован в соответствии с требованиями Политики информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1». Все технические средства и программное обеспечение, необходимые для выполнения требований Политики информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1» при организации информационного обмена, должны быть предусмотрены в составе проекта и отражены в заказных спецификациях. Структура автоматизированной системы. Основным требованием к структуре АСУ ТП является требование к реализации ПТК на единых аппаратных средствах от одного поставщика. Допускается, в отдельных случаях, для отдельных подсистем использование аппаратных средств других производителей, если эти подсистемы реализуют специфические функции контроля, диагностики и управления (системы управления электротехническим оборудованием, РЗА и т.п.) поставляемые в комплекте с технологическим оборудованием (например, виброконтроль и вибродиагностика турбин). В этом случае должна гарантироваться полная совместимость межсистемных связей и протоколов обмена данными. В состав ПТК АСУ ТП должны входить: - устройства верхнего уровня как минимум: - операторские станции (оператора-технолога блока, оператора-технолога общестанционного оборудования, дежурного электромонтера); - системы архивирования; - инженерные станции; - рабочее место программиста-технолога; - экраны коллективного пользования; - серверы; - цветные и черно-белые принтеры. Окончательный состав оборудования уточняется на этапе рабочего проектирования. - устройства нижнего уровня: - контроллеры; - устройства связи с объектом управления, в том числе источники электропитания входных и выходных каналов приема аналоговых и дискретных сигналов и выходных каналов, выдачи управляющих сигналов; - шкафы для размещения различных устройств нижнего уровня ПТК и клемных колодок для подключения кабелей от объекта, дополнительные кроссовые шкафы и шкафы промежуточных реле-усилителей; - устройства цифровой связи с внешними, по отношению к ПТК, автономными подсистемами автоматического управления, интеллектуальными датчиками (первичными преобразователями сигнала) и исполнительными механизмами объекта управления: - устройства и линии связи, обеспечивающие обмен информацией в цифровом виде и командами с другими ПТК и между различными устройствами одного ПТК; - устройства передачи информации в АСУ П через устройства (Fire Wall). - устройства электропитания ПТК, например, вторичные источники питания ПТК, источники бесперебойного питания (ИБП) и устройства для подключения внешних силовых кабелей электропитания и т.п.; - сервисная аппаратура и ЗИП; - базовое (фирменное) и прикладное (пользовательское) программное обеспечение и соответствующие лицензии; - документация. Функции АСУ ТП. Общие требования: АСУ ТП должна в автоматическом режиме выполнять следующие функции: - функционально-групповое управление; - автоматическое регулирование; - обеспечение интерфейса человек – машина в виде отображения процесса и отчетов об общих изменениях параметров; - технологическая сигнализация; - предупредительная и аварийная сигнализация; - взаимодействие с технологическим процессом и выдача питающего напряжения для полевого оборудования, а также преобразователей сигналов; - взаимодействие с внешними системами; - функции хранения и восстановления информации; - функции параметрирования и конфигурирования. Уровень доступности и надежности АСУ ТП должен обеспечивать отсутствие риска для энергоблока. Для этих целей следует использовать соответствующее резервирование вычислительных ресурсов и устройств, коммуникационных шин, устройств питания и т.д. Для обеспечения надежности функционирования технологических защит использовать обработку сигналов по схеме «два из трех» в соответствии с требованиями нормативных документов (РД 153-34.1-35.137-00, СТО 70238424.27.100.010-2011 и пр.). Типичные функции АСУ ТП. В соответствии с РД 153-34.1-35.127-2002 и СТО 70238424.27.100.010-2011 функции ПТК АСУ ТП с позиции пользователя подразделяются на информационные, управляющие и вспомогательные (сервисные). В состав информационных функций входят: - сбор, первичная обработка и распределение информации, получаемой от различных источников; - представление информации на средствах отображения и печатных документах; - технологическая сигнализация; - регистрация событий; - информационно-вычислительные и расчетные, в том числе расчет ТЭП; - архивация информации; - контроль достоверности входной информации с использованием диагностики измерительного канала; - протоколирование и документирование информации; - обеспечение передачи информации от компонентов ПТК в АСУ ТП станционного уровня по цифровым линиям связи. В состав управляющих функций входят: - дистанционное управление; - автоматическое регулирование; - автоматическое логическое управление и технологические блокировки; - технологические защиты и защитные блокировки, фунционально-групповое управление и т.п. В состав вспомогательных (сервисных) функций должны быть включены: - непрерывный контроль работы функций ПТК и АСУ ТП; - создание нормативно-справочной информационной базы; - метрологический контроль и аттестация измерительных каналов АСУ ТП; - другие функции, обеспечиваемые, в том числе ПО инструментальных средств разработки, отладки и документирования ПТК и прикладного ПО АСУ ТП; - контроль и самодиагностика программных и технических средств ПТК; - принудительная и автоматическая реконфигурация ПТК; - система единого времени с привязкой к астрономическому; - автоматизация управления и контроля оборудованием водогрейной котельной. Требования к техническому обеспечению ПТК АСУ ТП. Выбор программно-технического комплекса должен быть согласован с Заказчиком. Реализация как ПТК, так и АСУ ТП в целом, должна соответствовать требованиям, как минимум, следующих документов: - ГОСТ 34.201-89 Автоматизированные системы Виды комплектность и обозначение документации при создании; - ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы Стадии создания; - ГОСТ 34.602-89 Комплекс стандартов на АСУ. ТЗ на создание АС; - ГОСТ 34.603-92 Виды испытаний Автоматизированных систем; - ГОСТ 21.408-93 СПДС Правила выполнения рабочей документации АСУ ТП; - ГОСТ 24.701-86 ЕСС АСУ Надёжность автоматизированных систем; - РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов; - РД 153-34.1-35.104-2001 Объём измерений сигнализации регулирования на ТЭС с АСУ ТП; - СТО 70238424.27.100.010-2011. «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования»; - РД 153.34.1-35.127-2002 Общие требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП электростанций. - РД 153-34.1-35.136-98. Методические указания по выполнению схем технологических защит теплоэнергетического оборудования ТЭС. - РД 153-34.1-35.137-00. Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники; - ГОСТ Р 8.596-2002 Метрологическое обеспечение измерительных систем; - ГОСТ Р 51841-2001. (МЭК 61131-2-92). Программируемые контроллеры. Общие технические требования и методы испытаний; - ГОСТ Р МЭК 60073-2000 Интерфейс человекомашинный Правила кодирования информации; - ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД Правила выполнения электрических схем; Программно-технический комплекс должен представлять собой иерархическую, рассредоточенную, распределенную микропроцессорную систему, состоящую из аппаратно и программно совместимых технических средств и объединенных локальными вычислительными сетями и быть достаточной для выполнения всех автоматизированных функций указанных в настоящих технических требованиях и для всего комплекса установленного оборудования и иметь резерв по памяти и быстродействию. Отдельные технические средства могут реализовывать функции нескольких устройств. Любое из технических средств должно допускать замену его аналогичным средством без каких-либо конструктивных изменений или регулировки в остальных устройствах. Технические средства должны иметь модульную структуру, что должно обеспечивать живучесть системы при отказах и простоту ее обслуживания и иметь возможность «горячей замены» без отключения оборудования. Технические средства и программное обеспечение (ПО), используемые в составе ПТК, должны иметь открытую архитектуру и соответствовать отечественным и международным стандартам. В составе ПТК должны быть предусмотрены средства для обеспечения высокой живучести и надежного функционирования системы при возможных отказах оборудования, ошибках персонала и возникновении непредвиденных ситуаций. Должна обеспечиваться возможность замены отказавших устройств ПТК в «горячем» режиме (без отключения электропитания). Конструкция ПТК должна предусматривать возможность обслуживания и беспрепятственный доступ ко всем элементам, требующим обслуживания. Технические средства и ПО ПТК должны обеспечивать автоматическую синхронизацию всех процессов так, чтобы все технологические события, какими бы контроллерами или интеллектуальными УСО они не были зафиксированы, были бы привязаны к единой временной шкале ПТК синхронизированной с астрономическим временем. Метки времени (с минимальной задержкой от момента возникновения событий) должны присваиваться событиям как можно ближе к месту фиксации событий и использоваться после этого без какой-либо коррекции на всех уровнях и во всех ПТК АСУ ТП. В комплексе технических средств должны использоваться унифицированные средства серийного производства со сроком службы не менее 10-15 лет. Должна существовать возможность замены вышедших из строя или морально устаревших технических средств ПТК однотипными. Эта замена не должна повлечь за собой внесения каких-либо изменений или перестройки других технических средств, входящих в ПТК, и, по возможности, обеспечиваться минимальными изменениями программного обеспечения. Функции АСУ Э - Функции управления, регистрации, сигнализации ячеек 110, 35, 6, 0,4 кВ. - Регистрация аварийных процессов на электрооборудовании ГПА, удаленный просмотр и расшифровка осциллограмм режимов работы электрооборудования. - Мониторинг основного и вспомогательного оборудования генераторов и трансформаторов, процессов их пуска-останова для выявления и предупреждения аварийных ситуаций, а также для повышения эксплуатационной надежности генераторов. - Управление, регистрация и сигнализация системы возбуждения. - Управление, регистрация, сигнализация работы устройства синхронизации генераторов. - Мониторинг, регистрация, сигнализация работы генераторных выключателей. - Ведение краткосрочного и долгосрочного архивов: - Всех входных и выходных параметров. - Событий процесса (достижения уставок срабатываний сигнализации; действия защит и блокировок и т.п.). - Событий системы (АСУ). - Действий оператора. - Регистрация, сбор информации, мониторинг пожарной сигнализации блока. - Базовые функции АСУ Э: - Сбор информации с низовых устройств. - Ведение базы данных в реальном времени. - Отображение информации на экранах. - Контроль состояния, управление оборудованием. - Система единого времени с привязкой к астрономическому. - Предупредительная и аварийная сигнализация. - Архивация и хранение информации. - Протоколирование событий и действий оператора. - Графики, таблицы, ведомости, отчеты различной формы, в том числе о событиях и аварийных ситуациях. - Контроль уровня доступа. - Резервирование компонентов. - Самодиагностика. - Удаленный просмотр осциллограмм с ЦРАПов. - Диагностика первичного оборудования. - Оперативные блокировки при управлении первичным оборудованием. - Добавление пользовательских программ. - Специализированная библиотека компонентов. - Расширение и модификация библиотек. - Резервное копирование долгосрочных архивов, системного и прикладного ПО. Список АРМ АСУ Э: - АРМ начальника смены электроцеха (НСЭ) на ГЩУ; - АРМ инженера-релейщика; - АРМ системного инженера АСУ портативный, с возможностью удалённого размещения. В составе АСУ ТП необходимо предусмотреть систему химико-технологического мониторинга. Система должна отслеживать как оперативные показатели водно-химического режима, так и иметь систему архивирования, а также иметь функции управления коррекционной обработкой воды. Разрабатываемые АСУ ТП должны быть построены на однотипной аппаратно-программной платформе. Основное, вспомогательное и общестанционное оборудование должно по возможности поставляться без комплектных локальных систем автоматического управления (САУ). Поставка оборудования со своими САУ, должна рассматриваться только в том случае если функции ПТК САУ невозможно реализовать в ПТК АСУ ТП, что должно быть согласовано предварительно с Заказчиком. При разработке спецификаций на оборудование АСУ ТП предусмотреть ЗИП в объёме 10 % от всего поставляемого оборудования, но не менее одного элемента замены на каждый тип оборудования, достаточном для эксплуатации АСУ ТП в течение гарантийного срока. Объем и состав ЗИП должен согласовываться с Заказчиком на этапе рабочего проектирования. По итогам создания АСУ ТП Заказчик должен иметь возможность вносить изменения (добавлять/удалять) в ПТК АСУ ТП - силами своего персонала. Для чего должны быть установлены и налажены все необходимые программные и технические средства. Питание всех устройств АСУ ТП верхнего и среднего уровня должно быть организовано от единой системы гарантированного питания (далее ЕСГП). Первичными источниками электропитания для ЕСГП являются две независимые сети, одна из которых резервируемая сеть трехфазного переменного тока 380/220 В, другая – резервируемая сеть постоянного тока напряжением 220 В. Для построения ЕСГП должны быть использованы инверторы постоянного тока напряжением 220 В со статическим байпасом, подключенным к станционной сети трехфазного переменного тока 380/220 В. Для повышения надежности и ремонтопригодности электроснабжения устройств АСУ ЭТО, при построении ЕСГП должны применяться модули АВР, ручного байпаса. Устройства гарантированного питания должны быть модульного принципа построения с резервированием N+1, возможностью горячей замены модулей и параллельным режимом работы. Для повышения надежности системы гарантированного питания допускается использование централизованных источников гарантированного питания переменного тока 380/220 В, с временем работы не менее 30 мин. В качестве источников бесперебойного питания должны применяться промышленные устройства on-line типа с двойным преобразованием и статическим байпасом. Аккумуляторные батареи должны быть необслуживаемыми (мало обслуживаемыми), категории не хуже HighPerformance по классификации EUROBAT и сроком службы не менее 10 лет. В состав АСУ ТП должна входить система единого времени, предназначенная для синхронизации системного времени всех устройств комплекса АСУ ТП и оборудования интегрируемых автономных цифровых систем (РЗА, ПА и т.п.) ТЭЦ. Система единого времени должна включать в себя резервированные устройства, обеспечивающие прием сигналов точного времени от внешнего источника GPS/Glonass и работающие в качестве NTP-сервера. Программное обеспечение ПТК АСУ ТП должно быть лицензионным и иметь бессрочные лицензии. В комплект поставки программного обеспечения ПТК АСУ ТП должны входить дистрибутивы и руководства для его установки. В состав проектной документации должен входить расчет обобщенных метрологических характеристик ИК, выполненный в соответствии с РД 34.11.201, МИ 222, ГОСТ 8.009 (по метрологическим характеристикам, указанным в паспортах или другой нормативной документации на агрегатные средства измерений, входящие в ИК). Окончательный состав оборудования и автоматизированных рабочих мест уточняется на этапе рабочего проектирования и согласовывается с Заказчиком. |
| 2.11. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ. | Физическая защита. Серверы, сетевое оборудование и каналы передачи данных АСУ ТП, отказ которых приводит к неработоспособности АСУ ТП (отказу функций управления и технологических защит объекта управления), должны быть резервированы. Серверное оборудование и критичное сетевое оборудование размещаются в запираемых шкафах, ограничивающих доступ к ним посторонних лиц. Кабельные сети прокладываются таким образом, чтобы максимально ограничить несанкционированный доступ к ним. Доступ к критически важным техническим средствам АСУ ТП, расположенным по месту объекта управления, должен быть закрыт на ключ или осуществляться с помощью пароля. Организация безопасной эксплуатации. На АРМ операторов, за исключением АРМ дежурного инженера (АРМ ДИ), должна быть реализована замкнутая функциональная среда, исключающая возможность вмешательства в логику ее работы. Доступ к внешним интерфейсам АРМ, за исключением АРМ ДИ, должен быть заблокирован, кроме тех случаев, когда использование этих интерфейсов необходимо для выполнения функций АРМ. К внешним интерфейсам относятся: USB-порты, СD и DVD-приводы, СОМ-порты, IEEE 1294 (LPT-порт), физические интерфейсы Ethernet (например, 8Р8С), картридеры, внешний SATA, IEEE 1394 (FireWire). Блокировка доступа к внешним интерфейсам обеспечивается: - физическим отключением интерфейсов на аппаратном уровне и ограничением доступа к интерфейсам со стороны пользователя АРМ; - отключением интерфейсов на уровне BIOS (с наложением обязательного пароля на вход в Setup BIOS); - запретом доступа к интерфейсам на программном уровне (например, с помощью политики безопасности Windows). Управление доступом. Операторам АСУ ТП должны быть присвоены минимально необходимые права и полномочия доступа для выполнения своих должностных обязанностей. Управление учетными записями пользователей, их принадлежностью к группам пользователей, правами и привилегиями, а также парольной политикой осуществляется системным администратором – инженером АСУ ТП. Установление подлинности оператора производится в начале рабочей смены по паролю. Пароли должны соответствовать положениям «Политики информационной безопасности ОАО «ТГК-1». Учетные записи по умолчанию (default account) должны быть заблокированы или изменены их названия. Пароли по умолчанию (default password) должны быть заменены. Управление доступом в АСУ ТП реализуется с помощью штатных средств идентификации, аутентификации и авторизации доступа ПТК АСУ ТП. Должна осуществляться регистрация действий операторов АСУ ТП. Срок хранения журналов регистрации событий – не менее 90 дней. Обеспечение сетевой безопасности. На границе АСУ ТП должно обеспечиваться межсетевое экранирование. В качестве межсетевого экрана должен применяться специализированный программно-аппаратный межсетевой экран (МЭ), контролирующий весь информационный обмен с внешними информационно-управляющими системами (ИУС). Допускается не устанавливать МЭ на границе АСУ ТП со смежными АСУ ТП, если обмен данными осуществляется в пределах контролируемой зоны. Должна быть создана буферная (демилитаризованная) зона между ЛВС АСУ ТП и внешними информационно-вычислительными сетями, подключенными к одному или нескольким интерфейсам МЭ. При этом в буферной зоне должен размещаться сервер обмена данными (СОД). Прямой доступ из корпоративной сети в ЛВС АСУ ТП должен быть исключен - доступ должен осуществляться только через СОД (серверы АСУ ТП должны передавать данные, обращаясь к СОД). На МЭ должны быть открыты только требуемые для доступа к данным АСУ ТП порты и сервисы. Все остальные порты и сервисы должны быть заблокированы. Правила настройки МЭ должны быть согласованы с департаментом по корпоративной защите и задокументированы. Должна быть разработана схема информационного обмена АСУ ТП с внешними системами с указанием направлений установления соединений и сервисов. В случае необходимости обеспечения обмена технологическими данными по протоколу OPC (OLE for Process Control) через МЭ для трафика между ОРС-клиентом и ОРС-сервером должно применяться ОРС-туннелирование. В случае необходимости передачи команд телеуправления из АСОДУ в АСУ ТП между ОРС-клиентом и ОРС-сервером должно применяться шифрование, в т.ч. и в тех случаях, когда передача осуществляется по выделенным каналам связи. В целях обеспечения конфиденциальности и целостности информации АСУ ТП при ее передаче по каналам общедоступных сетей связи должны применяться сертифицированные установленным порядком средства криптографической защиты информации. Должна осуществляться регистрация доступа в ЛВС АСУ ТП из внешних сетей. Срок хранения журналов регистрации событий – не менее 90 дней. В ЛВС АСУ ТП должны быть запрещены: - удаленный доступ (в т.ч. с использованием VPN-технологий и Dial-up) к устройствам АСУ ТП для технического сопровождения системного и прикладного ПО; - доступ к ресурсам АСУ ТП из информационно-вычислительных сетей общего пользования, например, сети Интернет; - сервисы доступа в сеть Интернет и электронный почты. Антивирусная защита. Программное обеспечение (ПО) антивирусной защиты рекомендуется устанавливать на всех АРМ и серверах, если его работа не создает угрозу нормальному функционированию АСУ ТП. В рамках выполнения проектно-изыскательских работ должен быть выбран тип антивирусного программного обеспечения и даны рекомендации по его настройкам. Выбранное ПО антивирусной защиты должно быть совместимым с ПТК АСУ ТП (совместимость должна быть подтверждена соответствующим документом от разработчика). Встроенные в антивирусное ПО межсетевые экраны (брандмауэры) должны быть выключены. Автоматическое обновление антивирусного ПО (virus scan engine update) должно быть выключено. Обновление антивирусного ПО и баз вирусных сигнатур должно осуществляться системным администратором вручную со съемного носителя на устройствах, выведенных из режима реального времени. При отсутствии возможности установки антивирусного ПО на АРМ и серверы АСУ ТП должны быть приняты меры, предотвращающие возможность проникновения вирусов и другого вредоносного кода на устройства оперативного контура управления, включая: - антивирусный контроль на СОД всего входящего трафика обмена АСУ ТП с внешними сетями; - антивирусный контроль на АРМ ДИ; - обязательная проверка всех флэш-дисков и CD (DVD) на вирусы на выделенном АРМ (не подключенном к АСУ ТП) с установленным антивирусным ПО и обновленными антивирусными базами; - обязательная проверка ноутбуков разработчиков и сотрудников сервисных организаций, осуществляющих техническое обслуживание ПТК АСУ ТП, на наличие вирусов; - установка обновлений безопасности (на серверах и АРМ должны быть установлены последние пакеты обновлений обновления безопасности категории «критические» Microsoft, Windows, если эти обновления совместимы с ПО ПТК АСУ ТП); - блокирование доступа к внешним съемным носителям для пользователей. Необходимые для обеспечения информационной безопасности программно-аппаратные средства защиты при реализации обмена информацией между АСУ ТП, ДЦ и другими системами, в т.ч. программное обеспечение, сетевое оборудование, кабельная продукция, средства для размещения оборудования и аппаратуры (шкафы, пульты, подставки, элементы крепления и т.п.) должны быть включены в состав проекта АСУ ТП. Раздел «Информационная безопасность» должен включать: - анализ угроз ИБ АСУ ТП; - анализ уязвимости ИБ в ПО ПТК АСУ ТП; - разработку технических решений по информационной безопасности АСУ ТП. Предлагаемые технические решения должны соответствовать: - политике информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1» (Приказ ОАО «ТГК-1» № 66 от 22.05.2014 г.); - регламенту обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП ОАО «ТГК-1» (Приказ ОАО «ТГК-1» № 72 от 19.06.2013 г.); - СТО Газпром 4.2.х «Корпоративная система нормативно-методических документов в области комплексных систем безопасности объектов ОАО «Газпром». |
| 2.12. СВЯЗЬ. | Разработать техническое задание на проектирование системы связи на территории ЭС-2 Центральной ТЭЦ и согласовать его с Заказчиком, ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» и филиалом ОАО «СО ЕЭС». Схему организации связи согласовать с Заказчиком, ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» и филиалом ОАО «СО ЕЭС» на этапе разработки Основных технических решений. Схему организации связи согласовать с ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» и филиалом ОАО «СО ЕЭС». Раздел проекта «Связь» выполнить отдельным томом. Проект согласовать с ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» и филиалом ОАО «СО ЕЭС». Вопрос о целесообразности использования существующего оборудования определить в составе проекта. Тип применяемого оборудования согласовать с Заказчиком. ЛВС выполнить на основании Технических условий, предоставленных Заказчиком на подключение к ЛВС ЭС-2 Центральной ТЭЦ. В проекте предусмотреть сеть технологической радиосвязи на основе переносных радиостанций. На объекте предусмотреть: - диспетчерскую и технологическую телефонную связь; - локальную вычислительную сеть (ЛВС); - командно-поисковую связь, систему оповещения и радиотрансляции; - электрочасофикацию; - систему автоматической пожарной сигнализации; - систему автоматического пожаротушения; - систему автоматической охранной сигнализации; - двустороннюю громкоговорящую и оперативную телефонную связь; - систему звукозаписи диспетчерских переговоров; - систему контроля доступа; - системы охранного и технологического видеонаблюдения; - систему периметральной охранной сигнализации; - систему технологической радиосвязи с использованием переносных радиостанций. В объем проектирования включить раздел по разработке электропитания и заземления оборудования СДТУ. Системы связи и сигнализации выполнить на основании ТУ Заказчика. В случае необходимости Заключения экспертизы о возможности использования РЭС и их ЭМС с существующими и планируемыми РЭС гражданского назначения запросить у Заказчика технические условия на использование РЭС. Выполнить отдельный том по системам связи. |
| 2.13. СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ. (СОТИ АССО) | Разработать техническое задание на проектирование системы телемеханики Объекта на территории ЭС-2 Центральной ТЭЦ и согласовать его с Заказчиком, ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», филиалом ОАО «СО ЕЭС». Для СОТИ АССО необходимо максимально использовать данные, получаемые техническими средствами АСУ ТП (АСУ ЭТО), для чего в АСУ ЭТО должно быть использовано оборудование с соответствующими официально подтверждёнными метрологическими и техническими характеристиками. Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИ АССО) должна соответствовать требованиям ОАО «СО ЕЭС» и других нормативных документов. СОТИ АССО (включая подсистему связи, РАС, ТМиС) должна соответствовать техническим требованиям, предоставляемым Заказчиком (предоставляются по отдельному запросу). Схему организации системы телемеханики согласовать с Заказчиком ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» и филиалом ОАО «СО ЕЭС». Раздел проекта «Система телемеханики» выполнить отдельным томом. Проект согласовать с Заказчиком ПСДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», филиалом ОАО «СО ЕЭС». Система телемеханики должна максимально использовать данные, получаемые техническими средствами АСУ ТП, для чего в АСУ ТП должно быть использовано оборудование с соответствующими официально подтверждёнными метрологическими и техническими характеристиками. |
| 2.14. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (АИИС КУЭ). | Техническое задание на АИИС КУЭ разработать отдельно, с учетом требований настоящего ТЗ. Предусмотреть автоматизированные информационно-измерительные системы. Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учёта (АИИС КУЭ) электроэнергии должны соответствовать требованиям, предъявляемым ОАО «АТС», НП «Совет рынка» и др. нормативных документов. - АИИС КУЭ должна быть выполнена на основании технических требований, передаваемых Заказчиком (предоставляются по отдельному запросу). - Разработать техническое задание на проектирование АИИС КУЭ и согласовать его с Заказчиком, ОАО «АТС» (по необходимости). - Раздел проекта «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии» выполнить отдельным томом. Проект согласовать с Заказчиком. - Разрабатываемая документация по АИИС КУЭ должна быть предоставлена с учетом требования внесения АИИС КУЭ в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ) и необходимых для этого испытаний: - разработка ТЗ на методику выполнения измерений (далее МИ); - разработка и аттестация МИ; - внесение МИ в ФИФ; - разработка и экспертиза программы и методики испытаний в ОАО «АТС»; экспертиза АИИС КУЭ и приемка в постоянную эксплуатацию; - установление соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭ с присвоением класса «А» системы и получение Паспорта соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭ в ОАО «АТС» (при необходимости). - получение акта соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭ. |
| - Особые требования. | Общие требования. Выполнить согласования проектной документации в соответствии с Приложением № В к «Порядку проектной подготовки капитального строительства в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 04 августа 2008 года), утвержденному Постановлением Правительства СПБ «О порядке проектной подготовки капитального строительства в СПБ» № 1322 от 24.07.2004 г. и получить технические условия согласно таблице В.1 Приложения В к «Порядку проектной подготовки капитального строительства в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 04 августа 2008 года), утвержденному Постановлением Правительства СПБ № 1322 от 24.07.2004 г. Работы по строительству не должны приводить к снижению отпуска тепло- и электроэнергии. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнить в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами РФ. В случае отступления от требований нормативной документации (требований пожарной безопасности) разработать и согласовать специальные технические условия в соответствии с требованиями приказа №36 от 01.04.2008г. «Порядок разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства» и приказа МЧС России от 28.11.2011 №710 (ред. от 21.04.2014) "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности". Провести необходимый объём согласований утверждаемой части проекта со всеми заинтересованными сторонами, а также согласований, экспертиз и процедур, определенных законодательством и нормативными актами РФ согласно Приложению 1. Выполнить «Расчет годовой потребности в топливе (природном газе) и тепле» на основании исходных данных Заказчика, а также совместно с Заказчиком заполнить «Сведения об установлении вида топлива», необходимых для установления природного газа в качестве основного вида топлива в соответствии с постановлением Правительства РФ № 832 от 29.10.1992 г. «О порядке установления вида топлива для предприятий и топливопотребляющих установок». При разработке проектной документации предусмотреть выполнение работ по выводу зданий котельного отделения и машинного зала ЭС-2 Центральной ТЭЦ из состава объектов культурного наследия, в том числе работ по снятию ограничений препятствующих строительству новой водогрейной котельной и модернизации тепловой схемы существующего оборудования ЭС-2 Центральной ТЭЦ при последовательном выводе из эксплуатации генерирующего оборудования, в соответствии с Законодательством, действующем на территории г. Санкт-Петербурга. Предусмотреть мероприятия по консервации (демонтажу) самотечных сливных каналов после завершения вывода действующего оборудования. Предусмотреть перенос существующих инженерных сетей из помещений в зданиях котельного и турбинного отделений ЭС-2 Центральной ТЭЦ. Перечень сетей согласовать с Заказчиком. Предусмотреть установку системы утилизации низкопотенциального тепла уходящих газов. При проектировании предусмотреть места (площадки) для сбора отходов, образовавшихся на всех этапах производства работ, в соответствии с установленными нормами, правилами и требованиями в области обращения с отходами в соответствии с п. 3 ст. 10 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления». Проектными решениями на основании технико-экономического сравнения (не менее двух вариантов разных видов огнетушащего вещества) определить тип пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащего вещества с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов, а также особенностей защищаемого оборудования. В проекте предусмотреть все необходимые мероприятия по переводу питания кабельных линий 35 кВ от существующих трансформаторов Т-1, Т-2, Т-3 на питание от трансформаторов, устанавливаемых в пристройке к водогрейной котельной. Размещение распредустройства 35 кВ предусмотреть в резервном помещении здания ЗРУ-110/6 кВ. Предусмотреть перенос систем АСУ ЗРУ-110/6 кВ, расположенных на действующем ГЩУ, в новый щит управления. Отдельным томом предусмотреть необходимые мероприятия по модернизации тепловой схемы существующего оборудования ТЭЦ при последовательном выводе из эксплуатации ТГ-1, ТГ-2, ТГ-5. Для представленных мероприятий разработать рабочую документацию. Строительство должно производиться с минимально-необходимым отключениям сети 110, 35 и 6 кВ. В сроки, определяемые графиком работ, , согласовать в полном объеме проектную документацию по РЗА и ПА с филиалом ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ. Проектную документацию системы газоснабжения выполнить на основании полученных в установленном законодательством РФ порядке технических условий. Проектную документацию по противоаварийной автоматике (ПА) выполнить на основании технических условий ОАО «СО ЕЭС». Проектную документацию по метрологическому обеспечению выполнить отдельным разделом. Метрологическое обеспечение поставляемого оборудования и систем должно соответствовать требованиям стандартов, норм и правил РФ. Все применяемые средства измерения (далее СИ) и измерительные системы (как разновидность СИ согласно ГОСТ Р 8.596-2002) должны быть зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений (утверждены как тип средств измерений) и допущены к применению в РФ, иметь экспертное заключение, подтверждающее соответствие отраслевым требованиям (сертификат), а так же разрешение Ростехнадзора на применение на опасных производственных объектах. Все СИ должны быть испытаны, откалиброваны, поверены на заводе-изготовителе и иметь действующий оттиск поверительного клейма, либо свидетельство о поверке с указанием срока действия поверки, при этом очередной срок поверки должен быть не менее половины межповерочного интервала от момента ввода Объекта в эксплуатацию. Межповерочный интервал для СИ должен составлять не менее 2 лет. Методики проверок должны быть аттестованы органами Госстандарта и приложены к комплекту поставляемого Оборудования. Производитель СИ должен иметь на территории РФ представительство или дилерскую сеть со складскими запасами поставляемого оборудования, а так же технические и сервис центы по сопровождению и ремонту поставляемого оборудования. Калибровка и поверка поставляемых ИС должна проводиться так же на территории РФ. Все измерения должны производиться в единицах измерений Международной системы единиц СИ (давление в Па, температура в градусах Цельсия и т.д.). На стадии проектирования составить полный перечень информационных каналов (ИК) разрабатываемой (информационно-измерительной системы (ИИС) с указанием их структуры и метрологических требований к ним, перечень измерительных, связующих и вычислительных компонентов, образующих каждый ИК, методика расчета метрологических характеристик ИК ИИС по метрологическим характеристикам их компонентов. Измерительные каналы должны быть разделены на группы: • каналы, подлежащие поверке (входящие в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений); • каналы, подлежащие калибровке; (не входящие в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений); • каналы, используемые без нормируемой точности (индикаторные). Перечень ИК, подлежащих поверке, определяется в соответствии с требованиями РД 34.11.410-95 и с учетом требования, содержащегося в Указании зам. генерального директора – главного инженера ОАО «ТГК-1» - директора филиала «Невский» № 11-СЛ от 03.08.2011. Предусмотреть подключение коммерческих узлов учета к корпоративной информационной системе ОАО «ТГК-1» АСВиП. Для обозначения (маркировки, кодирования) монтажных и сборочных единиц, строительных сооружений, электрических элементов, конструктивов, оборудования и материалов, документации, аппаратной и программно-алгоритмической части систем измерений, контроля, сигнализации, автоматизации, источников информации должна применяться система кодирования KKS (Kraftwerk Kennzeichen System) в соответствии с требованиями Концепции по кодированию объектов Энергетики, приведённых в РД 153-34.1-35.144-2002. Регламент кодирования должен быть разработан Исполнителем и согласован с Заказчиком. В ПОС: 1. - Разработать график реализации проекта, который должен содержать все этапы проекта, начиная с начала разработки обоснования инвестиций до выхода объекта на проектную мощность, включая разработку ПСД, поставку основного и вспомогательного оборудования, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы, с помесячной разбивкой в течение инвестиционного периода. График должен быть сформирован с учетом иерархической структуры работ (WBS), включая верхний уровень, основанный на предварительной ведомости комплекта рабочих чертежей. График должен отображать этапы реализации проекта и их зависимость друг от друга и выполненен в формате программного продукта Primavera в версии не ниже 6.1 или Microsoft Project. - Предусмотреть оптимальный порядок выполнения работ с учетом стесненных условий строительства; - Отразить механизацию СМР и график движения рабочей силы; - Отобразить места размещения временных городков для персонала стройки, сроки их монтажа/демонтажа/переноса; - Осуществить привязку к сводному сметному расчету, выполненному в ТЕР-2001 (редакция 2009). Не позднее окончания выпуска проектной документации передать заказчику предварительную ведомость комплектов рабочих чертежей. Согласовать с Заказчиком изготовителей и поставщиков оборудования и материалов. Проектная организация направляет на согласование перечень оборудования с указанием не менее пяти возможных производителей указанного оборудования. Заказчик в течение 30 рабочих дней согласовывает один из предложенных вариантов. Проработать вопрос импортозамещения основного и вспомогательного оборудования на оборудование отечественного производства или стран участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Все технические устройства и оборудование, применяемые на объекте, должны иметь разрешение Ростехнадзора, необходимые свидетельства и сертификаты. Все материалы, устройства и оборудование, контактирующие с сетевой, подпиточной и исходной (водопровод) водами, должны иметь государственную регистрацию. Подключение вновь проектируемых коммуникаций к существующим системам станции выполнить в соответствии с техническими условиями, выданными Заказчиком. При проектировании максимально использовать результаты всех ранее выданных заключений, актов обследований технического состояния, в том числе выполненных в рамках «Предпроектных проработок по реконструкции ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (ЭС-2 ЦТЭЦ)». Предусмотреть оснащение производственных и бытовых помещений необходимым лабораторным, информационно-вычислительным и прочим оборудованием, мебелью. Разработать и согласовать с Заказчиком Технические требования на поставку оборудования. Перечень оборудования согласовать с Заказчиком. Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям НТД. Подготовить материалы для проведения публичных и общественных слушаний (демонстрационные материалы, ОВОС). Прочие требования. Предусмотреть применение полностью объединенного и работающего в собранном виде оборудования с соответствующими функциями подсистем и общей рабочей характеристикой. Рассмотреть режимы совместной работы существующего и проектируемого оборудования ЭС-2 в зимнем и летнем режимах с летней циркуляцией горячего водоснабжения и без отключения ГВС в межотопительный период. Предусмотреть оснащение создаваемых установок инструментами, необходимыми для текущего технического обслуживания, запчастями и расходными материалами на гарантийный период в соответствии с исходными материалами, передаваемыми Заказчиком, а также документами со сведениями о проведении регламентных работ (объемах и периодичности технического обслуживания и диагностирования (освидетельствования)). Сводным сметным расчетом строительства также необходимо предусмотреть соответствующие средства для обучения эксплуатационного персонала на основании исходных данных, передаваемых Заказчиком. Предусмотреть бытовые помещения для персонала. При проектировании рассмотреть целесообразность, а при целесообразности предусмотреть проектом применение частотного регулирования сетевых насосов для обеспечения экономичной работы теплофикационного оборудования в период летней циркуляции, рассмотреть целесообразность, а при целесообразности предусмотреть проектом применение частотного регулирования насосов подпитки теплосети. Предусмотреть мероприятия по очистке обратной сетевой воды от механических примесей, накипи и шлама в сетчатых ферромагнитный фильтрах-грязевиках. Качество сетевой воды должно соответствовать требованиям п. 4.8.40 СО 153-34.20.501-2003 и СанПиН 2.1.4.1074-01. Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие выполнение действующих требований к качеству воды подпитки тепловой сети при отклонении показателей качества воды питьевого качества, закупаемой у ГУП «Водоканал СПб», от нормативных показателей, а также установку фильтров на трубопроводах горводопровода для улавливания механических примесей и включений. Предусмотреть создание автоматизированных систем управления системами вентиляции и кондиционирования (ОВиК) с централизованным управлением по каждому зданию через соответствующее АРМ. Для САУ ОВиК необходимо разработать и согласовать с Заказчиком отдельное ТЗ. При необходимости разработать и согласовать Специальные технические условия (СТУ). Разработать необходимые компенсирующие мероприятия по дендрологической части. При разработке проектной документации учесть все существующие и перспективные инженерные, тепловые и электрические сети. Предусмотреть мероприятия по выносу инженерных сетей из зоны строительства. Предусмотреть оборудование химической лабораторий (дневной и экспресс), включая современные средства автоматизации, СХТМ, установок коррекционной обработки воды. Предусмотреть узлы нейтрализации и обезвреживания сточных вод после консервации и химических очисток оборудования. Проектом определить вид, состав и объем отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению. При необходимости предусмотреть площадки для временного складирования отходов, удовлетворяющие требованиям действующего природоохранного законодательства. На этапе разработки Проектной документации выполнить «Проект технологического регламента процесса обращения с отходами строительства и сноса на объекте» в соответствии с «Правилами обращения со строительными отходами», утверждёнными распоряжением Администрации г. СанктПетербурга № 1112ра от 15.05.2003 г. Проект Тех. регламента согласовать в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности г. Санкт-Петербурга. Разработать проект организации дорожного движения и согласовать в УГИБДД по ОДД. Выявить существующие и запроектировать необходимые пьезометрические скважины. ТЗ и проектная документация на АИИС КУЭ и СОТИ АССО должна быть разработана отдельными томами на основании ГОСТ 34.602-89 («Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»). Выполнить решения по инженерно-техническим средствам охраны предприятия, включая: ограждение, периметральную охранную сигнализацию, видеонаблюдение, систему контроля доступа на период строительства и эксплуатации Объекта. Предусмотреть ЗИП оборудования и материалов в необходимом объеме. Объем необходимого ЗИП по системам согласовать с Заказчиком, включая ЗИП по системе пожаротушения. В сметной документации, помимо прочего, учесть затраты, связанные с: - разработкой специальных технических условий; - проведением пусконаладочных работ. Проектная, а так же рабочая документация на подготовительный период должна содержать: детальные проектно-конструкторские решения по всем разделам проектной документации, определенным Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. (с изменением от 10.12.2014 г.), включая изменения, появившиеся в ходе проектирования. Проектная, а так же рабочая документация на подготовительный период должна быть выполнена при помощи программного обеспечения AutoCad, Microsoft Office, Гранд смета, А0. Электронная версия комплекта проектной и рабочей документации на СD-R или DVD диске. Диск должен быть защищен от записи, на диске не должна устанавливаться опция запрета печати содержимого. Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту документации, при этом должен быть интерактивная электронная навигационная оболочка для удобства поиска и доступа к находящейся на диске информации. Каждый раздел комплекта должен быть представлен в отдельном каталоге диска с файлом электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Электронную версию представить в формате Adobe Reader и в редактируемых форматах: текстовую часть в формате .doc графическую часть в формате .dwg табличную часть в формате .xls. Сметную документацию выполнить в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) на основании сметных нормативов ТЕР-2001 (редакции 2009г) г. Санкт-Петербурга. Сводный сметный расчет представить в двух форматах: 1) в формате xls , при этом табличная часть не должна содержать обновляемых связей с другими книгами; 2) в формате pdf. Сводный сметный расчет составить в уровне цен 2001 и в текущем уровне цен с индексами – дефляторами, публикуемыми Минрегионом России, на дату его составления. -локальные сметы представить в формате «SOB» (.sob) Гранд смета, А0 и pdf. Локальные сметы рассчитать базисно-индексным методом в ценах 2001г по сборникам ТЕР-2001 (редакции 2009г) г. Санкт-Петербурга. Стоимость материальных ресурсов определять по сборникам (каталогам) сметных цен на материалы, изделия и конструктивы, отсутствующие материальные ресурсы в сборниках (каталогах) определять по прайс-листам с указанием поставщиков и даты предоставления информации. Обеспечить получение положительного заключения: государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, экспертизы промышленной безопасности, утвержденной Ростехнадзором России, метрологической экспертизы Технической документации по АСУ ТП (в соответствии с ГОСТ 8.596-2002); Выполнить перевод на русский язык технической документации, полученной от производителей и поставщиков оборудования в рамках разработки проектной и рабочей документации. Проектную документацию согласовать с Заказчиком и в органах исполнительной власти Санкт-Петербурга в установленном порядке. |
| 4.Требования К СОСТАВУ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ | Обеспечить разработку ПОС подготовительного периода в соответствии с МДС 12-46.2008, СП 48.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 12-01-2004), ВСН 33-82. В составе раздела «Проект организации строительства» подготовительного периода предусмотреть: - площадку для строительства бытового городка; - устройство временного ограждения вокруг территории строительства; - установку пунктов мойки колес автотранспорта, - -водоснабжение, устройство канализации, отопления и ГВС бытового городка; - – места (площадки) для сбора отходов; - телефонизацию бытового городка; - энергоснабжение площадки строительства и бытового городка; - создание строительной и перевалочной базы на площадке для генподрядчика; - пункт охраны; - затраты, связанные с экологическими платежами за размещение дополнительного объема отходов от сноса. В Технической документации предусмотреть демонтаж зданий и сооружений, включая установленное в них оборудование. Предусмотреть схему транспортировки по территории площадки крупногабаритного и тяжеловесного оборудования и необходимое усиление существующих коммуникаций и сооружений. Предусмотреть утилизацию загрязненного грунта. |
| 5. Номенклатура продукции. | Тепловая энергия в объеме, равном сумме: - нормативных потерь тепловой энергии в трубопроводах теплосети; - хозяйственных нужд источника; - существующих и перспективных тепловых нагрузок потребителей (с учетом действующих, выданных технических условий и резервной тепловой нагрузки потребителей). Электроэнергия в объеме, определяемом заданным числом часов использования установленной электрической мощности. |
| 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Выполнить работы по экологическому обоснованию строительства водогрейной котельной с установкой газопоршневых агрегатов в составе: - раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Проект расчетной санитарно-защитной зоны ЭС-2 Центральной ТЭЦ с учетом реконструкции. Проект расчетной санитарно-защитной зоны выполнить отдельным томом для передачи на санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Согласовать границы санитарно-защитной зоны в федеральной службе в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Проектную документацию выполнить с учетом действующих норм и требований РФ, в том числе СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». Системы контроля состава уходящих газов должны иметь связь с системой АСУТП Объекта. |
| 7. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ. | Разработать в соответствии с требованиями законодательства в области ГО и защиты от ЧС и требований ГУ ГОЧС МЧС России по г. Санкт-Петербургу. Обследование земельного участка строительства на наличие взрывоопасных предметов на основании Федерального закона от 21.12.94 N 68-ФЗ (в действующей редакции); Распоряжения губернатора Ленинградской области от 07.04.1999 N 165-рг; Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2005 N 2061. |
| 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОХРАНЫ | Раздел проекта Технические средства охраны (ТСО) Объекта выполняется отдельным томом специализированной организацией, имеющей сертификат ОАО «Газпром» ГАЗПРОМСЕРТ. При проектировании следует руководствоваться следующими нормативными документами: - Федеральный Закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» от 21.07.2011 № 256; - Приказ № 99 от 26 декабря 2001 г. «Об утверждении нормативных документов по организации охраны объектов ОАО «Газпром», оснащению их инженерными и техническими средствами»; - Приказ № 492 от 22 октября 2014 г. «Об утверждении Перечня инженерных и технических средств охраны разрешённых к применению на объектах ОАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций»; - Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно- энергетического комплекса». - ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ Р 51558-2008 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»; - МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - Р 78.36.008-99 «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов»; - РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»; - РД 78.36.002-2010 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»; - РД 78.36.004-2005 «Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны»; - СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». При разработке чертежей и схем необходимо использовать условные знаки и сокращения согласно РД 78.36.002-2010 «Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения». В технической документации необходимо предусмотреть решения: - по системе охранной сигнализации; - по системе контроля доступом; - по системе охранного телевидения; - по электропитанию средств ТСО; - по информационной безопасности систем ТСО. В составе проектных работ выполнить: - обследование объекта с составлением Акта, уточняющего объемы работ. - сбор исходных данных; - разработку принципиальных технических решений, согласованных Заказчиком и Департаментом по корпоративной защите ОАО «ТГК-1»; - проектную документацию систем ТСО, включая, при необходимости, разработку строительно-конструкторских решений; - проектную документацию в части обеспечения информационной безопасности систем ТСО разработать в соответствии с законодательством, действующими нормативными документами РФ, стандартами ОАО «Газпром», Политикой информационной безопасности ОАО «ТГК-1», требованиями Заказчика, в том числе по взрывопожарной, промбезопасности и охране окружающей среды; - спецификацию оборудования и материалов. В составе спецификации оборудования определить поставку Заказчика и поставку Подрядчика с разделением на «материалы» и «оборудование», оборудование не требующего монтажа; Требования к ТСО 1. Аппаратура ТСО, устанавливаемая вне помещений, должна безотказно функционировать в диапазоне температур в соответствии с СНиП 23-01-99, а также устойчиво работать при вибрации, вызванной работой стороннего оборудования, в условиях электромагнитных помех, при воздействии атмосферных осадков и порывов ветра, характерных для климатической зоны размещения объекта. 2. Обеспечить физическое ограничение доступа к аппаратным средствам систем. 3. Аппаратура ТСО, устанавливаемая в помещениях, должна безотказно функционировать в диапазоне температур от +5 °С до +40 °С и относительной влажности 80%. 4. Время восстановления работоспособности неисправных частей аппаратуры ТСО должно быть не более 60 минут без учёта времени доставки ремонтной бригады на объект. 5. Технические средства охраны, устанавливаемые на объекте, должны соответствовать ГОСТ Р 50009-2000. 6. Срок службы оборудования ТСО должен быть не менее 8 лет. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. Система охранного телевидения (СОТ) СОТ должна обеспечивать: - передачу видеоинформации об обстановке в контролируемых зонах в караульное помещение охраны. - возможность круглосуточного наблюдения за обстановкой в контролируемых зонах; - возможность объединения изображений от нескольких ВК на экране одного монитора; - ограничение доступа к видеоинформации, управлению и ресурсам системы; - автоматическую регистрацию видеоинформации с ВК по сигналам «тревога»; - автоматическую фиксацию факта появления движущихся объектов или распознавание оставленных предметов в контролируемых зонах и приоритетный автоматический вывод видеоинформации на средства отображения; - защиту от несанкционированного изменения режима работы системы и изъятия видеодокументов; - контроль состояния телекамер (наличие видеосигнала); - возможность индивидуальных настроек элементов системы (разрешение видеокамер – формат кадра, фиксированное качество кадра, темп записи, регулировка контрастности, яркости и резкости изображения); - осуществление функции многоканальной цифровой видеозаписи, регистрации и архивирования, выбор режима записи – непрерывный или по детектору движения, полный или покадровый просмотр видеозаписи; - возможность наблюдения с разрешением изображения не хуже 4CIF; - запись видеоинформации со скоростью не менее 25 кадров в секунду; - скорость передачи видеоизображения в режиме «наблюдение» не менее 10 кадров в секунду; - возможность удаленного подключения по линиям связи; - стабилизацию видеоизображения на электронном и программном уровнях; - глубину видеоархива не менее 30 суток; - сервис по работе с видеоархивом – поиск данных по заданным признакам (дата, время, камеры); - оперативный (осуществляемый параллельно с записью изображений) доступ к видеоархиву без изменения режимов записи; - доступ к видеоинформации через ЛВС, с разграничением уровня доступа; - возможность интеграции с охранной сигнализацией, системой контроля и управления доступом, охранным освещением; - возможность наращивания и расширения системы на базе проектируемого оборудования; Режим работы оборудования – круглосуточный. Систему видеонаблюдения реализовать на базе сетевых телевизионных камер, кодирование видеосигнала в цифровом формате H.264. Электропитание системы СОТ – особая группа I-ой категории: при отключении электропитания обеспечить работоспособность системы в течение 4 часов. Система СОТ должна обеспечивать автоматическую реакцию на определенные ситуации с применением следующих аппаратно-программных средств (видеодетекторов): - детектора движения; - детектора входа в зону ограниченного доступа; - детектора оставленных/исчезнувших предметов; - детектора закрытия объектива; - детектора засветки; - детектора сдвига камеры; - детектора расфокусировки. Оборудование СОТ должно иметь защиту от механических повреждений и размещаться в местах, исключающих возможность его умышленного повреждения. При размещении ВК учесть: - естественную и искусственную освещенность в зоне наблюдения; - возможность засветки объектива прямым освещением от постороннего источника света (фары автотранспорта и т.п.); - выполнение требования отсутствия больших магнитных масс, сильных источников вибрации и электромагнитных полей; - уровень вибрации зданий и сооружений. Система охранного телевидения должна контролировать периметр проектируемого сооружения (установить стационарные уличные видеокамеры по периметру здания с шагом не более 50 метров), включая входы и выходы; главный щит управления (ГЩУ). Аппаратура управления СОТ, на базе автоматизированного рабочего места оператора (АРМ), должна размещаться в караульном помещении охраны. Сервер СОТ должен размещаться в отдельном помещении (серверной, коммутационной), расположенном в проектируемом здании. Обеспечить связь между сервером и АРМ при помощи волоконно-оптической линии связи. Дополнительные зоны контроля, высоты установки видеокамер, технические характеристики узлов и элементов СОТ определить на этапе проектирования по согласованию с Заказчиком. Вход на ГЩУ оборудовать вызывной панелью видеодомофона, приемную часть установить в месте постоянного пребывания дежурного персонала ГЩУ. Система контроля и управления доступом (СКУД) Предусмотреть реализацию локальной СКУД в проектируемом здании на базе оборудования «Elsys» и ее интеграцию в существующую единую систему контроля и управления доступом ЭС-2 ЦТЭЦ. Обеспечить связь проектируемых контроллеров с существующим сервером, расположенным в здании проходной № 1. Системой контроля и управления доступом оснастить входы (выходы) в здание, вход на главный щит управления, входы в серверные и коммутационные узлы. Дополнительные зоны ограниченного доступа определяются Заказчиком на этапе проектирования. Система должна обеспечивать: - предотвращение несанкционированного прохода посторонних лиц в места ограниченного доступа; - выделение локальных зон ограниченного доступа; - организацию санкционированного входа в здания и в зоны ограниченного доступа и выход из них путем идентификации личности по бесконтактной карте в соответствии с заданными алгоритмами доступа; - исключение возможности повторного входа в какую-либо зону доступа без выхода из нее (запрет повторного прохода); - фиксацию на постах охраны тревожных событий – выдача предупреждающих сигналов (звуковых или световых) по месту и на пост охраны при попытках открытия двери недействительной картой или взлома; - возможность формирования и выдачи сигналов управления на механизмы регулирования доступа с АРМ; - автоматическую разблокировку дверей и турникетов на путях эвакуации при пожаре и обеспечение беспрепятственного прохода посетителей и персонала в случае эвакуации; - разграничение прохода по времени и точкам доступа; При полном отказе сервера управление системой контроля доступа должны автоматически взять на себя контроллеры, при этом функционирование СКУД допускается по упрощенной (аварийной) схеме – пропуск всех зарегистрированных в системе карт по всем зонам без ограничения по времени, при этом все события должны фиксироваться в энергонезависимой памяти контроллеров. Энергонезависимая память должна иметь емкость, необходимую для хранения не менее 7800 событий. После восстановления сервера, информация с контроллеров должна быть передана в базу данных сервера, и работа системы должна выполняться в штатном режиме. При отказе контроллеров сервер должен зафиксировать данное событие в журнале событий, при этом на АРМ Бюро пропусков, должны отображаться сообщения о нарушении в работе системы. При отказе сервера событие перехода на автономный режим работы должно быть записано в памяти контроллеров, а при восстановлении сервера, соответственно переписано в журнал событий. СКУД должна проектироваться как система, открытая для возможной модернизации и развития. В качестве пропусков должны быть использованы тонкие бесконтактные карты типа Mifare, на которые при изготовлении наносятся фотографии и персональные данные владельцев посредством печати на сублимационном принтере. СКУД не должна требовать ежедневного технического обслуживания. Работоспособность СКУД должна обеспечиваться периодическими регламентными работами в соответствии с договором на техническое обслуживание. СКУД должна комплектоваться ЗИП. Электропитание системы контроля и управления доступом – особая группа I-ой категории: при отключении электропитания обеспечить работоспособность системы 24 часа в автономном режиме и 3 часа в полноценном режиме под управлением сервера. Дополнительные технические характеристики СКУД определить на этапе проектирования по согласованию с Заказчиком. Система охранной сигнализации (СОС). СОС должна обеспечивать выполнение следующих функций: - выявление проникновения (попыток проникновения) нарушителя на охраняемую территорию, в охраняемые помещения, выведение сигналов «тревога» при срабатывании средств на приемное оборудование в караульном помещении охраны; - документирование сигналов «тревога» и протоколирование действий дежурных операторов охраны; - определение времени и места нарушения границ охраняемых зон; - постановку на охрану (снятие с охраны) отдельных помещений или групп помещений; - контроль и прием сообщений охранных извещателей; - срабатывание световой и звуковой сигнализации при режиме «тревога»; - отображение текущей и тревожной информации в графическом виде на мониторе АРМ; В караульном помещении охраны предусмотреть автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора. Постановка на охрану и снятие с охраны помещений осуществлять: - с клавиатур охранной сигнализации, места расположения уточняются на этапе проектирования; - с автоматизированного рабочего места. Охранной сигнализацией оборудовать: - главный вход, запасные выходы, служебные входы, выходы на кровлю; - перечень помещений, оснащаемых СОС и дополнительные требования по оборудованию охранной сигнализацией уточнить на этапе проектирования по согласованию с Заказчиком; - предусмотреть кнопки тревожной сигнализации (стационарные и переносные) на главном щите управления с выводом сигнала в караульное помещение охраны. Электропитание охранной сигнализации – особая группа I-ой категории: при отключении электропитания обеспечить работоспособность системы 24 часа в дежурном и 3 часа в тревожном режиме. Вероятность обнаружения нарушителя в ОЗ должна быть не менее 0,95. Среднее время наработки ООС на ложное срабатывание должно быть не менее 20 тыс. часов. Система электропитания ТСО должна обеспечивать: автоматическую подзарядку аккумуляторов от сети 220 В/50 Гц; сигнализацию о переходе на резервное электроснабжение; сигнализацию о критическом разряде аккумуляторных батарей; обеспечение рабочей температуры аккумуляторных батарей и оборудования, устанавливаемого во внешних станционных шкафах. ТСО относятся к электроприемникам I категории. Обеспечение требуемой надежности указанных потребителей должно соответствовать требованиям СТО Газпром 2-6.2-149-2007. В состав системы электропитания ТСО должны входить источники бесперебойного питания с необходимыми средствами автоматики и контроля неисправности. Устройства электропитания и кабельные сети ТСО должны быть защищены от несанкционированных действий Дополнительно предусмотреть проектирование временных инженерно-технических средств охраны на период строительства Объекта: - временное ограждение с автотранспортными воротами; - контрольно-пропускной пункт (КПП) для прохода людей и проезда автотранспорта на территорию строительства; - систему контроля и управления доступом, расположенную на КПП; - систему охранного телевидения; - систему электропитания ТСО. Технические характеристики уточняются на этапе проектирования и согласуются с Заказчиком. |
| 9. Состав разделов проектной документации. | Состав разделов проектной документации должен соответствовать постановлению Правительства российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, должна содержать документацию, необходимость разработки которой при осуществлении проектирования и строительства объекта капитального строительства предусмотрена законодательными актами Российской Федерации". Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта в составе проектной документации в соответствии с требованиями п. 9 Порядка оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений (РД-03-14-2005). Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. "Комплекс инженерно-технических средств охраны". "Эффективность инвестиций". Экономическая эффективность инвестиций. Экономический анализ чувствительности. Потенциальные риски. Выводы и предложения по эффективности инвестиций. Разработать «Декларацию пожарной безопасности» в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в действующей редакции) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В объем разрабатываемой «Декларации пожарной безопасности» включить «Расчет пожарного риска» (при необходимости). Произвести расчет по оценке пожарного риска в соответствие с постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 N 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска». |
| 10. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. | Проектная, а так же рабочая документация на выполнение работ подготовительного периода строительства должны быть разработаны в соответствии с действующей на территории РФ НТД и определяющей требования к оформлению и содержанию документации, в том числе: - Федеральные и территориальные законодательные документы: - Земельный кодекс Российской Федерации №136-ФЗ от 25.10.2001 г. (в действующей редакции). - Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г. (в действующей редакции). - Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (в действующей редакции). - Федеральный закон № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении» (в действующей редакции). - Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в действующей редакции). - Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в действующей редакции). - Закон Санкт-Петербурга № 29-10 «О правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» от 16 февраля 2009 г. (в действующей редакции). - Территориальные строительные нормы «Реконструкция и застройка исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга» - ТСН 30-306-2002. Санкт- Петербург. - Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. (в действующей редакции) (далее ПП РФ №87) «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», включая дополнения к данному ПП РФ № 87 появившиеся в ходе проектирования. - Отраслевые НТД. - ВНТП – 1981 год. - СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76. Котельные установки» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 281); - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. - СП ТЭС-2007. - ПУЭ (действующее издание); - ПТЭ (действующее издание). - ОРД и НТД ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РАО ЕЭС России»: - Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий РД 34.0-49.101-2003 (РД 153-34.0-49.101-2003). - Стандарт «Сроки работ по проектированию, строительству и реконструкции подстанций и линий электропередачи». СТО 569.47007-29.240.013-2008 г. - Стандарт «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750кВ. Типовые решения» СТО 569.47007-29.240.30.010-2008 г. - Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750кВ СТО 56947007-29.240.10.028-2009. - СТО 59012820.29.240.001-2011 "Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования"; - СТО 59012820.27.100.002-2013 «Нормы участия ТЭС в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании»; - СТО 56947007-29.120.70.042-2010 «Требование к шкафам управления и РЗА с МПТ»; - СТО 56947007-25.040.40.112-2011 Типовая программа и методика испытаний программно-технического комплекса автоматизированной системы управления (ПТК АСУТП) и микропроцессорного комплекса системы сбора и передачи информации (МПК ССПИ) подстанций в режиме повышенной информационной нагрузки «шторм»; - Общие требования к системам противоаварийной и линейной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» № 57 от 11.02.2008 г. - Соглашение об обмене технологической информацией между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ТГК-1» от 10.06.2009 г. - Гражданский Кодекс Российской Федерации, части 1 и 2. - Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями на 31 декабря 2014 года). - Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 31.12.2014). - Федеральный закон Российской Федерации от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». - Федеральный закон Российской Федерации от 25 февраля 1999 г. № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». - Федеральный закон Российской Федерации от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». - Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». - Федеральный закон Российской Федерации от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». - Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». - Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 02 марта 2000 г. № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него». (с изменениями на 05.06.2013 года). - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в Российской Федерации, утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. № 229. - ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. - Постановление Правительства РФ № 484 от 28.06.2008 г. «О порядке разработки и утверждения нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» (в действующей редакции). - Постановление Правительства РФ № 469 от 23.07.2007 г. «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» (в действующей редакции). - Постановление Правительства РФ № 230 от 18.03.2013 г. «О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов». - Приказ Минприроды РФ № 349 от 05.08.2014 г. «Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение». - Приказ Минприроды РФ № 721 от 01.09.2011 г. «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами (с изменениями на 25 июня 2014 года)». - Распоряжение Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга (КЭиИО СПб) от 07.11.2012 г. № 148 «Об установлении нормативов водоотведения по составу сточных вод в системы коммунальной канализации СПб». - Правила обращения со строительными отходами в СПб, утвержденные распоряжением Правительства СПб от 15.05.2003 г. № 1112-ра. - Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами ОАО «ТГК-1» (согласован Росприроднадзором по СЗФО от 15.10.2012 г. № 02-13/101560. - СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с изменением № 1). - СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (с изменением № 1). - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)». - СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». - СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)». - СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». - СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)». - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением N 1)». - «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014г. №1521). - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) от 2.07.2013. - Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (в действующей редакции). - ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. - ГОСТ 15543.1-89. Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним факторам;ГОСТ 26772-85. Машины электрические вращающиеся. Обозначение выводов и направление вращения. - ГОСТ 12.2.007.3-75. ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования к безопасности. - ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. - ГОСТ 9.014-78. Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования. - ГОСТ Р 52565-2006. Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия. - ГОСТ 23170-78. Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования. - ГОСТ 23216-78. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний. - РД 34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г. - РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. - СТ СЭВ 2725-80. Электроустановки переменного тока напряжением свыше 1 кВ. Требования к защите от перенапряжений. - ГОСТ Р 26.011-80. Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные. - ГОСТ 11677-85. Трансформаторы силовые. Общие технические условия. - СТО 56947007-29.200.10.011-2008 «ТТ к системе мониторинга силовых трансформаторов и автотрансформаторов»; - ГОСТ 9920-89 (МЭК 694-80, МЭК 816-86). Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции. - ГОСТ 15543.1-89. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. - ГОСТ 16962.1-89Е (МЭК 68-2-1-74) Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам. - ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. - ГОСТ 8024-90. Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний. - ГОСТ 16962.2-90. Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам. - ГОСТ 17516.1-90. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам. - ГОСТ 28609-90. Краны грузоподъемные. Основные положения расчета. - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения» - ГОСТ 2.601-2013. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы. - ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов»;ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов. - ГОСТ Р ЕН 1822-2-2012. - ГОСТ Р ЕН 1822-3-2012. - ГОСТ Р ЕН 1822-4-2012. - ГОСТ 1516.3-96. Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции. - ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов - СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы - СТО 70238424.27.100.018-2009 «Тепловые электростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования». - РД 153-34.0-02.405-99. Методические указания по нормированию сбросов загрязняющих веществ со сточными водами тепловых электростанций. - РД 03-10-1004. Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов; - РД 153-34.1-003-01. (РТМ 1с, СО 153-34.003-01). Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования. - СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения - СанПиН 2.1.4.2496-09. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы - СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. - СНиП 23-01-99* Строительная климатология - СП 33-101-2003. Определение основных расчетных гидрогеологических характеристик. - СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования. - СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. - СП 22.13330.2011. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* - СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. - СП 24.13330.2011. Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 - СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. - СП 26.13330.2012. Свод правил. Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87 - СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. - СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* - СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий. - СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. - Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления». - Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753 "Об утверждении технического регламента о безопасности машин и оборудования" - СНиП 2.11.03-93. «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы». - СП 90.13330.2012. Часть II. Нормы проектирования. Глава 58. Электростанции тепловые - РД 34.0-49.105-01. «Нормы проектирования автоматических установок водяного пожаротушения кабельных сооружений». - РД 34.15.109-91. «Рекомендации по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения масляных силовых трансформаторов». - НПБ 88-2001*. «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». - СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование. - СП 124.13330.2012. Тепловые сети. - СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 - СП 62.13330.2011. Газораспределительные системы - СП 33.13330.2012. Свод правил. Расчет на прочность стальных трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 2.04.12-86 - СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. - СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*. - СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 - СНиП II-35-76. Котельные установки. - СП 18.13330.2011 «Планировочная организация территорий производственных объектов». СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80* - СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети. - СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации. - СП 79.13330.2012. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. - ГОСТ 23118-2012. Конструкции стальные строительные. Общие технические условия - СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. - СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 - СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-85*. - СП 28.13330.2012. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 - СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. - СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания Актуализированная редакция СНиП 31 -03-2001 - СНиП 32-01-95 (СТН Ц-01-95). Железные дороги колеи 1520 мм. - СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. - СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве. - СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. - СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 - СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. - СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. - СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. - СП 73.13330.2012. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85 - СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. - СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. - СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства. - СП 78.13330.2012. Автомобильные дороги. - СП 46.13330.2012. Мосты и трубы. - СНиП III-10-75. Благоустройство территорий. - СП 86.13330.2014. Магистральные трубопроводы. - СП 53-101-98. Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций. - РДС 10-235-99. Порядок ведения реестра объектов и участников системы сертификации РОСТ Р в области строительства; - Правила по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. М.: Госстандарт России 1998 г. - СО 34.35.101-2003. Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на ТЭС. - ГОСТ Р 8.596-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем; - ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД Правила выполнения электрических схем; - ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем - ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы стадии создания - ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы - ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем - ГОСТ Р 51841-2001. Программируемые контроллеры Общие технические требования и методы испытаний; - ГОСТ Р МЭК 60073-2000. Интерфейс человекомашинный. Маркировка и обозначения органов управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации - ГОСТ 21.408-2013 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов - ГОСТ 24.701-86. ЕСС АСУ. Надёжность автоматизированных систем управления; - РД 50-34.698-90. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов; - СТО 70238424.27.100.010-2011. «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования»; - СТО 11233753-001-2006*. Системы Автоматизации Монтаж и наладка; - РД 153.34.1-35.127-2002. Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций. - СТО ОАО «ТГК-1». 34-35-587-А01-2013 Функции АСУ ТП. Нормы и требования. - Политика информационной безопасности ОАО «ТГК-1». - Политика информационной безопасности автоматизированной системы управления технологическими процессами ОАО «ТГК-1». - СТО ОАО «ТГК-1» 34-35-587-005-2013 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) ТЭС. Подсистема технологических защит. Нормы и требования». - СТО ОАО «ТГК-1» 34.0-11-011-2013 «Метрологическое обеспечение в ОАО «ТГК-1. Основные положения». - РД 153-34.1-35.136-98. Методические указания по выполнению схем технологических защит теплоэнергетического оборудования ТЭС. - ГОСТ Р 8.654-2009 «Требования к программному обеспечению средств измерений»; - РД 153-34.0-11.117-2001 «Основные положения. Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение»; - РД 34.11.321-96 «Нормы погрешности измерений технологических параметров тепловых электростанций и подстанций»; - РД 34.11.410-95 «Методические указания по установлению номенклатуры эксплуатируемых на энергопредприятиях электроэнергетики средств измерений, подлежащих поверке»; - РД 153-34.0-11.205-98 «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения калибровки»; - РД 34.11.202-95 «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации»; - РД 34.11.206-94 «Методические указания. Информационно-измерительные системы. Методика обработки экспериментальных данных метрологической аттестации»; - Указание ОАО «ТГК-1» № 11-СЛ от 03.08.2011 г. «Об устранении нарушений метрологических правил и норм». - РД 153-34.1-35.137-00. Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники. - РД 153-34.1-37.532.4-2001. Общие технические требования к системам химико-технологического мониторинга водно-химических режимов тепловых электростанций. - НПБ 105-03. Нормы пожарной безопасности. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. - РД-03-14-2005. Порядок оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечень включаемых в нее сведений. - Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденные Приказом РТН № 542 от 15.09.2013 г. - Приказ Минприроды России от 08.07.2009 N 205 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества (с изменениями на 19.03.2013 г.)». - МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. - Методические рекомендации по составлению договоров подряда на строительство в Российской Федерации, утв. Протоколом Межведомственной комиссии по подрядным торгам при Госстрое РФ от 05.10.1999 N 12. - Методические материалы по страхованию строительных рисков, разработанные координационным центром по страхованию при Минстрое России, согласованные Росстрахнадзором и рекомендованные Минстроем России. Письмо Минстроя России от 30.08.96 № ВБ-13-185/7. - МДС 80-17. 01. Методические рекомендации о проведении конкурсов на выполнение работ, оказание услуг в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве в Российской Федерации, М, ЦНИИЭУС. 2001. - Постановление Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». - Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, с изменениями от 29 декабря 1973 г. и от 14 ноября 1974 г). - Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1965 г. № П-7, с изменениями внесенными постановлениями Госарбитража СССР от 29 декабря 1973 г № 81. и от 14 ноября 1974 г. № 98). - Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка. - Регламент коммерческого учета электрической энергии на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на розничных рынках электроэнергии (Приложение № 11.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии). - РД 34.09.101-94. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении. - Регламент допуска к торговой системе оптового рынка. (Приложение № 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии). - Требования к участникам балансирующего рынка в части обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (генерация и потребители с регулируемой нагрузкой) Приложение № 3 к Регламенту оперативного диспетчерского управления электрическим режимом объектов управления ЕЭС. - Приказ ОАО РАО «ЕЭС России» от 09.09.05 № 603 «О приведении систем телемеханики и связи на генерирующих предприятиях электроэнергетики, входящих в состав холдинга ОАО РАО “ЕЭС России, в соответствие с требованиями балансирующего рынка». - Регламент взаимодействия Корпоративного центра, Центра управления реформой, Бизнес-единиц, ДЗО (ВЗО) ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» при создании (модернизации) и приеме в эксплуатацию систем обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора. - Приложение № 4 к приказу ОАО «Газпром» от 26.12.2001 № 99. - Иные действующие законодательные и нормативные акты РФ. |
| 11. Состав материалов, передаваемых заказчику | Проектная документация представляется Заказчику в составе, соответствующем Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и настоящему заданию с приложением необходимых расчетов, графиков и диаграмм. Рабочая документация по подготовительному периоду. Проектная, а так же рабочая документация по подготовительному периоду представляется в электронном виде на компакт дисках в 2 (двух) экземплярах и бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах. Технические отчеты о проведении инженерных изысканий (геодезические, экологические, геологические) в электронном виде на компакт дисках в 2 (двух) экземплярах и бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах. Согласования, указанные в Приложении № 1. |

Приложения:

1. Объем разработки и согласований исходно-разрешительной документации.

2. Техническое задание на расчет тепловой и электрической схем по обеспечению электростанцией № 2 Центральной ТЭЦ заданной тепловой и электрической нагрузок при выводе из эксплуатации (в резерв) части генерирующего оборудования.

3. Техническое задание на строительство административно-бытового корпуса.

Приложение №1

Объем разработки и согласований исходно-разрешительной документации*

| № п./п. | Наименование | примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Получить техническое заключение об инженерно-геологических условиях участка предполагаемого строительства |  |
| 2 | Получить технические условия ГУ ГОЧС МЧС РФ по СПб и ЛО по разделу ГО и ЧС |  |
| 3 | Согласовать проектную документацию в ГУ ГОЧС МЧС РФ по СПБ и ЛО |  |
| 4 | Разработать кадастровый план объекта |  |
| 5 | Разработать и согласовать материалы действующей (актуализированной) топографической съемки на территории земельного участка в бумажном и электронном виде, зарегистрированные в отделе геолого-геодезической службы КГА, в М 1:500 при площади участка до 1га; в М 1:2000 при площади участка до10 га; в М 1:5000 при площади участка более 10 га. |  |
| 6 | Составить Акт обследования территории на наличие (отсутствие) взрывоопасных предметов |  |
| 7 | Представить результаты исследования территории по радиационному и химическому факторам. |  |
| 8 | Разработать и согласовать материалы ПНООЛР, проекты нормативов ПДВ и ПДС на действующем предприятии, акты проверок контролирующих организаций (Роспотребнадзор, Ростехнадзор) |  |
| 9 | Представить результаты экологических обследований, утвержденных Роспотребнадзором |  |
| 10 | Получить градостроительный план земельного участка |  |
| 11 | Получить заключение КГИОП о статусе земельного участка |  |
| 12 | Представить результаты санитарно-эпидемиологических экспертиз по факторам среды обитания (по результатам химического, токсикологического, бактериологического и санитарно-паразитологического послойного исследования почв; радиационного исследования, исследования атмосферного воздуха, по физическим факторам - шуму, вибрации, инфразвуку, электромагнитному излучению) |  |
| 13 | Получить ТУ служб и ведомств города на подключение к инженерным сетям (ГРО «ПетербургГаз», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и т.д.) (при необходимости) |  |
| 14 | Разработать и согласовать в установленном порядке специальные ТУ (при необходимости) |  |
| 15 | Согласовать с Комитетом по градостроительству и архитектуре СПб (КГА) |  |
| 16 | Согласовать с Главным архитектором (выписка, ГП (ПЗУ) и фасады) |  |
| 17 | Согласовать с ОПС (на стадии РД) (при необходимости) |  |
| 18 | Согласовать с КГИОП (при необходимости) |  |
| 19 | Согласовать с Управлением Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербург – санитарно-эпидемиологическое заключение по использованию земельного участка |  |
| 20 | Согласование УСПХ; акт обследования зеленых насаждений |  |
| 21 | Согласование Росаэронавигация (при необходимости) |  |
| 22 | Согласование УГИБДД по ОДД (при необходимости) |  |
| 23 | Согласование СЗТУ «Росрыболовства» (при необходимости) |  |
| 24 | Разработать и согласовать в установленном порядке технологический регламент обращения со строительными отходами (включая получение лимитов на утилизацию отходов) |  |
| 25 | Получить положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" |  |
| 26 | Получить проект планировки территории и проект межевания территории (при необходимости) |  |
| 27 | ТУ на вынос сетей из пятна застройки (при необходимости) |  |

* данный перечень не является исчерпывающим и может быть уточнен на стадии разработки проектной документации, в том числе в процессе ее согласования с Заказчиком и компетентными надзорными органами, органами власти и т.д.

| Согласовано: |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по развитию ОАО «ТГК-1» | Заместитель главного инженера ОАО «ТГК-1» |
| __________________ Э.Н. Лисицкий | __________________ А.И. Воробьёв |
| «_____» ________________________ 2015 г. | «_____» ________________________ 2015 г. |
| Заместитель главного инженера ОАО «ТГК-1» | Начальник Департамента по корпоративной защите ОАО «ТГК-1» |
| __________________ Р.Б. Магидов | __________________ А.В. Бондарев |
| «_____» ________________________ 2015 г. | «_____» ________________________ 2015 г. |
| Директор ДКС Центральной ТЭЦ | Директор Центральной ТЭЦ |
| филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» | филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |
| __________________ И.И. Садовский | __________________ А.П. Николаев |
| «_____» ________________________ 2015 г. | «_____» ________________________ 2015 г. |

| Заказчик _________________ | Подрядчик _________________ |
| --- | --- |