Приложение № 1

к Договору № _______________

от «_____» ____________ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

«Мероприятия по выводу из эксплуатации оборудования ЭС-3»

(наименование закупки)

(номер закупки по ГКПЗ 1100/4.21-2338)

Центральная ТЭЦ                   филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)                                        наименование филиала)

| ОКВЭД | 45.21.6 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4560000 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 104, ЭС-3 Центральной ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

ведущий специалист ГКС Тертышников Алексей Викторович, рабочий телефон (812) 901-42-71

руководитель ГКС Кособукин Игорь Викторович, рабочий телефон (812) 901-42-22

1.2. Период выполнения работ:

Начало: август 2015 г.

Окончание: декабрь 2015 г.

Стоимость закупки: 5 000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

проектно-изыскательских работ (ПИР): 5 000 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 5 000 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется сметой на предпроектные и проектно-изыскательские работы, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений филиала «Невский», утвержденными вышеуказанным приказом.

3.Требования к выполнению работ.

3.1. Основание для выполнения работ.

1. «Схема теплоснабжения в административных границах Санкт-Петербурга города федерального значения Российской Федерации на период до 2017 года с учетом перспективы до 2030 года», утвержденная Приказом Минэнерго РФ № 906 от 09.12.2014 г.

2. Инвестиционная программа ОАО «ТГК-1».

3. Письмо ОАО «СО ЕЭС» №Б-42-1-2-19-15121 от 03.11.2011 г. «О выводе из эксплуатации генерирующего оборудования».

4. Протокол Научно-технического совета ОАО «ТГК-1» от 12.03.2014 г. № 1.

5. Настоящее задание на проектирование.

3.2. Описание и основные технические характеристики (исходные данные):

ЭС-3 введена в эксплуатацию в 1898 г. и состоит из Главного корпуса с дымовыми трубами, отнесенного к культурному наследию, а также служебно-бытового здания, здания проходной, здания ГРП, здания мазутонасосной с двумя ёмкостями, хранилище радиоактивных изотопов, здание механической мастерской, здание склада металла, гаража, здание мастерской-склада.  Электрическая мощность станции- 2,0 МВт. Тепловая мощность- 49 Гкал/ч. Объём перекачиваемого теплоносителя до 2500 м³/час. Расчётный температурный график 150/70°С со «срезкой» 110°С. Давление в станционных коллекторах (прямой/обратный) -  9,5/1,5 кгс/см².

В отопительный сезон ЭС-3 обеспечивает тепловой энергией Апраксинскую, Театральную и Сенную тепломагистрали.

В межотопительный сезон оборудование ЭС-3 не работает.

Состав основного тепломеханического оборудования:

– 6 паровых котлов марки «Бабкок-Вилькокс», производительность – 35 т/ч

– 1 паровая турбина марки «Лаваль», мощность – 2 МВт

– 2 деаэратора ДСА-75, производительность – 75 т/ч

– 1 деаэратор ДСА-25, производительность – 25 т/ч

– 4 основных бойлера ОБ-200, производительность – 16,5 Гкал.

– 3 пиковых бойлера ПБ-115, производительность – 15 Гкал.

– 2 пиковых бойлера ПБ-200УС, производительность – 50 Гкал.

– 1 пиковый бойлер ПБ-200, производительность – 16,5 Гкал.

– 1 сетевой насос СЭН 1250-140-11, производительность – 1250 т/ч

-  2 сетевых насоса СЭН 10НМКх2, производительность – 1000 т/ч

– 1 сетевой насос ТСН 10НМКх2, производительность – 1000 т/ч

– 3 подкачивающих сетевых насоса РСМ1-1250-70, производительность – 1000 т/ч

Сетевое хозяйство 6кВ ЭС-3 состоит из пяти трансформаторов ТМН-6кВ/0,4кВ,                                               трёх подходящих от ЭС-1 фидеров:

-3-02 с номинальной нагрузкой тока 275А;

-3-52 с номинальной нагрузкой тока 275А;

-3-29/30 с номинальной нагрузкой тока 320А;

двух подходящих от ПС542 «Боровая» фидеров:                                                                                                                            - 3-403/1403 с номинальной нагрузкой тока 328А/365А (лето/зима);

- 3-412/1412 с номинальной нагрузкой тока 320А/356А (лето/зима);

пяти отходящих от ЭС3 фидеров:

- 3-04 с номинальной нагрузкой тока 230А;

- 3-14 с номинальной нагрузкой тока 160А;

- 3-16 с номинальной нагрузкой тока 260А;

- 3-21 с номинальной нагрузкой тока 260А;

- 3-18/22 с номинальной нагрузкой тока 520А;

Газовое хозяйство станции состоит из газопровода среднего давления, двух регуляторов давления РДС-300 с фильтрами и ПСК.

Мазутное хозяйство станции состоит из двух мазутных баков объёмом 500м³, двух насосов 4Н5х4, двух подогревателей мазута, подающего и обратного мазутопроводов.

3.3. Цель работы:

Сбор исходных данных по основному и вспомогательному оборудованию, зданиям, сооружениям, включая дымовые трубы, и существующей инженерной инфраструктуре ЭС-3 Центральной ТЭЦ. Анализ имеющихся предписаний надзорных органов по экологии, водопользованию, эксплуатации ОПО, анализ возможных градостроительных ограничений. Проведение обследований зданий и сооружений, включая дымовые трубы, оборудования и трубопроводов теплофикационной установки, оборудования распределительного устройства и инженерных сетей по территории электростанции. Перечень обследуемых зданий, сооружений, инженерных сетей по территории и оборудования согласовать с Заказчиком.

3.4. Границы проектирования:

1. Территория площадки ограничена:

- с севера набережной реки Фонтанки;

- с юга территорией общественно-деловой застройки;

- с запада улицей Введенского канала;

- с востока территорией жилой застройки.

2. Границы балансовой принадлежности тепловых сетей ЭС-3 и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

3. Границы балансовой принадлежности газопровода ЭС-3 и ООО «Петербурггаз».

4. Границы балансовой принадлежности сетей водопровода и канализации ЭС-3 и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

5. Границы балансовой принадлежности электрических сетей и устройств ЭС-3 и ОАО «Ленэнерго».

6. Перспективные технические условия.

4. Укрупненная ведомость объёмов работ по выполнению предпроектных проработок вывода из работы неэффективного генерирующего оборудования ЭС-3 с организацией подкачивающей насосной станции, для обеспечения требуемого гидравлического режима работы тепловой сети в районе теплоснабжения ЭС-3 и обеспечения электроснабжения потребителей, подключенных к РУ-6 кВ, а также выполнение ПИР по первоочередным работам, обеспечивающих вывод из эксплуатации теплогенерирующего оборудования ЭС-3 ЦТЭЦ.

Срок выполнения работ:

Начало		август 2015 г.

Окончание		декабрь 2015 г.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка отчета по текущему состоянию и остаточному ресурсу основного и вспомогательного оборудования, отчёта по состоянию зданий, сооружений и инженерных сетей по территории электростанции. | Комплект | 1 |
|  | Выполнение предпроектных проработок с рассмотрением всех необходимых организационно-технических мероприятий по выводу из эксплуатации физически и морально устаревшего неэффективного генерирующего оборудования ЭС-3 (котельные агрегаты и паровая турбина) с переводом существующей тепловой нагрузки потребителей ЭС-3 на теплоснабжение от ЭС-1 Центральной ТЭЦ через Соединительную и Технологическую тепломагистрали (необходимость использования Технологической т/м определить на стадии выполнения предпроектных проработок) и организации на территории ЭС-3 подкачивающей насосной станции, необходимой для обеспечения требуемого гидравлического режима работы тепловой сети в зоне теплоснабжения ЭС-3. Значения параметров схемы теплоснабжения согласовать с ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». При этом необходимо рассмотреть не менее трех возможных вариантов вывода из эксплуатации генерирующего оборудования. В том числе, рассмотреть вариант с организацией перекачивающей насосной станции путём замены существующих ОПСН, размещенных в главном корпусе, включая модернизацию схемы электропитания насосов, позволяющей обеспечить возврат обратной сетевой воды на ЭС-1 через Соединительную тепломагистраль, а также вариант со строительством новой насосной с установкой ОПСН и полным выводом из эксплуатации всего основного и вспомогательного оборудования Главного корпуса. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность полного освобождения площадки ЭС-3 с выносом за ее территорию всех производственных сооружений и коммуникаций. | Комплект | 1 |
|  | Для варианта со строительством новой насосной станции произвести сравнительный анализ предлагаемых технических решений с техническими решениями, принятыми при разработке проектной документации по строительству на территории ЭС-3 НПС «Введенская» (данная документация передаётся Заказчиком в качестве исходных данных). | Комплект | 1 |
|  | По каждому из вариантов необходимо определить объём работ по техническому перевооружению существующего распределительного устройства, расположенного в Главном корпусе, рассмотреть целесообразность организации отдельно стоящего распредустройства с выводом из эксплуатации существующего, а также рассмотреть возможность перевода электроснабжения существующих потребителей на другие подстанции сторонних электросетевых организаций. | Комплект | 1 |
|  | В целях получения корректной оценки эффективности каждого варианта провести независимую оценку рыночной стоимости высвобождаемого земельного участка размещения ЭС-3 с учётов возможных вариантов вывода из эксплуатации генерирующего оборудования электростанции. Компанию оценщика предварительно согласовать с Заказчиком. | Комплект | 1 |
|  | Провести укрупнённое технико-экономическое обоснование предпроекных решений, содержащее оценку стоимости вариантов реконструкции. Модель расчёта экономической и коммерческой эффективности вариантов предварительно согласовать с Заказчиком. | Комплект | 1 |
|  | Разработка технических решений и технического задания на выполнение ПИР по первоочередным работам, связанным с выводом из работы теплогенерирующего оборудования ЭС-3 ЦТЭЦ: - Организация отопления главного корпуса ЭС-3 ЦТЭЦ для предотвращения разрушения главного корпуса и повреждения оборудования и трубопроводов, остающихся в работе после вывода из эксплуатации теплогенерирующего оборудования. - Организация защиты дымовых труб для предотвращения разрушения. | Комплект | 1 |
|  | Подготовка презентационных материалов в формате PowerPoint по предлагаемым вариантам реконструкции для рассмотрения результатов предпроектных проработок на первом научно-техническом совете ОАО «ТГК-1» (далее – НТС №1). По результатам НТС №1 Заказчиком оформляется протокол с указанием замечаний и предложений к результатам предпроектных проработок, а также два приоритетных варианта для дальнейшего рассмотрения. | Комплект | 1 |
|  | Устранение замечаний по результатам НТС №1, уточнение исходных данных у соответствующих сетевых компаний, выбор основного оборудования, сбор и обработка дополнительной информации, составление детальных мероприятий, по выбранным двум основным вариантам технических решений предпроектных проработок. Разработка детального ТЭО по выбранным вариантам, подготовка отчета и презентации в формате PowerPoint. Подготовка и предъявление Заказчику графической части технических решений предпроектных проработок. При рассмотрении вариантов по каждому из них необходимо определить требуемый объём работ по техническому перевооружению/ликвидации/консервации существующих ОПО (топливное хозяйство, сеть газопотребления, площадка главного корпуса), а также определить целесообразность/необходимость снятия данных ОПО с учёта в Ростехнадзоре. | Комплект | 1 |
|  | По каждому варианту предложить этапность выполнения работ с расчётом нормативного срока выполнения каждого этапа. Результаты предпроектных проработок оформляются отдельными томами, содержащими пояснительную записку, текстовые, табличные, графические и иные материалы по вариантам реконструкции, а также провести детальное технико-экономическое обоснование предпроекных решений по выбранным двум вариантам. |  |  |
|  | Разработка проектной документации по организации отопления здания Главного корпуса и защиты дымовых труб ЭС-3 для предотвращения разрушения. |  |  |
|  | Подготовка презентационных материалов в формате PowerPoint по двум основным вариантам реконструкции для рассмотрения откорректированных результатов предпроектных проработок на НТС №2 ОАО «ТГК-1». По результатам итогового НТС №2 Заказчик оформляет протокол с утверждением наиболее эффективного варианта вывода из эксплуатации генерирующего оборудования ЭС-3 и утверждением проектной документации на организацию отопления здания Главного корпуса и защиты дымовых труб ЭС-3, а также выдачей рекомендаций по доработке выбранного варианта. По итогам доработки документации по результатам НТС №2 выпускается итоговые тома предпроектных проработок. | Комплект | 1 |
|  | Разработка рабочей документации по организации отопления здания Главного корпуса и защиты дымовых труб ЭС-3 для предотвращения разрушения в период проведения работ по выводу из эксплуатации генерирующего оборудования, а также повреждения оборудования и трубопроводов, остающихся в работе после вывода из эксплуатации генерирующего оборудования. | Комплект | 1 |
|  | Разработка документации и рекомендаций, позволяющих выполнить работы первого этапа комплекса работ по выводу из эксплуатации генерирующего оборудования ЭС-3 (восстановление работоспособности отдельных элементов ОПСН, модернизация схемы электропитания и т.п.), позволяющий обеспечить требуемый возврат сетевой воды на ЭС-1 с использованием существующих ОПСН в отопительный период. | Комплект | 1 |
|  | Определение оптимальных сроков проведения этапов работ с обоснованием стоимости их проведения. | Комплект | 1 |
|  | Разработка проектов технических заданий на разработку проектной и рабочей документации по строительству/реконструкции/техническому перевооружению объектов на территории ЭС-3 Центральной ТЭЦ, необходимость в которых выявлена по результатам предпроектных проработок, включая проекты заданий по техническому перевооружению/ликвидации/консервации существующих ОПО (топливное хозяйство, сеть газопотребления, площадка главного корпуса) и прочих зданий и сооружений. | Комплект | 1 |
|  | При необходимости согласование проектной документации с государственными органами в порядке, установленном законодательством РФ. | Комплект | 1 |
|  | Проведение итогового НТС №3 ОАО «ТГК-1». Проведение презентации для приемки итоговых документов отчета, ТЭО, проекта ТЗ на ПИР по разработке проектной документации, проекта по первоочередным работам. | Комплект | 1 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график работ, руководствуясь следующими требованиями:

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами предпроектные проработки с рассмотрением всех необходимых организационно-технических мероприятий по выводу из эксплуатации физически и морально устаревшего неэффективного генерирующего оборудования ЭС-3 (котельные агрегаты и паровая турбина) с переводом существующей тепловой нагрузки потребителей ЭС-3 на теплоснабжение от ЭС-1 Центральной ТЭЦ через Соединительную и Технологическую тепломагистрали (необходимость использования Технологической т/м определить на стадии выполнения предпроектных проработок) и организации на территории ЭС-3 подкачивающей насосной станции, необходимой для обеспечения требуемого гидравлического режима работы тепловой сети в зоне теп-лоснабжения ЭС-3.

Выбор оборудования, устройств и мест установки при разработке предпроектных решений определяется исключительно по согласованию с Заказчиком.

Разработку предпроектных проработок, проектной и рабочей документации выполнить в соответствии с требованиями следующих документов (но не ограничиваясь данными документами), в том числе:

- Постановление правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Федеральный закон РФ № 7 от 20.12.2001г. «Об охране окружающей среды»;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации (№191-ФЗ);

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301-00);

- Федеральный закон РФ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Правила технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий (СО153-34.03.224);

- Нормы технологического проектирования тепловых электростанций ВНТП-81;

- СП (Свод правил) Электростанции тепловые. №90.13330.2012. от 30.06.2012 г.;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования;

- Экологическая политика ОАО «ТГК-1», утвержденная советом директоров 5.06.2007 г.;

- СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов;

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013г.);

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года № 116;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры (утверждена Приказом Министерства культуры СССР N 203 от 13 мая 1986 г.);

- Свод реставрационных правил СРП-2007 (рекомендован к применению Письмом Министерства культуры РФ N 78-01-35/04-ДА от 10.12.2007г.), в том числе СРП-2007.1; СРП-2007.1.1; СРП-2007.2; СРП-2007.3; СРП-2007.4.1; СРП-2007.5; СРП-2007.6;

- Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Инструкция по эксплуатации железобетонных и кирпичных дымовых труб и газоходов на тепловых электростанциях. РД 153-34.1-21.523-99. Утверждена РАО «ЕЭС России» 30.06.1999 г.;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2006 г. №1135 «Об утверждении Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге».

5.2. Требования к составу и содержанию проекта:

Предпроектные работы должен включать:

Этапы работ подробно прописаны в разделе 4. «Укрупненная ведомость объёмов работ».

Этапы предпроектных проработок должны оформляться отдельными томами и согласовываться с заказчиком, их утверждение проводится на НТС ОАО «ТГК-1».

По каждому варианту предпроектных технических решений обязательно предоставление графической части, предоставление обосновывающей пояснительной записки.

Вся предпроектная и проектная документация должна быть выполнена на русском языке.

В случае применения импортного оборудования необходимо обосновать его применение.

При разработке предпроектных и проектных решений должны быть рассчитаны режимы работы тепловых сетей и учтены режимы работы оборудования потребителей насосного оборудования ЭС-1 ЦТЭЦ.

5.3. Особые требования.

При реализации проекта учесть указания Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Предпроектная, проектная и рабочая документация должна соответствовать современному мировому уровню и удовлетворять требованиям технических регламентов, сводов правил, стандартов и других правовых и нормативных документов Российской Федерации.

Предпроектная, проектная и рабочая документация должна быть выполнена при помощи программного обеспечения AutoCad, Microsoft Office, «Cмета.ru (Гранд смета, А0)».

Электронная версия комплекта документации на СD-R или DVD диске. Диск должен быть защищен от записи, на диске не должна устанавливаться опция запрета печати содержимого. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации, при этом должен быть интерактивная электронная навигационная оболочка для удобства поиска и доступа к находящейся на диске информации. Каждый раздел комплекта должен быть представлен в отдельном каталоге диска с файлом электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Электронную версию представить в формате Adobe Reader и в редактируемых форматах: текстовую часть в формате *.doc, графическую часть в формате *.dwg, табличную часть в формате *.xls.

Сметную документацию выполнить в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) на основании сметных нормативов ТЕР-2001 (редакции 2009г) г. Санкт-Петербурга.

5.4. Требования к подрядной организации:

Общие требования:

5.4.1 Подрядчик должен иметь опыт работы по проектированию энергетических объектов не менее 3-х лет.

5.4.2 Наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на следующие виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства):

– раздел 1 «Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка»,

– раздел 2 «Работы по подготовке архитектурных решений»,

– раздел 3 «Работы по подготовке конструктивных решений»,

– раздел 4 «Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий»

– раздел 5 «Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий»,

– раздел 6 «Работы по подготовке технологических решений»,

– раздел 7 «Работы по разработке специальных разделов проектной документации»,

– раздел 8 «Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации»,

– раздел 9 «Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды»,

– раздел 10 «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»,

– раздел 13 «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

утвержденных Приказом № 624. Министерства регионального развития РФ, ФЗ №148-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

5.4.3 Подрядчик должен обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

5.4.4 Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

5.4.5 Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

5.4.6 Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

5.5 Специальные требования:

5.5.1 Еженедельно направлять в адрес Заказчика актуализированный план реализации проекта на текущий квартал в следующем виде:

| № | Наименование работ | Начало работ (в соответствии с утверждённым графиком) | Окончание работ (в соответствии с утверждённым графиком) | Начало работ (фактически ожидаемая) | Окончание работ (фактически ожидаемая) | Общий объем выполнения по работе в % | Окончание работ (фактически ожидаемая) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6 Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

5.6.1 Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации.

5.6.2 Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

5.6.3 Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

5.6.4 При привлечении Подрядчиком для выполнения определенного вида работ субподрядных организаций, последние должны иметь свидетельства СРО с допусками на данные виды работ из перечня, указанного в п.5.3.1 данного технического задания.

6. Требования к защите конфиденциальной информации:

Заключить между Подрядчиком и Заказчиком Соглашение о конфиденциальности.

Заказчик                                                                       Подрядчик

Директор Центральной ТЭЦ                                       Генеральный директор

филиала «Невский»

ОАО «ТГК-1»

__________________ А.П. Николаев