|  | Приложение №1 к договору №_____________ от «___» ____________2015 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ

ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«Техническое перевооружение системы управления оборудованием

теплофикационной установки и подпитки теплосети

ЭС–1 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ОАО «ТГК–1

филиал «Невский»

Центральная ТЭЦ

2015

| Перечень основных данных и требований |  |
| --- | --- |
| - Основание для проектирования | Настоящее задание на разработку проектной и рабочей документации. Технические условия на подключение выводов тепловой мощности ГТУ-ТЭЦ к коллекторам сетевой воды действующей части ЭС-1 Центральной ТЭЦ. |
| - Вид строительства | Техническое перевооружение. |
| - Заказчик | ОАО «Территориальная генерирующая компания №1», 198188, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б. |
| - Исполнитель | Выявляется в результате конкурсных процедур по правилам ОАО «ТГК-1» |
| - Сроки начала и окончания разработки документации | Начало: октябрь 2015 год; Окончание: декабрь 2015 год. |
| - Наименование и место расположения объекта | Территория ЭС-1 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», расположенная по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 76 |
| - Границы проектирования | Границы проектирования определяются: - Оборудование и технологические связи на территории ЭС-1 Центральной ТЭЦ; - Проектные решения системы автоматического управления тепломеханическими процессами в рамках проекта «ЭС-1 Центральной ТЭЦ. Строительство тепловой газотурбинной электростанции». |
| - Стадии проектирования | Разработка проектной и рабочей документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", ГОСТ Р 21.1101–2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и иными стандартами, регламентами, нормами и правилами, действие которых распространяется на объекты, подлежащие проектированию в соответствии с настоящим заданием. |
| - Этапы выполнения работ | Разработка проектной и рабочей документации выполняется в соответствии с договором по этапам: - предпроектные решения; - проектная документация; - рабочая документация. Разработка проектной документации выполняется после утверждения Заказчиком предпроектных решений. |
| - Цель работы | Провести техническое перевооружение системы управления оборудованием теплофикационной установки (ТФУ) в существующем корпусе котельной ЭС-1 ЦТЭЦ с целью возможности дистанционного управления оборудованием ТФУ с БЩУ ГТУ-ТЭЦ. Техническое перевооружение системы управления ТФУ должно обеспечить необходимое и достаточное дистанционное управление насосным оборудованием, запорной и регулирующей арматурой котельной с АРМ БЩУ ГТУ-ТЭЦ в «летнем» и «зимнем» режиме работ ТЭЦ без участия оперативного персонала котельной. Автоматическое включение резервного насосного оборудования и автоматическое поддержание заданных параметров работы оборудования и теплосети в различных режимах работы оборудования котельной. Произвести техническое обследование состояния КИП и А, запорной и регулирующей арматуры, электротехнического оборудования ТФУ, по результатам выдать заключение (рекомендации) по необходимости замены. Провести техническое обследование состояния насосов РГН и в случае необходимости заменить их. Разработка проектной и рабочей документации на установку системы очистки обратной сетевой воды на магистральных трубопроводах ЭС-1 Центральной ТЭЦ. |
| - Исходные данные | Паспорта оборудования ТФУ. Исполнительная документация, схемы ТФУ и системы подпитки теплосети, сетей электроснабжения, КИП и А. Проектная и рабочая документация «Система сбора технологической информации» (ССТИ) ЭС-1 ЦТЭЦ ОАО «ТГК-1». При недостаточности исходных данных, передаваемых Заказчиком, Исполнитель проводит восстановление требуемых документов и проведение необходимых обследований. |
| - Особые условия строительства | Работа на действующем оборудовании при сохранении неизменных режимов работы и объёмов отпуска тепла потребителям. |
| - Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Выбор и комплектация оборудования, систем технологических установок и устройств, должно выполняться с учётом следующих условий: - хорошо зарекомендовавшая себя технология; - высокая надёжность оборудования и систем; - лёгкое и плавное управление оборудованием и установками; - низкая стоимость технического обслуживания, минимальное количество оперативного и ремонтного персонала; - минимальное влияние на окружающую среду; - минимальная стоимость затрат при эксплуатации из расчёта на производственную единицу энергии; - в проекте должна применяться современная и надёжная высокотехнологичная запорно-регулирующая арматура. - соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 года №41в части проектирования и изготовления оборудования. |
| - Требования к электроснабжению | Разработка РД в части электрораспределения 0,4кВ и 6 кВ, электропитания шкафов ПТК (по 1-й категории особая группа, включая гарантированное), электропитания приводов ЗРА и управления приводов МСН, включая замену ячеек КРУ 6 кВ котельной двигателей 6 кВ сетевых насосов № 1÷7, расчёт кабелей питания и релейной защиты новых сборок задвижек, реконструкцию щита 0,4 кВ котельной, сборок РТЗО в объеме электропитания реконструируемой арматуры, установка дополнительных сборок питания для вновь устанавливаемой арматуры. Окончательный объем работы определяется по результатам обследования электротехнического оборудования. Разработка РД в части кабельных трасс, включая полевой уровень АСУ ТП до шкафов электрораспределения, электропитания приводов ЗРА, МСН и ПТК АСУ ТМО, шкафа ПТК АСУ ТМО. |
| - Требования к АСУ ТП | - САУ должна быть интегрирована в АСУ ТП ГТУ-ТЭЦ и осуществлять дистанционное управление оборудованием, автоматическое включение насосного оборудования (СН, РГН и другие насосы по необходимости) и автоматическое поддержание заданных параметров. Контроль и измерение различных параметров. Разработка САУ осуществляется в рамках проекта «ЭС-1 Центральной ТЭЦ. Строительство тепловой газотурбинной электростанции». - основное место управления должно быть АРМ АСУ ТП ГТУ-ТЭЦ, резервное ЦЩУК ЭС-1. - предусмотреть передачу сигналов в АСУТП ГТУ-ТЭЦ для выполнения требования пункта 1. - предусмотреть разработку описания пуска-останова насосов; Проектирование САУ должно осуществляться в рамках и объеме требований ТЗ на АСУ ТМО ГТУ-ТЭЦ (п. 3.1, п. 3.2 и другие). При проектировании САУ так же должны быть учтены требования и рекомендации РД 153–34.1–35.127–2002 (либо СТО 70238424.27.100.010–2008) и РД 153–34.1–35.137–2000, ГОСТ 34.201-89; ГОСТ 34.601; РД 50-34.698-90; ГОСТ 21.208-2013; ГОСТ Р 21.1101-2013. Проектная и рабочая документации на КИПиА и ПТК АСУ ТП должны быть выполнены отдельными томами. |
| - Выделение очередей и пусковых комплексов | Очереди строительства и пусковые комплексы не выделять. |
| - Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | Проектной документацией определить вид, состав и объем отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению. При необходимости предусмотреть площадки для временного складирования отходов, расположенные на территории предприятия, удовлетворяющие требованиям действующего природоохранного законодательства. При проектировании учесть правила обращения со строительными отходами в Санкт- Петербурге, утверждённые распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 15 мая 2009 г. № 1112-ра. |
| - Требования к методу составления сметной документации | Сметную документацию разработать на основании ТЕР-2001 СПб, ТССЦ-2001 СПб, Госэталон 2012. |
| - Дополнительные требования | - При разработке проектной и рабочей документации максимально учесть проектные решения «Система сбора технологической информации» (ССТИ)», а также выполненные в рамках реализации данного проекта работы. Предпочтительным является организация передачи параметров сетевой воды, данных коммерческого учёта из «Системы сбора технологической информации» (ССТИ)». При невозможности реализации данного решения выполнить проектную и рабочую документации по передаче и выводу данных из «Автоматизированной системы по сбору и обработке информации о выработке и потреблении энергоресурсов» (АСВ и П) ОАО «ТГК-1», либо за счёт установки дополнительных КИП. При передаче данных из (АСВ и П) согласовать данное решение с ООО «Энергосервис». Проектная и рабочая документация должна учитывать проектные решения, предусмотренные документацией на строительство объекта «ЭС-1 Центральной ТЭЦ. Строительство тепловой газотурбинной электростанции». Проектная, рабочая документация должна быть выполнена при помощи программного обеспечения AutoCad, Microsoft Word, Microsoft Ехсе1. Допускается передача рабочей документации в среде Adobe Reader и других форматах по согласованию с Заказчиком. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача её третьим лицам без его согласия запрещается. Проект системы очистки обратной сетевой воды должен быть согласован с ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» |
| - Результаты работы | Проектная и рабочая документация достаточная для создания путём технического перевооружения системы управления ТФУ и системы подпитки теплосети, соответствующего современному мировому уровню и удовлетворяющего требованиям стандартов и нормативных документов Российской Федерации, в том числе: - к уровню энергоэффективности; - к комплектации оборудования и систем; - к уровню автоматизации; - к эргономическим и экологическим показателям, а также другим техническим требованиям. |
| - Состав материалов, передаваемых заказчику | Проектная документация представляется Заказчику в составе, соответствующем Градостроительному кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Проектная и рабочая документация предоставляются в электронном виде в 1 (одном) экземпляре и бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах. Проектная документация должна включать разделы: - пояснительная записка; - сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; - проект организации строительства объектов капитального строительства; - проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей; - перечень мероприятий по охране окружающей среды; - смета на строительство. |
| - Согласование проектной документации | Выполнить согласования проектной документации с Заказчиком и ООО «Межрегионэнергострой» филиал «Невский». Получить заключение экспертизы промышленной безопасности на проектную документацию. |
| - Состав предпроектных решений | Предпроектные решения должны содержать: - принципиальные решения по замене регулирующей и запорной арматуры, управление которыми будет осуществляться из АСУ ТП ГТУ-ТЭЦ; - обследование технического состояния КИП и А, запорной и регулирующей арматуры; - принципиальные решения по замене или реконструкции схем управления регулирующей, запорной арматурой и насосного оборудования (СН, РГН и другие насосы по необходимости), управление которыми будет осуществляться из АСУ ТП ГТУ-ТЭЦ с приоритетом на АРМ оператора ГТУ-ТЭЦ с возможностью передачи управления на щит водогрейной котельной. Предварительный перечень арматуры указан в Приложении 2, окончательный перечень арматуры должен быть согласован с Заказчиком; - принципиальные решения по прокладке кабельных трасс; - разработать концепцию управления оборудованием ТФУ котельной для совместной работы с теплофикационным оборудованием ГТУ-ТЭЦ с обеспечением в «летней» и «зимней» циркуляцией сетевой воды; - провести обследования насосного и электротехнического оборудования котельной которое предполагается использовать в работе ТФУ; - принципиальные решения по установке (замене) сборок, шкафов и ячеек питания насосов и РТЗО; - принципиальные решения по управлению насосного оборудования (СН, РГН и другие насосы по необходимости), АВР и блокировок из АСУ ТП ГТУ-ТЭЦ; - принципиальные решения по передаче показаний КИП, величины «уставок» сигнализации и защит в АСУ ТП ГТУ-ТЭЦ. Предварительный перечень показаний КИП, сигнализации и «уставок» защит в АСУ ТП ГТУ-ТЭЦ указан в Приложении 2, окончательный перечень должен быть согласован с Заказчиком. |
| - Состав разделов проектной документации | Разработка проектной и рабочей документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", ГОСТ Р 21.1101–2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и иными стандартами, регламентами, нормами и правилами, действие которых распространяется на объекты, подлежащие проектированию в соответствии с настоящим заданием. Состав разделов проектной документации должен соответствовать Градостроительному кодексу Российской Федерации, Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и содержать информацию, не противореча требуемому составу проектной документации и дополняя его. |

| Заказчик: Директор Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» _______________ А.П. Николаев | Подрядчик: |
| --- | --- |