ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя мероприятий по выводу из эксплуатации оборудования ЭС-3. 1 этап: Устройство отопления Центральной ТЭЦ            филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

(ГКПЗ № 1100/4.24-4110)

| ОКВЭД | 43.22 |
| --- | --- |
| ОКПД | 43.22.1 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 104, ЭС-3 Центральной ТЭЦ, филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

Ответственный за составление технического задания:

Заместитель главного инженера по КС Тарасов Игорь Викторович, рабочий телефон: (812) 901-31-84.

Руководитель ГКС Кособукин Игорь Викторович, рабочий телефон: (812) 901-42-22.

1.2. Период выполнения работ:

Начало: с момента заключения договора.

Окончание: декабрь 2016 г.

Стоимость закупки составляет 7 000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость поставляемых материалов и оборудования -  4 500 тыс. руб. без учёта НДС.

- стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ -  2 500 тыс. руб. без учёта НДС.

3-й квартал 2016г.---- 3 000 тыс. руб. без учёта НДС.

4-й квартал 2016г.---- 4 000 тыс. руб. без учёта НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется на основании локально-нормативных актов, принятых ПАО «ТГК-1»

3.Требования к выполнению работ.

3.1. Основание для выполнения работ.

3.1.1. Рабочая документация, разработанная ООО «Севзапвнипиэнергопром» в 2016г.

3.1.2. Инвестиционная программа ПАО «ТГК-1».

3.1.3. Настоящее Техническое задание.

3.2. Описание и основные технические характеристики:

В помещениях главного корпуса монтируется системы отопления, поддерживающие температуру внутреннего воздуха не менее 15°С. Системы отопления рассчитаны на возмещение 100% теплопотерь и подогрев наружного воздуха, поступающего за счёт инфильтрации.

В помещениях котельного и машинного отделений предусмотрены системы воздушного отопления. В качестве нагревательных приборов устанавливаются воздушно-отопительные агрегаты VOLCANO VR2, работающие в автоматическом режиме. Отопление помещений подвала котельного отделения предусматривается регистрами из гладких труб.

В главном корпусе монтируется узел управления с узлом учёта тепла.

Для схемы электропитания предусматривается установка трансформаторов 6,0/0,4кВ с прокладкой сетей электроснабжения и управления.

3.3. Цель выполнения работ:

Проведение закупки оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устройству отопления главного корпуса ЭС-3 Центральной ТЭЦ, включая тепломеханические, электромонтажные работы, работы по монтажу КИП и А, работы по замене оконных блоков, жалюзийных устройств и элементов заполнения проёмов под ворота, в соответствии с утверждённой в производство работ рабочей документацией, разработанная ООО «Севзапвнипиэнергопром».

4. Укрупненная ведомость объёмов работ мероприятия по выводу из эксплуатации оборудования ЭС-3. 1 этап: Устройство отопления.

Срок выполнения работ:

Начало		с даты заключения договора.

Окончание		декабрь 2016 г.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поставка оборудования в соответствии с рабочей документацией (шифр: 379-001-059-ОВ.001÷010, 379-001-059-ОВ.СО, шифр: 379-001-084-ЭМ.001÷010, 379-001-084-ЭМ.33.001÷004, 379-001-084-ЭМ.ОЛ÷ОЛ2, 379-001-084-ЭМ.СО1, шифр: 379-001-083-АК1.001÷009, 379-001-083-АК1.331.001÷009, 379-001-083-АК1.ОЛ1, 379-001-083-АК1.СО÷СО3, шифр: 379-001-053-АР.001÷004). | комплект | 1 |
| 2. | Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с рабочей документацией (шифр: 379-001-059-ОВ.001÷010, 379-001-059-ОВ.СО, шифр: 379-001-084-ЭМ.001÷010, 379-001-084-ЭМ.33.001÷004, 379-001-084-ЭМ.ОЛ÷ОЛ2, 379-001-084-ЭМ.СО1, шифр: 379-001-083-АК1.001÷009, 379-001-083-АК1.331.001÷009, 379-001-083-АК1.ОЛ1, 379-001-083-АК1.СО÷СО3, шифр: 379-001-053-АР.001÷004). | комплект | 1 |
| 3. | Пусконаладочные работы, в том числе гидравлические испытания смонтированных систем, испытания электротехнического оборудования и кабельных трасс, проверка измерительных каналов. | комплект | 1 |
| 4. | Передача системы отопления в эксплуатацию. | комплект | 1 |

За 10 (десять) дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график проведения закупок оборудования и материалов, выполнения работ и испытаний, руководствуясь следующими требованиями:

- последовательность и продолжительность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или, по согласованию с заказчиком, в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1. Подрядчик на свой риск собственными и привлеченными силами должен выполнить работы по устройству систем отопления главного корпуса ЭС-3 Центральной ТЭЦ, в том числе:

– заключить договоры на комплектацию и поставку оборудования и материалов. Нормативно-техническая документация поставляемых оборудования и материалов должна включать в том числе:

– условия и требования безопасной эксплуатации технических устройств;

– методики проведения контрольных испытаний (проверок) этих устройств и их основных узлов;

– сведения по ресурсу и срокам эксплуатации технических устройств;

– порядок ремонта технических устройств.

– выполнить строительно-монтажные, электротехнические работы;

– получить необходимые разрешения и согласования на производство работ в эксплуатирующих организациях, владельцев сетей, находящихся в зонах проведения работ;

– выполнить демонтаж строительных конструкций. Металлолом, образовавшийся в результате демонтажа, а также демонтируемое оборудование, являются собственностью ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1». Подрядчик собственными силами осуществляет погрузку/разгрузку и доставку металлолома или демонтируемого оборудования на специально выделенные места временного хранения, указанные Заказчиком. Собственником отходов, образовавшихся в результате демонтажа и строительно-монтажных работ, является Подрядчик. Утилизация отходов осуществляется Подрядчиком.

– выполнить пусконаладочные работы (ПНР), включая работы по шеф-монтажу и испытаниям. За 3 недели до начала проведения ПНР пусконаладочной организацией должны быть разработаны программы по проведению ПНР с предоставлением спецификации временных элементов, необходимых для проведения ПНР, и инструкции по эксплуатации установленных систем и оборудования. Закупку и монтаж временных элементов, указанных в спецификациях программ по проведению ПНР, осуществляет Подрядчик. Объем необходимых пусконаладочных работ определяется требованиями нормативных документов и Заказчика. Проведение СМР и ПНР не должно влиять на безостановочную работу ТЭЦ.

– осуществлять строительный контроль за проведением работ;

– выполнить обучение и подготовку эксплуатационного персонала к оперативному управлению во время проведения испытаний и наладки функциональных узлов;

– выполнить полный объем работ и услуг, необходимых для обеспечения комплексного завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию;

– разработать и предоставить необходимую исполнительную документацию в соответствии с требованиями НТД;

– оказать сопутствующие необходимые услуги;

– ввести объект в эксплуатацию в установленные договором сроки.

5.1.2. До начала производства работ разработать план производства работ с детальным комплексным сетевым графиком строительства объекта, включающим поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с указанием объемов поставок, работ и услуг, численности привлекаемого персонала.

5.1.3. Обеспечить гарантированные показатели объекта. Гарантированные показатели определяются рабочей документацией, утвержденной Заказчиком к производству работ. Достижение гарантированных показателей подтверждается в ходе испытаний после проведения испытаний. Не достижение гарантированных показателей влечет компенсацию убытков Заказчика со стороны Подрядчика.

5.1.4. Подрядчик обязан все возникающие коллизии и предложения по изменению рабочей документации согласовывать с заказчиком и проектной организацией ООО «Севзапвнипиэнергопром», при необходимости заключить договор авторского надзора с ООО «Севзапвнипиэнергопром».

5.1.5. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполнять в строгом соответствии с требованиями следующих нормативных документов (но не ограничиваясь данными документами), в том числе:

- строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству;

- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации (№191-ФЗ);

- Правила технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301-00);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Правила устройства электроустановок (действующее издание).

- РД 34.70.110-92 «Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях».

- РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)».

- Федеральный закон РФ № 7 от 20.12.2001 г. «Об охране окружающей среды»;

- Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий (СО153-34.03.224);

- СП (Свод правил) Электростанции тепловые. № 90.13330.2012. от 30.06.2012 г.;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования;

- Экологическая политика ПАО «ТГК-1», утвержденная советом директоров 5.06.2007 г.;

- СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов;

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013г.);

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года № 116;

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г.);

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

- Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) СО 34.03.288-00 (РД 153-34.0-03.288-00);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99).

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Рекомендаций по применению средств индивидуальной защиты для рабочих и служащих Минэнерго СССР и по организации ухода за ними (СО 153-34.03.605);

- Инструкции по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС (СО 153-34.17.207);

- Инструкции по визуальному и измерительному контролю (РД 03-606-03).

5.2. Требования к составу работ:

Строительно-монтажные работы должны включать этапы работ, указанные в разделе 4. «Укрупненная ведомость объёмов работ».

5.3. Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

5.3.1.1. Подрядчик должен иметь опыт строительно-монтажных, электро-монтажных и пусконаладочных работы на энергетических объектах не менее трех лет.

5.3.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на следующие виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства раздела III:

Пункт 2.1 «Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей»,

Пункт 7.2. «Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей, стен и перегородок»,

Пункт 12.3. «Защитное покрытие лакокрасочными материалами»,

Пункт 12.11. «Работы по теплоизоляции трубопроводов»,

Пункт 15.2. «Устройство и демонтаж системы отопления»,

Пункт 15.5. «Устройство системы электроснабжения»,

Пункт 23.3. «Монтаж оборудования тепловых электростанций»,

Пункт 24.10. «Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств»,

Пункт 32.1. «Строительный контроль за общестроительными работами»;

Пункт 33.1.11 – Тепловые станции,

утвержденных Приказом № 624. Министерства регионального развития РФ, ФЗ №148-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

5.3.1.3. Подрядчик должен обеспечить соответствие сметной документации требованиям локально-нормативных актов принятых в ПАО «ТГК-1»;

5.3.1.4. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой 
ПАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

5.3.1.5. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и ПАО «ТГК-1»;

    - Специальные требования:

      - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС-3 производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

      - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления строительных, монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг;

      - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов; иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по нарядам;

      - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

      - знать технологию строительно-монтажных работ;

      - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

      - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

      - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

      - применять огнестойкие материалы и оборудование;

      - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

      - иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

      - самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

      - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

      - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

      - организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

      - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

      - предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметной программы A0.

      - Еженедельно направлять в адрес заказчика актуализированный план реализации проекта на текущий квартал в следующем виде:

| № | Наименование работ | Начало работ (в соответствии с утверждённым графиком) | Окончание работ (в соответствии с утверждённым графиком) | Начало работ (фактически ожидаемое) | Окончание работ (фактически ожидаемое) | Общий объем выполнения по работе в % | Окончание работ (фактически ожидаемое) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и приемки исполнительной документации.

# 5.4.1. Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# 5.4.2. Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# 5.4.3. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# 5.4.4. Подрядчик обязан организовать своевременное за 2 дня до окончания завершения работ оформление и предоставление заказчику исполнительной документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003):

# –	график работ (см. раздел 4 технического задания);

# –	проект производства работ (ППР);

# –	акты приемки скрытых работ;

# –	акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе работы материалы и запасные части;

# –	акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

# –	справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

# –	а также иную документацию, составленную перед работами, в процессе работ и после выполненных работ и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

5.5. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

5.5.1. Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

5.5.2. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

5.5.3. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

5.5.4. Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

5.5.5. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

5.5.6. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения

5.5.7. При привлечении подрядчиком для выполнения определенного вида работ субподрядных организаций, последние должны иметь свидетельства СРО с допусками на данные виды работ из перечня, указанного в п. 5.3.1.2. данного технического задания.

6. Оборудование и материалы:

6.1. Подрядная организация поставляет оборудование, изделия и материалы в соответствии с перечнем, указанным в спецификации разработанной рабочей документации.

6.2. Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Требования к защите конфиденциальной информации:

7.1. Подрядчик обязан предоставить сведения:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

7.2.Подрядчик обязан заключить с ПАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности.

8.Требования к ТМЦ:

8.1. Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

8.2. Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

8.3. Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.