ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

на оказание услуг производственного характера для Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1100/6.23-2408)

Лот 2

«Техническое диагностирование газопроводов от ГРП до котлов и газопроводов в пределах котла ПТВМ-100, ст. №2 ЭС-2 с составлением заключения экспертизы о техническом состоянии»

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.11, Центральная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (ЭС-2)

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: 
Начальник ПТО Скачков Антон Вадимович; тел. Т. 9014265, Skachkov.AV@tgc1.ru ;

Начальник КТЦ-2 Колотушкин Юрий Васильевич; тел. т. 9014280, kolotushkin.uv@tgc1.ru.

Период выполнения работ (услуг):

Начало                  июль 2015 г.

Окончание            декабрь 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

1. Проведение работ по техническому диагностированию наружного (надземного) газопровода от ГРП до вводов в котельный зал к энергетическим котлам №№ 1,2,4,5,6 и до задвижки №33 к пиковым водогрейным котлам ЦТЭЦ ЭС-2. Общая протяженность рассматриваемого участка-231,5м. Протяженность по диаметрам: Ду1000-44м; Ду600-89м; Ду500-38м; Ду400-14м; Ду300-43,5м; Ду50-3м. Основное газовое оборудование: задвижка ЗОС 9,41 НЖ Ду600, Ру16-1шт.; задвижка ЗОС 9,41 НЖ Ду500, Ру16-1шт.; задвижка ЗКЛ 2-16 Ду500, Ру15-1 шт.

2. Проведение работ по техническому диагностированию внутренних газопроводов и газового оборудования котла ПТВМ-100 ст.№2. Основное газовое оборудование: газопровод на вводе Ду 426х9,0; коллекторы Ду426х9,0, Ду273х9,0, Ду219х7,0; газопроводы к горелкам №№1-16 Ду89х5,0; задвижки 30с964нж Ду400 с ЭП- 2 шт.; отсечной клапан Ду400-1шт.; газовая регулирующая заслонка Ду400-1 шт.; задвижки ВЗ 13018 (30с41нж) Ду80 -32шт.; вентили на продувочных линиях, газопроводах безопасности и перед манометрами Ду10, 20, 30- 31шт.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 378,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 330,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 48,00 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг):

Получение обоснованных выводов о соответствии или несоответствии технического состояния газопроводов от ГРП до котлов и газопроводов в пределах котла ПТВМ-100, ст. №2 ЭС-2 действующим нормам и правилам промышленной безопасности с определением корректирующих мероприятий и установлением возможности и максимальных сроков дальнейшей эксплуатации.

Описание и основные технические характеристики объекта:

2. Наружный (надземный) газопровод предназначен для транспортировки природного газа на участке от ГРП, расположенного на территории ЭС-2 ЦТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1, до котельного зала указанной ТЭЦ. Газопровод на участке от выхода из ГРП до здания ТЭЦ проложен на опорах, затем вертикально по фасаду – до технического «балкона» и далее на опорах горизонтально по техническому «балкону» с отводами на энергетические котлы №№ 1, 2, 4, 5, 6 и до задвижки № 33 на пиковые водогрейные котлы. Монтаж наружного газопровода произведен в 1985-86 гг., газопровод введен в эксплуатацию в 1986г. Общая протяженность рассматриваемого участка -231,5м. Протяженность по диаметрам:

Ду 1000 - 44м; Ду 600 - 89м; Ду500 - 38м; Ду 400 - 14м; Ду 300 - 43,5м; Ду 50 - 3м. Основное газовое оборудование: задвижка ЗОС 9,41 НЖ Ду600, Ру16-1шт.;

задвижка ЗОС 9,41 НЖ Ду500, Ру16-1шт.; задвижка ЗКЛ 2-16 Ду500, Ру15-1 шт.

2. Внутренние газопроводы и газовое оборудование котла ПТВМ-100 ст.№ 2 расположены в помещении котельного зала пиковых водогрейных котлов на территории ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1. Монтаж газопроводов и газового оборудования котла ПТВМ-100 ст.№ 2 осуществлен в 1969 г. Газопроводы введены в эксплуатацию в 1969 г. Давление газа на входе в помещение котельного зала

Рвх= 0,07 МПа. Далее газ по трубопроводу Ду 400 поступает на общий коллектор. В коллектор выполнены 16-ть врезок Ду80 на горелки котла. Давление газа перед горелками Рвх= 0,0145 МПа. Основное газовое оборудование: газопровод на вводе Ду 426х9,0; коллекторы Ду426х9,0, Ду273х9,0, Ду219х7,0; газопроводы к горелкам №№1-16 Ду89х5,0; задвижки 30с964нж Ду400 с ЭП- 2 шт.; отсечной клапан Ду400-1шт.; газовая регулирующая заслонка Ду400-1 шт.; задвижки ВЗ 13018 (30с41нж) Ду80 -32шт.; вентили на продувочных линиях, газопроводах безопасности и перед манометрами Ду10, 20, 30 - 31шт.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по техническому диагностированию газопроводов от ГРП до котлов и газопроводов в пределах котла ПТВМ-100, ст. №2 ЭС-2 с составлением заключения экспертизы о техническом состоянии

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сбор и анализ технической документации. |  |  |
|  | Экспертное обследование (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, контроль сварных соединений трубопровода, функциональная диагностика). | шт. | 2 |
|  | Разработка рекомендаций по безопасной эксплуатации газопроводов от ГРП до котлов и газопроводов в пределах котла ПТВМ-100, ст. №2 ЭС-2, составление Заключения экспертизы промышленной безопасности | шт. | 2 |
|  | Внесенное заключений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности | шт. | 2 |

3.Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальней шей эксплуатации.

Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований следующих документов:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

«Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

3.2.2. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований без-опасности:

СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

- «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97);

- «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №542 от 15.10.2013 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 31.12.2013 г. № 30929;

-  «Методика проведения экспертизы промышленной безопасности в определении срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов»;

-	«Общих правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ПБ 03-517-02).

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Исполнитель работ должен:

- наличие Свидетельства о членстве в СРО не требуется;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией и обученных Правилам пользования средствами индивидуальной защиты и способам оказания первой помощи;

- располагать кадрами имеющими право выдачи нарядов-допусков на производство работ, быть руководителями и производителями работ по наряду-допуску;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- иметь все необходимые для выполнения работ технические средства;

3.2.1.2. Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.3. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1 Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, переоформленной в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г. (в случае получения лицензии до дня вступления в силу настоящего федерального закона);

3.2.2.2 Наличие опыта работы не менее 3 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС

3.2.2.3 Наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, техно-логическому и атомному надзору».

3.2.3.	При оказании услуг Исполнитель обязан:

- руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

- предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

- предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

-  устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ЭПБ;

- представлять Заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности, оформленное в соответствии с законодательством Российской Федерации, на бумажном и электронном носителе.

Результатом работ являются Заключения экспертизы промышленной безопасности газопроводов от ГРП до котлов и газопроводов в пределах котла ПТВМ-100 ст. №2 ЭС-2, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его направления на регистрацию, должен быть согласован с заказчиком.