ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

на оказание услуг производственного характера для Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1100/6.23-2408)

Лот 4

«Экспертное обследование высокотемпературных коллекторов котла типа «Бенсон-Дюрр» ст. № 6 и технического диагностирования котлоагрегата типа «Бабкок-Вилькокс» ст.№1».

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

- Требования к месту выполнения работ (услуг):

г. Санкт-Петербург:

Электростанция №2 на ул. Новгородская д. 11;

Электростанция №3 на ул. Набережная реки Фонтанки д. 104.

- Контактные лица:

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Скачков Антон Вадимович; тел. Т. 9014265; еmail: Skachkov.AV@tgc1.ru;

Начальник ОППР Ким Александр Николаевич; тел. Т. 9014227, еmail: Kim.AN@tgc1.ru.

- Период выполнения работ (услуг):

Начало – июль 2015 г.

Окончание – декабрь 2015 г.

- Объекты исследования и технического диагностирования:

- Объектами экспертного обследования являются следующие узлы котлоагрегата типа «Бенсон-Дюрр» ст.№ 6:

- Выходной коллектор конвективного пароперегревателя (КПП) Ø273х36 – 2 шт.

- Сборный коллектор паропровода в пределах котла до ГПЗ Ø273х36 – 1 шт.

- Паропровод в пределах котла на участке от общего коллектора РПП до входного коллектора КПП (18,7 пог. м.).

- Объектом технического диагностирования является котлоагрегат типа «Бабкок-Вилькокс» ст.№ 1 на электростанции №3.

- Цель выполнения работ (услуг):

- Получение экспертного заключения о соответствии объектов котлоагрегата типа «Бенсон-Дюрр» ст.№ 6 требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

- Получение экспертного заключения о соответствии котлоагрегата типа «Бабкок-Вилькокс» ст.№ 1 требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации. При положительном заключении на право дальнейшей эксплуатации регистрация заключения в Ростехнадзоре.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 150,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал -0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 150,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ (оказанию услуг).

Описание и основные технические характеристики объектов:

Паровой котел – Бенсон – Дюрр ст.№6 рег.№2791/Л

| Завод-изготовитель | Бенсон – Дюрр |
| --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1951 |
| Заводской номер | Отсутствует |
| Наработка котла на 01.01.14 г. | 376808 час. |
| Год последнего проведения капитального ремонта | 2011 г. |
| Номинальная паропроизводительность | 175 т/час |
| Давление перегретого пара | 100 кгс/см² |
| Температура перегретого пара | 500°С |

Паровой котел – Бабкок – Вилькокс ст.№1 рег.№556/П

| Завод-изготовитель | Г. Глазго, Шотландия |
| --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1913 г. |
| Заводской номер | - |
| Наработка котла на 01.01.14 г. | 370013 час |
| Год последнего проведения капитального ремонта | Последняя ЭПБ 2011 г. |
| Номинальная паропроизводительность | 35 т/час |
| Давление перегретого пара | 1.5 МПа |
| Температура перегретого пара | 325ºС |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

Котлоагрегат типа «Бенсон-Дюрр» ст.№ 6.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Сроки проведения обследования/ Дата получения заключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выходные коллектора конвективного пароперегревателя (КПП) Ø273х36. Материал сталь 12Х1МФ | коллектор | 2 |  |
| 2 | - Оценка технического состояния металла, расчет ресурса и определения возможности и условий дальнейшей эксплуатации высокотемпературных коллекторов в том числе: - Оценка микроповреждаемости металла коллекторов. - Оценка жаропрочных свойств металла коллекторов. - Определение дополнительного ресурса работы метала коллекторов. | Комплекс обследований | 1 | июль – октябрь 2015 г. |
| 3 | Предоставление экспертного заключения о возможности и сроках дальнейшей эксплуатации коллекторов. | заключение | 1 |  |
| 4 | Сборный коллектор паропровода в пределах котла до ГПЗ Ø273х36. Материал сталь 12Х1МФ | коллектор | 1 |  |
| 5 | - Оценка технического состояния металла, расчет ресурса и определения возможности и условий дальнейшей эксплуатации высокотемпературного коллектора в том числе: - Оценка микроповреждаемости металла коллектора. - Оценка жаропрочных свойств металла коллектора. - Определение дополнительного ресурса работы метала коллектора. | Комплекс обследований | 1 | июль – октябрь 2015 г. |
| 6 | Предоставление экспертного заключения о возможности и сроках дальнейшей эксплуатации коллектора. | заключение | 1 |  |
| 7 | Паропровод в пределах котла на участке от общего коллектора РПП до входного оллектора КПП (18,7 пог.м.). Ø273х28. Материал сталь 15М | коллектор | 1 |  |
| 8 | - Оценка технического состояния металла, расчет ресурса и определения возможности и условий дальнейшей эксплуатации паропровода в том числе: - Оценка микроповреждаемости металла паропровода. - Оценка жаропрочных свойств металла паропровода. - Определение дополнительного ресурса работы метала паропровода. | Комплекс обследований | 1 | июль – октябрь 2015 г. |
| 9 | Предоставление экспертного заключения о возможности и сроках дальнейшей эксплуатации паропровода. | заключение | 1 |  |

Котлоагрегат типа «Бабкок-Вилькокс» ст.№ 1.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Дата проведения обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паровой котел – Бабкок – Вилькокс ст.№1 рег.№556/П | шт | 1 | июль 2015 г. |
| 2 | - Оценка технического состояния металла элементов парового котла, расчет ресурса и определения возможности и условий дальнейшей эксплуатации барабана, коллекторов, грязевика, труб поверхностей нагрева, трубопроводов в пределах котла, металлоконструкций каркаса котла. | Комплекс обследований | 1 | июль 2015 г |
| 3 | Предоставление экспертного заключения о возможности и сроках дальнейшей эксплуатации котла | заключение | 1 |  |

Отчётная документация передаётся Исполнителем заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате pdf. Программа технического диагностирования заказчиком согласовывается с Исполнителем.

2.1. Основание для проведения работы:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

Заключение экспертизы промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

  - Краткое описание объема работ.

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются Заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории металлов ЦЛМСиК, которые по окончании работ предоставляют Исполнителю технический отчет по результатам технического диагностирования.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель

Требования к срокам выполнения работ:

Приступить к работам в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика.

Срок проведения экспертизы промышленной безопасности не должен превышать одного месяца. Срок предоставления оформленной и утверждённой экспертизы не позднее сентября 2015г.

- Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Требования к организации работ:

- исполнитель приступает к проведению экспертизы после предоставления Заказчиком в соответствии с договором необходимого комплекта документов.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

1.	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

2.	 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

3.	РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

4.	РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

5.	РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

6.	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» Приказ № 116 от 25.03.2014 г.

7.	РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.03.98 г. № 11.

8.	СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

9.	СО 153-34.17.421-2003 Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций.

10 	СО 153-34.17.440-2003. Инструкция по продлению срока эксплуатации паровых турбин сверх паркового ресурса.

3.2.2. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.2.3.	Результатом выполненных работ является:

Результатом проведенной экспертной оценки – заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к Исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации:

- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проведение работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (котлонадзора), переоформленной в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона № 99-ФЗ от 4 мая 2011 года, с изменениями на 14.10.2014 г.;

- наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертных обследований аналогичных типов котлов и главных паропроводов, с предоставлением перечня таких работ;

- наличие в штате специалиста металловеда с опытом практической работы по проведению металлографического анализа металла тепломеханического оборудования, работающего с номинальным давлением пара выше 9,0 МПа (перечень выполненных исследований за прошедший год);

- наличие переносного мобильного металлографического микроскопа и специального оборудования для подготовки и проведения металлографических исследований;

- наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов остаточного ресурса, стаж работы не менее 5 лет, с предоставлением перечня выполненных Экспертных заключений аналогичного типа оборудования с его участием;

- наличие свидетельства СРО о допуске к работам по экспертизе промышленной безопасности не требуется;

- наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- опыт работы по проведению экспертизы промышленной безопасности аналогичного основного оборудования ТЭЦ не менее 5 лет;

- участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

    - При оказании услуг Исполнитель обязан:

- руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

-  составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

-  предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

- обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

-  устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ЭПБ;

Директор Центральной ТЭЦ

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»					А.П. Николаев