ТЕХНИЧЕСКЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по сервисному обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования ЗРУ-110 кВ ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1100/6.42-1998)

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг): 
Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 11, ЭС-2 Центральной ТЭЦ

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: 
Начальник ПТО Скачков Антон Вадимович, рабочий телефон (812) 901-42-65

Период выполнения работ (услуг):

Начало                  январь 2016 г.

Окончание            декабрь 2016 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг): 
Сервисное обслуживание систем вентиляции и кондиционирования ЗРУ-110 кВ с целью поддержания их в работоспособном состоянии в период эксплуатации.

Расчетная (максимальная) цена закупки –480 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1-й квартал 2016г. - 120 тыс. руб. без учета НДС

2-й квартал 2016г. - 120 тыс. руб. без учета НДС

3-й квартал 2016г. - 120 тыс. руб. без учета НДС

4-й квартал 2016г. - 120 тыс. руб. без учета НДС

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг):  Обеспечение исправности и работоспособности

оборудования автоматизированных систем вентиляции и кондиционирования воздуха здания ЗРУ-110кв.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

Приточно-вытяжные системы вентиляции – 9 шт. и вытяжные системы вентиляции – 23 шт., оборудованные электроприводными заслонками и огнезадерживающими клапанами.

В составе:

Приточно-вытяжной системы в комплекте AIRNED-M6L c приточным и вытяжным вентиляторами, заслонкой с сервомотором, фильтрами EU5 и EU4, роторным регенератором и электрическим нагревателем EA100-50/45.

Приточно-вытяжной системы в комплекте LITENED 100-50 G1,45-4x15(R)- LITENED 100-50 G1,45-4x30(R)-  c приточным и вытяжным вентиляторами, заслонкой с сервомотором, фильтрами EU5 и EU3, роторным регенератором и электрическим нагревателями EA/60, KEA200/3, KEA125/1,5.

Приточной подвесной системы в комплекте LITENED 50-30 VRS.28.4D(M)  c приточным  вентилятором, заслонкой с сервомотором, фильтрами EU5, электрическим нагревателем EA/15.

Приточная установка в комплекте LITENED 50-25 G1.25-0.55x30(R)  c приточным  вентилятором и заслонкой с сервомотором – 2 компл.

Приточная установка в комплекте LITENED 50-25 G1.22-0.37x30(R)  c приточным  вентилятором и заслонкой с сервомотором -2 компл.

Приточная установка в комплекте LITENED 50-30 G1.28-1.1x30(R)  c приточным  вентилятором и заслонкой с сервомотором.

Приточная установка в комплекте LITENED 50-25 G1.25-0.55x30(R)  c приточным  вентилятором и заслонкой с сервомотором.

Вытяжной канальный вентилятор KVR 160/1

Вытяжной канальный вентилятор KVR 200/1 – 2 шт.

Вытяжная установка в комплекте LITENED 50-25 G1.25-0.55x30(R)  c вытяжным  вентилятором и заслонкой с сервомотором.

Вытяжная установка в комплекте LITENED 50-30 G1.31-1.1x30(R)  c вытяжным  вентилятором и заслонкой с сервомотором.

Вытяжная установка в комплекте LITENED 50-25 G1.22-0.37x30(R)  c вытяжным  вентилятором и заслонкой с сервомотором – 7 компл.

Центробежный вентилятор во взрывобезопасном исполнении СМТ/4-225/90-0.55 – 2 шт.

Крышный вентилятор VRK 90/56-4D – 4 шт.

Центробежный вентилятор в термо-шумоизолирующем кожухе ВР80-75У-4 –13шт.

Огнезадерживающий клапан EI 60 с электроприводом с возвратной пружиной КПУ-1М-О-Н “Веза” – 66 шт.

Огнезадерживающий клапан двойного действия EI 120 с электроприводом реверсивного типа без возвратной пружины КПУ-3-П-Н “Веза” – 39 шт.

Заслонка с сервоприводом CHR 80-50 GMA321/1E – 9 шт.

Заслонка с сервоприводом CHR 60-50 GMA321/1E – 2 шт.

Шкафные кондиционеры трансформаторных камер  PROG-XLB-2096/C фирмы “NED” -16 шт.

Выносной конденсатор UCM/SL503A – 32 шт.

Мультисплит системы охлаждения воздуха “DAIKIN” - 2 шт.

В составе:

Внутренний настенный блок в комплекте с пультом управления FTXS50G2V1B -6

шт.

Наружный блок RMXS160E8V1B – 2 шт.

Сплит-системы охлаждения воздуха “DAIKIN”

В составе:

Внутренний кассетный 4-х поточный блок в комплекте с пультом управления

FFQ25B8V1B -2 шт.

Наружный блок RXS25G2V1B – 2 шт.

Сплит-системы охлаждения воздуха “DAIKIN”

В составе:

Внутренний настенный блок в комплекте с пультом управления FTXS60FV1B –

6 шт.

Наружный блок RXS60F2V1B – 6 шт.

Сплит-системы охлаждения воздуха “DAIKIN”

В составе:

Внутренний настенный блок в комплекте с пультом управления FTXS42GV1B –

2 шт.

Наружный блок RXS42G2V1B – 2 шт.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по сервисному обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования ЗРУ-110 кВ ЭС-2

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Работы по обслуживанию приточно- вытяжной вентиляции: Проверка состояния фильтрующих элементов (при необходимости чистка или замена) Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора (при необходимости замена). Проверка работы блоков управления огнезадерживающими клапанами Проверка работы огнезадерживающих клапанов (при выявлении дефектов в работе – ремонт или замена) Проверка работы автоматики защиты и регулирования. Проверка работы электроприводов воздушных заслонок (при выявлении дефектов в работе – ремонт или замена) Оценка общего технического состояния системы с составлением Акта и заполнением отчетной документации (запись в журнал). Работы по обслуживанию кондиционеров: Проверка соединений трубопроводов на предмет утечки хладагента. Заправка хладагентом в случае утечки. Осмотр системы отвода конденсата (при необходимости очистка моющими средствами, дезинфекция). Чистка наружного блока компрессора. Чистка дренажного поддона внутреннего блока. Проверка технических характеристик работы кондиционера (давление и температура всасывания, величина перегрева, температура конденсации, температура потока воздуха на выходе из кондиционера) в различных режимах. Проверка состояния компрессора, вибрации, повышенного шума, потребляемой силы тока, сопротивлений обмоток. Проверка состояния вентиляторов, отсутствие биения, повышенного шума. Проверка межблочных соединений, состояние кабелей автоматики и питания. Проверка состояния изоляции фреонопроводов. Чистка воздушного фильтра и проверка его состояния (замена). Оценка общего технического состояния системы с составлением Акта и заполнением отчетной документации (запись в журнал). | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 5 37 58 103 33 44 18 16 32 60 136 |
| 3. | Поддержка сервисной бригады (инженерной группы) в случае необходимости восстановления работоспособности приточно- вытяжной вентиляции и кондиционеров (по рабочим дням, время прибытия на объект – не более 4 часов с момента вызова). | - | - |
|  | Проведение периодических поверок (осмотров) приточно- вытяжной вентиляции и кондиционеров с целью контроля их работоспособности и отсутствия дефектов кондиционеров (по рабочим дням, не реже одного раза в месяц) | - | - |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1 При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями следующих документов:
- СП 73.13330.2012 «Внутренние Санитарно-технические системы зданий»;

- ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений»;

- «Инструкция по эксплуатации  вентиляционных систем ЦТЭЦ ЭС-2».

3.1.2.Техническое обслуживание вентиляционных систем и систем кондиционирования должно производиться через каждые 2000-2500 часов работы, но не реже 1 раза в полгода.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

Исполнитель при выполнении работ должен обеспечить выполнение требований

- «Правила устройства электроустановок» Изд.6,7

- Федерального Закона от 21.07.1997г. №116 – ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97);

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00);

3.2.2. Специальные требования:

Подрядчик обязан выделить для производства работ руководителей, специалистов и рабочих:

- обученных Правилам пользования средствами индивидуальной защиты, способам оказания первой помощи;

- аттестованных и прошедших проверку знаний по указанному вопросу;

- досконально знать технологию выполнения работ и особенности обслуживаемого оборудования.

- наличие Свидетельства о членстве в СРО не требуется.

4. Запасные части и материалы:

4.1. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются исполнителем по согласованию с заказчиком.

Результатом работ является обеспечение исправности и работоспособности оборудования автоматизированных систем вентиляции и кондиционирования воздуха здания ЗРУ-110кв.  с составлением Акта и заполнением отчетной документации (запись в журнал).