ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений на оказание услуг

по сервисному обслуживанию компрессоров 1ЭКВ-140/40 РП-9 ЭС-1 (3 шт.) Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1100/6.42-2010)

| ОКВЭД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.19.190 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения услуг:

г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.76 - ЭС-1

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ЭЦ-1: Новожилов А.В., тел. (812) 901-40-73.

Период выполнения услуг:

Начало                 март 2016 г.

Окончание          декабрь 2016 г.

Обобщенные характеристики выполняемых услуг: Сервисное обслуживание                       компрессоров 1ЭКВ-140/40 РП-9 ЭС-1 (3 шт.)

Расчетная (максимальная) цена закупки – 372,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 93,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 93,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 93,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 93,00 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению услуг.

- Цель выполнения услуг:

Проведение сервисное обслуживание компрессоров 1ЭКВ-140/40 РП-9 ЭС-1 с целью выявления и устранения дефектов.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

| Наименование оборудования | Наименование параметра | Значение (обозначение) |
| --- | --- | --- |
| Электрокомпрессор 1ЭКВ 140/40-00.000 РЭ, изготовитель - ОАО «Компрессор» | Давление начальное | Атмосферное |
|  | Давление конечное, МПа | 3,9 |
|  | Объемная производительность, м3/час | 140 |
|  | Число цилиндров | 5 |
|  | 1 ступень | 2 |
|  | 2 ступень | 2 |
|  | 3 ступень | 1 |
|  | Электродвигатель компрессора | 5АМ250S6 У3, 380 В, 50 гц |
|  | Электродвигатель вентилятора | А132М4 У2 |
|  | Потребляемая мощность, кВт | 61 |
|  | Частота вращения, об/мин | 1000 |
|  | Охлаждение | Водяное |
|  | Система смазки | Комбинированная (циркуляционная под давлением и разбрызгиванием) |
|  | Давление в масляной системе, кгс/см2 | 1,5-2 |

Компрессоры установлены в отдельном помещении и предназначены для создания давления воздуха обеспечивая работу воздушных выключателей 110 кВ РП-9.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по сервисному обслуживанию компрессоров 1ЭКВ-140/40 РП-9 ЭС-1 (3 шт.) 
Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервисное обслуживание компрессоров 1ЭКВ-140/40 РП-9 ЭС-1 (3 шт.) | 3 | 1. Замена масла в поддонах и маслофильтрах. 2. Контрольная проверка датчиков – реле давления, разности давления и температуры, непосредственно на работающих компрессорах. 3. Замена самодействующих клапанов (при необходимости). 4. Осмотр доступных движущихся частей, а также воздушных полостей в цилиндрах 1-2 ступеней, цилиндре 3 ступени, крышке 1 и 3 ступени. 5. Подтяжка самодействующих клапанов. 6. Очистка внутренних полостей от нагара масла. 7. Проверка и регулировка предохранительных клапанов. 8. Проверка клапанов электромагнитных (замена внутренностей и чистка их). 9. Чистка масляных фильтров. 10. Провести осмотр водяных и масляных насосов. 11. Проверка систем автоматики. 12. Провести ТО 2 электродвигателей. |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объ-ектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

- «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Приказ №116 от 25.03.14г

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301-00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Общих правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (ПБ 03-517-02);

- Инструкции завода изготовителя по ремонту и эксплуатации компрессоров 1ЭКВ 140/40.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1.Наличие опыта оказания услуг не менее 3 лет по сервисному обслуживанию компрессоров 1ЭКВ 140/40;

3.2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО не требуется;

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.5. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.2.1.6. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований и подписания заказчиком технических актов оказании услуг.

3.2.1.7. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора

3.2.1.8. Исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество услуг, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.