ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ на оказание услуг по техническому диагностированию устройств газовых хозяйств (ЭС-1,2,3) ЦТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1100/6.42-3702)

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.11, Центральная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (ЭС-2)

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: 
Начальник ПТО Скачков Антон Вадимович; т. 901-42-65, Skachkov.AV@tgc1.ru ;

Начальник КТЦ-1 Проценко Александр Васильевич т. 901-40-80, Protsenko.AV@tgc1.ru ;

Начальник КТЦ-2 Колотушкин Юрий Васильевич; т. 901-42-80, Kolotushkin.UV@tgc1.ru.

Период выполнения работ (услуг):

Начало                  сентябрь 2015г.

Окончание           декабрь 2015г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

1. Проведение экспертизы промышленной безопасности газопроводов внутренних, надземных от наружных газопроводов (отводы к котлам за раздающим коллектором) к горелкам котлоагрегатов типа ГМ-50 ст. №№ 1, 2, 3, 4 и типа КВ-ГМ-100 ст. №№ 7, 8 Электростанции № 1.

2. Проведение экспертизы промышленной безопасности газопроводов внутренних, надземных от наружного газопровода (ввод в здание главного корпуса) к горелкам котлоагрегата типа «Бенсон-М» ст. № 4 Электростанции № 2.

3. Проведение экспертизы промышленной безопасности газопроводов внутренних: газопровод в котельной, газопроводы к горелкам котлоагрегатов типа «Бабкок-Вилькокс» ст. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 Электростанции № 3.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 542,37 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

3-й квартал – 542,37 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель выполнения работ (услуг):

Получение обоснованных выводов о соответствии или несоответствии технического состояния технических устройств газовых хозяйств электростанций Центральной ТЭЦ действующим нормам и правилам промышленной безопасности с определением корректирующих мероприятий и установлением возможности и максимальных сроков дальнейшей эксплуатации.

2. Описание и основные технические характеристики объектов:

2.1. Газопроводы котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, 4, 7, 8 электростанции № 1 были введены в эксплуатацию в период 1977÷1981гг.

Параметры газа

- максимальный расход газа в котельную – 25000м3/ч;

- номинальный расход газа на паровой котел (ст. №№ 1, 2, 3, 4) – 4000 м3/ч;

- номинальный расход газа на водогрейный котел (ст. №№ 7, 8) – 3500 м3/ч;

- давление газа до ГРП – 3 кгс/см2.

Общая протяженность участков – 121,5 м, в том числе:

ДУ300 – 57,2м;

ДУ200 – 38,7м;

ДУ150 – 25,6м.

Основное газовое оборудование.

На газопроводах к котлоагрегатам типа ГМ-50 ст. №№ 1, 2, 3, 4 расположены:

- входная газовая задв. № 19;

- поворотная заглушка;

- продувочная свеча с вентилем № 21с;

- диафрагма расхода газа;

- продувочный трубопровод с вентилем № 20г;

- задв. № 22г на линии малого расхода (ЗЗУ горелок №№ 1, 4);

- газовый отсечной клапан;

- регулирующий клапан расхода газа;

- газовый коллектор котла с продувочными свечами, манометрами и штуцером для подключения ручного запальника.

Перед каждой горелкой установлены отсечные клапаны № 26/(№ горелки)г и электрифицированные задв. № 27/(№ горелки)г, манометры и продувочные свечи.

На газопроводах к котлоагрегатам типа КВ ГМ-100 ст. №№ 7, 8 расположены:

- входная газовая задв. № 19;

- продувочная свеча с вентилем № 21с;

- поворотная заглушка;

- диафрагма расхода газа;

- регулирующий клапан расхода газа;

- главный отсечной клапан;

- газовый коллектор котла с продувочными свечами, манометрами и штуцером для подключения ручного запальника.

- поворотная заглушка;

- устройство для выравнивания потока;

- диафрагма расхода газа.

Перед каждой горелкой установлены электрифицированные № 26/(№ горелки)г и не электрифицированные № 27/(№ горелки)г отключающие задвижки, а также манометры и продувочные свечи. Перед задв. № 19 врезана линия запального газа с отключающим вентилем № 22.

2.2. Газопроводы котлоагрегата типа «Бенсон-М» ст. № 4 электростанции № 2 были введены в эксплуатацию в 1993г.

Параметры газа

- номинальный расход газа на котел  – 12 000 м3/ч;

- давление газа до ГРП – 3 кгс/см2;

- давление газа за ГРП – 0,8 кгс/см2

Общая протяженность участков – 208 м, в том числе:

ДУ400 - 40м;

ДУ200 - 43м;

ДУ150 - 25м;

ДУ70 - 50м;

ДУ50 - 50м.

Основное газовое оборудование.

На отводе от главного распределительного коллектора к коллектору котла последовательно установлены:

- запорные задв. с электроприводом №№ 270, 280;

- газопровод безопасности с вентилем № 460;

- продувочный газопровод с вентилем № 470;

- поворотная заглушка;

- штуцер с вентилем В-2 для продувки;

- газовый отсечной быстродействующий клапан № 290;

- измерительная диафрагма;

- задв. с электроприводом на линии основного расхода № 320;

- регулирующая дроссельная заслонка на линии основного расхода № 330;

- задв. с электроприводом на линии малого расхода № 340;

- измерительная диафрагма на линии малого расхода;

- регулирующая дроссельная заслонка на линии основного расхода № 350;

На подводе к каждой горелке установлены по две электрифицированные задв. 
№№ 301÷306, и №№ 311÷316, манометры и продувочные свечи. Перед задв. № 270 врезана линия запального газа с отключающими задв. №№ 440, 450.

2.3 Газопроводы котельного отделения электростанции № 3 были введены в эксплуатацию в 1961г.

Параметры газа

- номинальный расход газа на котел (ст. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6) – 2800 м3/ч;

- давление газа до ГРП – 3 кгс/см2.

Общая протяженность участков – 132,8м, в том числе:

ДУ350 - 21м;

ДУ250 – 24,8м;

ДУ150 – 55,8м;

ДУ100 - 15м;

ДУ80 – 16,2м;

Основное газовое оборудование.

На внутреннем газопроводе имеется:

- входная газовая задвижка № 712г;

- продувочная свеча;

- основная расходомерная диафрагма;

- задвижками №№ 713г и 713а г на байпасном газопроводе;

- дополнительная диафрагма на байпасном газопроводе;

- продувочная свеча на байпасном газопроводе;

- продувочная свеча в конце внутреннего газопровода (в районе котла ст. №6).

На отводе от внутреннего газопровода к котлоагрегатам расположены:

- входная газовая задв. №№ 714/(№ котла);

- газовый отсечной клапан;

- продувочная свеча;

- диафрагма расхода газа;

- регулирующий клапан расхода газа (регулятор давления газа перед горелками);

- газовый коллектор котла с продувочной свечой, манометром и штуцером для подключения ручного запальника.

На подводе к каждой горелке установлены «контрольные» задвижки (2г, 4г, 6г, 8г) и «рабочие» краны (1г, 3г, 5г, 7г), а между ними свечи безопасности (2сб, 4сб, 6сб, 8сб).

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по техническому диагностированию устройств газовых хозяйств

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение экспертизы промышленной безопасности газопроводов внутренних, надземных от наружных газопроводов (отводы к котлам за раздающим коллектором) к горелкам котлоагрегатов типа ГМ-50 ст. №№ 1, 2, 3, 4 и типа КВ-ГМ-100 ст. №№ 7, 8 Электростанции №1: - сбор и анализ технической документации; - экспертное обследование (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, контроль сварных соединений трубопровода, фланцевых соединений, функциональная диагностика); - заключение с оценкой технического состояния объектов, определением возможных причин отказов в работе, прогнозированием технического состояния с указанием срока дальнейшей эксплуатации; - внесенное заключений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. | ед. | 6 |
|  | Проведение экспертизы промышленной безопасности газопроводов внутренних, надземных от наружного газопровода (ввод в здание главного корпуса) к горелкам котлоагрегата типа «Бенсон-М» ст. №4 Электростанции № 2: - сбор и анализ технической документации; - экспертное обследование (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, контроль сварных соединений трубопровода, фланцевых соединений, функциональная диагностика); - заключение с оценкой технического состояния объектов, определением возможных причин отказов в работе, прогнозированием технического состояния с указанием срока дальнейшей эксплуатации; - внесенное заключений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. | ед. | 1 |
|  | Проведение экспертизы промышленной безопасности газопроводов внутренних: газопровод в котельной, газопроводы к горелкам котлоагрегатов типа «Бабкок-Вилькокс» ст. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 Электростанции № 3: - сбор и анализ технической документации; - экспертное обследование (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, контроль сварных соединений трубопровода, фланцевых соединений, функциональная диагностика); - заключение с оценкой технического состояния объектов, определением возможных причин отказов в работе, прогнозированием технического состояния с указанием срока дальнейшей эксплуатации; - внесенное заключений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. | ед. | 7 |

3.Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

    - Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований следующих документов:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

«Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

    - В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Министерство труда РФ от 24.07.2013 № 328н.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

«Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №542 от 15.11.2013 и зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ 31.12.2013 г. 
№ 30929.

Методика проведения экспертизы промышленной безопасности в определении срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов: /Утв. НП "СЭЦ промышленной безопасности" и согл. отделом газового надзора Госгортехнадзора России 10 июня 2003 г. N 14-3/125.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1.  наличие Свидетельства о членстве в СРО не требуется;

3.2.1.2. располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией и обученных Правилам пользования средствами индивидуальной защиты и способам оказания первой помощи;

3.2.1.3. располагать кадрами, имеющими право выдачи нарядов-допусков на производство работ, быть руководителями и производителями работ по наряду-допуску;

3.2.1.4. обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.5. иметь все необходимые для выполнения работ технические средства;

3.2.1.6. Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.7. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1 Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, переоформленной в соответствии с требованиями п. 6.1. статьи 22 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

3.2.2.2 Наличие опыта работы не менее 3 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС.

3.2.2.3 Наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, техно-логическому и атомному надзору».

3.2.3.	При оказании услуг Исполнитель обязан:

- руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

- предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

- предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

-  устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ЭПБ;

- представлять Заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности, оформленное в соответствии с законодательством Российской Федерации, на бумажном и электронном носителе.

Результатом работ являются Заключения экспертизы промышленной безопасности газопроводов, внесенные в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его направления на регистрацию, должен быть согласован с заказчиком.