ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений на проведение работ по восстановлению эксплуатационной пригодности строительных конструкций и инженерных систем защитного сооружения гражданской обороны (ЗС ГО) Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1100/7.24-2637)

| ОКВЭД | 29.23.9 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7522000 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ (услуг):

г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д.76, Литера БА Центральная ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Помощник директора по КЗ Соколов Владимир Владимирович, 8-921-957-27-18

Главный специалист по гражданской защите Щербаев Андрей Юрьевич, 8-921-869-87-01

1.2. Период выполнения работ (услуг):

Начало                 июнь 2014 г.

Окончание          октябрь 2015 г.

* Период выполнения работ (услуг) определяются в соответствии с утвержденными планами (графиками) с учетом времени необходимого на проведение подготовительных работ.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

Проведение  работ по восстановлению эксплуатационной пригодности строительных конструкций и инженерных систем защитного сооружения гражданской обороны

- Приводятся номенклатура и количественные показатели, характеризующие объем предстоящих работ (услуг).

Расчетная (максимальная) цена закупки – 21 000,0  тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектных работ_________________________ тыс. руб. без учёта

НДС;

- стоимость материалов – ____________________________ тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных работ (СМР)_______ тыс. руб. без учёта

НДС;

- стоимость ЗиП – __________________________________  тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования – __________________________ тыс. руб. без учёта НДС

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Стоимость проектных работ определяется по Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства (СБЦ-01-24)

«ИТМ ГО. Мероприятия по предупреждению ЧС. ЗС ГО и другие специальные сооружения».

2. Требования к сметно-договорной документации

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений филиала «Невский».

Условия производства работ, определяющие существующие особенности объекта  реконструкции, с учетом оформления в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу временного прекращения функционирования убежища без снятия защиты.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Обследование, проектные работы, поставка оборудования, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, комплектование убежища инвентарем, комплексная проверка убежища на герметичность по приведению в готовность к применению по назначению защитного сооружения гражданской обороны № 3567, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.76, находящегося на территории электростанции №1 Центральной ТЭЦ.

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта

Защитное сооружение  № 3567, отдельно стоящее, III класса, вместимость 110 человек, площадь 91,2 м2, год постройки 1958, вентиляционная система – приточно-вытяжная (чистая, фильтровентиляция), не отвечает требованиям ИТМ ГО (не готово к приему укрываемых, требует капитального ремонта).

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объемов работ (услуг)

по приведение в готовность к применению по назначению защитного сооружения гражданской обороны № 3567, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.76, находящегося на территории электростанции №1 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ (услуг) |  | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта ремонта защитного сооружения гражданской обороны (стадия РД) |  |  |  |
| 1.1 | До заключения Договора, разработка Технического задания на реконструкцию, согласование его в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу с оформлением разрешения на реконструкцию с временным прекращением функционирования без снятия защиты. |  | шт | 1 |
| 1.2. | Обследование убежища. |  | шт | 1 |
| 1.3. | Составление обмерных чертежей. |  | шт | 1 |
| 1.4. | Разработка проекта реконструкции ЗС (стадия П) согласно 87 Постановления РФ, включая разделы ОПЗ, Генплан, ТХ, АР, КР, ОВ, ВК, СС,ЭМ. |  | шт | 1 |
| 1.5. | Согласование проекта реконструкции ЗС (стадия П) в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу и профильным отделом ТГК-1 |  | шт | 1 |
| 1.6. | Разработка проекта реконструкции ЗС (стадия РД) в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009, в составе АР, КР, ОВ, ВК, СС,ЭМ. |  | шт | 1 |
| 1.7. | Составление Программы пуско-наладочных работ по вводу в строй защитного сооружения ГО после временного прекращения функционирования без снятия защиты с согласованием в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и профильным отделом ТГК-1. |  | шт | 1 |
| 2. |  | НАРУЖНЫЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 2.1 |  | Разработка грунта в отвал | м³ | 1037 |
| 2.2 |  | Демонтаж подпорной стенки (глиняного замка) | м² | 344 |
| 2.3 |  | Очистка стен и перекрытий от старого гидроизоляционного слоя | м² | 489,96 |
| 2.4 |  | Затирка цементным раствором. (Выборочный ремонт стен и перекрытий с затиркой выбоин, трещин, сколов) | м² | 489,96 |
| 2.5 |  | Обмазка наружных бетонных стен резино-битумной мастикой за 2 раза | м² | 344 |
| 2.6 |  | Укладка утеплителя Пеноплекс на перекрытие и стены снаружи: толщ.100мм - стены; | м² | 489,96 |
| 2.7 |  | Укладка утеплителя Пеноплекс на перекрытие и стены снаружи: толщ.150мм -перекрытие | м² | 489,97 |
| 2.8 |  | Защитная стяжка М100 перекрытия по п/этиленовой пленке общей толщ.70мм | м² | 145,2 |
| 2.9 |  | Ремонт оголовков приточно-вытяжных систем, павильонов входов, установка контура заземления | шт | 2 |
| 2.9.1. |  | Установка контура заземления; вбивка свай - 24 шт.– 196.8 м/п, сварка контура, обмазка резино – битумной мастикой мест соединений – 36 мест, проверка сопротивления рассекания постоянному току | м/п | 72 |
| 2.9.2. |  | Демонтаж павильонов аварийных выходов, Поставка комплектующих, Монтаж павильонов аварийных выходов, с заменой металлических дверей – 2 шт., и изготовлением водоотводящего приямка у дверей – 2 шт. | шт | 2 |
| 2.9.3. |  | Демонтаж оголовков ПВС ЗС, Поставка комплектующих, Монтаж и установка оголовков ПВС ЗС ГО до III класса, Ø до 1200 мм. - 2 шт. | шт | 2 |
| 2.10 |  | Обратная засыпка: -песком с уплотнением , | м³ | 37 |
| 2.11 |  | Обратная засыпка: -грунтом с уплотнением | м³ | 1 000,00 |
| 2.12 |  | Замена участка водопровода (в траншее) – Ø 76 | м | 50 |
| 2.13 |  | Замена участка теплотрассы (в траншее) - Ø 120 | м | 100 |
| 2.14 |  | Замена кабеля электроснабжения – типа ВБбЩП 4 х 50 | м | 112 |
| 2.15 |  | Планировка грунта с посевом трав | м² | 555,00 |
| 3. |  | ВНУТРЕННИЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 3.1 |  | Перекрытия |  |  |
| 3.1.1 |  | Очистка поверхности перекрытий щетками | м² | 96,50 |
| 3.1.2 |  | Перетирка штукатурки перекрытий | м² | 96,50 |
| 3.1.3 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | м² | 96,50 |
| 3.1.4 |  | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-грунт" | м² | 96,50 |
| 3.1.5 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | м² | 96,50 |
| 3.2. |  | Стены |  |  |
| 3.2.1 |  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м² | 10,00 |
| 3.2.2 |  | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен | м² | 325,40 |
| 3.2.3 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | м² | 120,40 |
| 3.2.4 |  | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | м² | 325,40 |
| 3.2.5 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м² | 325,40 |
| 3.2.6 |  | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-грунт" поверхностей | м² | 325,40 |
| 3.2.7 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | м² | 325,40 |
| 3.2.8 |  | Окраска стен и потолка в/эмульсионной краской | м² | 421,90 |
| 3.3. |  | Полы |  |  |
| 3.3.1 |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м² | 20,00 |
| 3.3.2 |  | Разборка покрытий полов: цементных | м² | 88,50 |
| 3.3.3 |  | Ремонт ступеней: бетонных | шт. | 20,00 |
| 3.3.4 |  | Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм | м² | 88,50 |
| 3.3.5 |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 1,73 |
| 3.3.6. |  | Настил покрытия из наливного пола на ступени | м² | 20,00 |
| 3.3.7 |  | Шлифовка бетонных поверхностей | м² | 88,50 |
| 3.3.8 |  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ос-51-03, первый слой | м² | 88,50 |
| 3.3.9 |  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ос-51-03, второй слой | м² | 88,50 |
| 3.3.10 |  | Устройство покрытий: из линолеума, не горючий, Г1, В2 на клее кн-2 (типа Тarkett) | м² | 88,50 |
| 3.4. |  | Гидроизоляционные работы |  |  |
| 3.4.1 |  | Сверление, установка инъекционных пакеров | шт | 480 |
| 3.4.2 |  | Изоляция внутренних бетонных стен, пола и потолка Пенетроном | м² | 518,40 |
| 3.4.3 |  | Гидроизоляция швов Пенебаром | м.п. | 120,50 |
| 3.5. |  | Двери и перегородки |  |  |
| 3.5.1 |  | Межкомнатные двери - металлические | шт | 5,00 |
| 3.5.2 |  | Туалетные модульные перегородки с/узлов с дверью | комп. | 2,00 |
| 4. |  | ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА |  |  |  |
| 4.1 |  | Установка защитно-герметической двери ДЗГ 80 х 180 | шт | 4,00 |  |
| 4.1.1. |  | Демонтаж старой двери весом до 900 кг. Поставка защитно-герметической двери ДЗГ 80 х 180 | шт | 1 |  |
| 4.1.2. |  | Разбивка проема с оголением выпусков арматуры. | м3 | 1,00 |  |
| 4.1.3. |  | Доставка изделий в зону монтажа, весом до 900 кг, с использованием такелажного оборудования, через технологические проемы, |  | Согласно разрабатываемой технологической карты |  |
| 4.1.4. |  | Перемещение изделий к местам установки, весом до 900 кг, |  |  |  |
| 4.1.5. |  | Устройство технологического настила; |  |  |  |
| 4.1.6. |  | Монтаж электрической тали; |  |  |  |
| 4.1.7. |  | Разборка изделия (отделение комингса от полотна); |  |  |  |
| 4.1.8. |  | Установка комингса в проем и его временная фиксация; |  |  |  |
| 4.1.9. |  | Контактная сварка выпусков арматуры с комингсом; |  |  |  |
| 4.1.10 |  | Устройство опалубки; |  |  |  |
| 4.1.11 |  | Послойное бетонирование с уплотнением слоев шуровками; |  |  |  |
| 4.1.12 |  | Нагнетание саморасширяющегося раствора в технологические отверстия комингса; |  |  |  |
| 4.1.13 |  | Демонтаж опалубки; |  |  |  |
| 4.1.14 |  | Сборка изделия весом до 900 кг - (пристыковка полотна и монтаж механизмов задраивания); |  |  |  |
| 4.1.15 |  | Демонтаж технологического настила; |  |  |  |
| 4.1.16 |  | Демонтаж электрической тали; |  |  |  |
| 4.1.17 |  | Установка фиксирующей конструкции под полотно изделия; |  |  |  |
| 4.2 |  | Установка люка защитно-герметического ЛЗГ 80 х 80, весом до 300 кг, | шт | 2,00 |  |
| 4.2.1 |  | Демонтаж старых люков защитно-герметических ЛЗГ, Поставку новых люков защитно-герметических ЛЗГ 80 х 80, | шт | 2.00 |  |
| 4.2.2. |  | Разбивка проема с оголением выпусков арматуры | м3 | 0,50 |  |
| 4.3 |  | Установка люка защитно-герметического ЛЗГ 80 х 80, | шт | 2.00 |  |
| 4.3.1. |  | Демонтаж люка защитно-герметического ЛЗГ 80 х 80, весом до 300 кг. |  |  |  |
| 4.3.2. |  | Разбивка проема с оголением выпусков арматуры | м3 | 1,00 |  |
| 4.3.3. |  | Доставка изделий в зону монтажа, весом до 300 кг, с использованием такелажного оборудования, через технологические проемы, |  | Согласно разрабатываемой технологической карты |  |
| 4.3.4. |  | Перемещение изделий к местам установки; |  |  |  |
| 4.3.5. |  | Устройство технологического настила; |  |  |  |
| 4.3.6. |  | Монтаж электрической тали; |  |  |  |
| 4.3.7. |  | Разборка изделия (отделение комингса от полотна); |  |  |  |
| 4.3.8. |  | Установка комингса в проем и его временная фиксация; |  |  |  |
| 4.3.9. |  | Контактная сварка выпусков арматуры с комингсом; |  |  |  |
| 4.3.10 |  | Устройство опалубки; |  |  |  |
| 4.3.11 |  | Послойное бетонирование с уплотнением слоев шуровками; |  |  |  |
| 4.3.12 |  | Нагнетание саморасширяющегося раствора в технологические отверстия комингса; |  |  |  |
| 4.3.13 |  | Демонтаж опалубки; |  |  |  |
| 4.3.14 |  | Сборка изделия весом до 300 кг - (пристыковка полотна и монтаж механизмов задраивания); |  |  |  |
| 4.3.15 |  | Демонтаж технологического настила; |  |  |  |
| 4.3.16 |  | Демонтаж электрической тали; |  |  |  |
| 4.3.17 |  | Установка фиксирующей конструкции под полотно изделия; |  |  |  |
| 4.4 |  | Установка металлической решетчатой двери (тип дверь ДРМ производства «СФС-Комплектация» ) | шт | 2.00 |  |
| 5. |  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 5.1 |  | Демонтаж системы водоснабжения | ед. | 1,00 |  |
| 5.1.1. |  | Демонтаж баков запаса воды | ед. | 8,00 |  |
| 5.1.2. |  | Демонтаж стальных водо-газопроводных труб диаметром до dy 50 | м. | 50,00 |  |
| 5.1.3. |  | Демонтаж запорной арматуры до dy 50 | ед. | 21,00 |  |
| 5.1.4. |  | Демонтаж металлоконструкций крепления систем водопровода | т. | 0,40 |  |
| 5.2 |  | Устройство врезки в существующий трубопровод Ø50 | м | 1,00 |  |
| 5.3 |  | Монтаж трубы металлопластиковой Ø20х2мм (питьевая) с крепежом | м.п | 4,00 |  |
| 5.4 |  | Монтаж трубы металлопластиковой Ø16х2,0мм (питьевая) с крепежом | м.п. | 31,00 |  |
| 5.5 |  | Установка кранов шаровых муфтовых Ø15 11ч 38п | шт | 13,00 |  |
| 5.6 |  | Установка кранов шаровых муфтовых Ø25 11ч 38п | шт | 2,00 |  |
| 5.7 |  | Установка клапана обратного dу25мм 16ч3р | шт | 1,00 |  |
| 5.8 |  | Установка крана пробно-спускного dу 15мм 10Б8δк1 | шт | 2,00 |  |
| 5.9 |  | Монтаж крана водоразборного центрального настенного | шт | 4,00 |  |
| 5.10 |  | Установка баков напорных из нержавеющей стали V=0,25м3 в тепло-и пароизоляции с люком для обслуживания | шт | 2,00 |  |
| 5.11 |  | Подводка гибкая HB 1/2" L=400мм | шт | 6,00 |  |
| 5.12 |  | Окраска стальных трубопроводов и арматуры грунтом ГФ-021-1слой, краской ПФ-1126- 2 слоя | м2 | 16,00 |  |
| 5.13 |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | м/п | 60 |  |
| 5.14 |  | Проведение гидравлических испытаний | к-т | 1,00 |  |
| 6 |  | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| 6.1 |  | Демонтаж системы канализации | ед. | 1,00 |  |
| 6.1.2. |  | Демонтаж сантехнического оборудования (Раковины, унитазы. писуары) | ед. | 3,00 |  |
| 6.1.3. |  | Демонтаж канализационных труб диаметром до dy110 | м. | 6,00 |  |
| 6.1.4. |  | Демонтаж запорной арматуры | шт. | 1,00 |  |
| 6.1.5. |  | Демонтаж фекальной емкости V= 0.5м3 (Разбивка бетона, демонтаж металлоконструкций) | т. | 2,00 |  |
| 6.2 |  | Установка санитарно-технических приборов с обвязкой |  |  |  |
| 6.3 |  | Умывальник керамический | к-т | 1,00 |  |
| 6.4 |  | Сифон для умывальника | шт | 1,00 |  |
| 6.5 |  | Унитаз керамический | к-т | 2,00 |  |
| 6.6 |  | Устройство врезки в существующую канализацию Ø100мм | шт | 1,00 |  |
| 6.7 |  | Монтаж задвижки клиновая фланцевая dу100мм | к-т | 1,00 |  |
| 6.8 |  | Монтаж фекальной емкости V=0,5м³ | к-т | 1,00 |  |
| 6.9 |  | Гидравлические испытания | к-т | 1,00 |  |
| 7. |  | ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |
| 7.1 |  | Демонтаж элементов систем отопления и вентиляции | ед. |  |  |
| 7.1.1.. |  | Демонтаж трубопроводов систем отопления | м. | 100,00 |  |
| 7.1.2. |  | Демонтаж Воздуховод из трубы стальной электросварной до dy 400мм | м. | 20,00 |  |
| 7.1.3. |  | Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали до dy 400 | м. | 160,00 |  |
| 7.1.4. |  | Демонтаж клапанов, заслонок, фильтров | шт. | 23 |  |
| 7.2 |  | Монтаж воздуховодов с заделкой проходок (со стоимостью материалов) | м.кв. | 180,00 |  |
| 7.2.1 |  | Воздуховод из трубы стальной электросварной Ø325х4, ГОСТ 10704-91 | м/п | 24 |  |
| 7.2.2. |  | Воздуховод из трубы стальной электросварной Ø219х4, ГОСТ 10704-91 | м/п | 24 |  |
| 7.2.3 |  | Отвод стальной, 90˚ Ø219х4, ГОСТ 10704-91 | шт. | 4 |  |
| 7.2.4. |  | Отвод стальной, 90˚ Ø325х4, ГОСТ 10704-91 | шт. | 2 |  |
| 7.2.5. |  | Воздуховод из оцинкованной стали Ø315, ГОСТ 14918-80 | м/п | 100 |  |
| 7.2.6. |  | Отвод из оцинкованной стали Ø315, ГОСТ 14918-80 | шт. | 10 |  |
| 7.2.7. |  | Воздуховод из оцинкованной стали Ø200, ГОСТ 14918-80 | м/п | 60 |  |
| 7.2.8. |  | Врезка из оцинкованной стали Ø125, ГОСТ 14918-80 | шт. | 4 |  |
| 7.2.9. |  | Врезка из оцинкованной стали Ø315, ГОСТ 14918-80 | шт. | 5 |  |
| 7.2.10 |  | Лючок для замера параметров воздуха, ТУ 204РФ2.057-04 | шт. | 2 |  |
| 7.2.11 |  | Коллектор вентиляционный | шт. | 1 |  |
| 7.3 |  | Монтаж узлов прохода воздуховодов систем вентиляции и их герметизация расширяющимся раствором | шт. | 8,00 |  |
| 7.3.1 |  | Расширяющийся раствор НЦ-400 | кг | 200 |  |
| 7.3.2 |  | Узел прохода для трубы Ø219 | шт | 3 |  |
| 7.3.3 |  | Узел прохода для трубы Ø325 | шт | 5 |  |
| 7.3.4 |  | Узел прохода для трубы Ø20 | шт. | 10 |  |
| 7.4 |  | Монтаж клапанов противопожарных, воздушных, фильтров ячейковых, заслонок воздушных | шт | 23,00(20) |  |
| 7.4.1. |  | Люк вставка – ЛВ 2, | шт. | 3 |  |
| 7.4.2. |  | Люк вставка – ЛВ 3, | шт. | 2 |  |
| 7.4.3. |  | Противовзрывное устройство МЗС, ТУ 204РФ2.057-04, | шт. | 4 |  |
| 7.4.4. |  | Коробка для противовзрывного устройства МЗС – 1, | шт. | 4 |  |
| 7.4.5. |  | Рама для одинарной установки фильтра типа ФяРБ, | шт. | 2 |  |
| 7.4.6. |  | Фильтр ячейковый унифицированный. | шт. | 2 |  |
| 7.4.7. |  | Клапан расходомер отсекатель КРО – 1, | шт. | 2 |  |
| 7.4.8. |  | Клапан расходомер отсекатель КРО – 2, | шт. | 1 |  |
| 7.4.9. |  | Клапан герметический вентиляционный фланцевый ∅300, | шт. | 3 |  |
| 7.4.10 |  | Клапан герметический вентиляционный фланцевый ∅200, | шт. | 2 |  |
| 7.4.11 |  | Заслонка воздушная унифицированная круглого сечения ∅125 с ручным управлением – Р125Р, | шт. | 1 |  |
| 7.4.12 |  | Заслонка воздушная унифицированная круглого сечения ∅300 с ручным управлением – Р300Р, | шт. | 1 |  |
| 7.4.13 |  | Фильтро-поглотительная установка в комплекте – ФПУ – 200, | шт. | 1 |  |
| 7.4.14 |  | Рама под ФПУ-200, | шт. | 1 |  |
| 7.4.15 |  | Клапан избыточного давления - КИДМ-100, | шт. | 2 |  |
| 7.4.16 |  | Клапан избыточного давления - КИДМ-200. | шт. | 2 |  |
| 7.5 |  | Установка приборов КИП (психометр, газоанализатор, термометр и т.д.) | шт | 6,00 |  |
| 7.5.1. |  | Психометр аспирационный механический МВ – 4М | шт. | 1 |  |
| 7.5.2. |  | Психометр для определения ОВ, укомплектованный дополнительно индикаторными трубками для определения бактериальных средств ВС и трубками на окись углерода – ВПХР, | шт. | 1 |  |
| 7.5.3. |  | Переносной газоанализатор для определения концентрации углекислого газа - ПГА-6 или (ГМ-0+3%), | шт. | 1 |  |
| 7.5.4. |  | Индикатор радиоактивности для определения радиоактивности заражения – СОЭКС, | шт. | 1 |  |
| 7.5.5. |  | Термометр комнатный, предел измерений 0˚С, -40˚С – ТБ – 37, | шт. | 1 |  |
| 7.5.6. |  | Тягонапорометр – ТНЖН. | шт. | 1 |  |
| 7.6 |  | Монтаж регуляторов расхода воздуха, решеток, диффузоров | шт | 14,00 (5) |  |
| 7.6.1. |  | Решетка вентиляционная - РВ-1 200х200, | шт. | 10 |  |
| 7.6.2. |  | Решетка вентиляционная - РВ-1 100х150, | шт. | 2 |  |
| 7.6.3. |  | Решетка вентиляционная (наружная) - РВ-1 400х400. | шт. | 2 |  |
| 7.7 |  | Монтаж вентиляторов до № 6,3 | шт | 2,00 |  |
| 7.7.1. |  | Вентилятор эл.ручной с электродвигателем 0,55 кВт, типа ЭРВ-600/300, | шт. | 2 |  |
| 7.7.2. |  | Вентилятор эл.ручной с электродвигателем 0,25 кВт, типа ЭРВ-72-2. | шт. | 1 |  |
| 7.8 |  | Изготовление и монтаж металлоконструкций | т | 0,40 (0,1) |  |
| 7.9 |  | Пусконаладочные работы систем вытяжной вентиляции | сист. | 2,00 |  |
| 7.9.1. |  | Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором. при суммарной длине воздуховода до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора, м2: до 0,5 | сист. | 2,00 |  |
| 7.9.2. |  | Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором. при суммарной длине воздуховода до 60 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора, м2: до 0,5 | сист. | 2,00 |  |
| 7.9.3. |  | Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором. при суммарной длине воздуховода до 60 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора, м2: более 4 | сист. | 2,00 |  |
| 7.9.4. |  | Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором. при суммарной длине воздуховода до 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора, м2: до 0,5 | сист. | 2,00 |  |
| 7.9.5. |  | Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором. при суммарной длине воздуховода свыше 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора, м2: до 0,5 | сист. | 2,00 |  |
| 7.9.6. |  | Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне. система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до: 4 | сист. | 2,00 |  |
| 7.9.7. |  | Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне. система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до: 10 | сист. | 2,00 |  |
| 7.9.8. |  | Определение амплитуд виброперемещения и разработка мероприятий | сист. | 2,00 |  |
| 7.9.9. |  | Разработка изменений конструктивных решений вентиляционной сети при количестве участков до: 30 | сист. | 2,00 |  |
| 7.9.10 |  | Измерение концентраций вредных веществ в воздухе. методы анализа: спектральные электрохимические и хроматографические | сист. | 2,00 |  |
| 7.10 |  | Пуско-наладка систем автоматического регулирования систем приточной вентиляции | сист. | 2,00 |  |
| 7.10.1 |  | Контур регулирования параметров: до 4: с числом органов настройки до 20 | сист. | 2,00 |  |
| 7.10.2 |  | Схема контроля: с применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов | сист. | 2,00 |  |
| 7.11 |  | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |
| 7.11.1 |  | Узел ввода в комплекте | к-т | 1 |  |
| 7.11.2 |  | Труба армированная свар. ∅25х4,0 | м | 40 |  |
| 7.11.3 |  | Труба армированная свар. ∅32х4,5 | м | 90 |  |
| 7.11.4 |  | Радиатор отопления L=500мм FKO 11 05 05 | шт. | 1 |  |
| 7.11.5 |  | Радиатор отопления L=600мм FKO 11 05 06 | шт. | 1 |  |
| 7.11.6 |  | Радиатор отопления L=1000мм FKO 11 05 10 | шт. | 1 |  |
| 7.11.7 |  | Радиатор отопления L=1400мм FKO 11 05 14 | шт. | 2 |  |
| 8. |  | СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ |  |  |  |
| 8.1 |  | Система связи |  |  |  |
| 8.2. |  | Щит системы оповещения | шт. | 1 |  |
| 8.3. |  | Установка телефонного аппарата | шт | 1,00 |  |
| 8.3.1. |  | Телефонный аппарат Panasonic КХ-ТS2362RUW | шт. | 1,00 |  |
| 8.3.2 |  | Розетка телефонная RG-11 | шт. | 1,00 |  |
| 8.4. |  | Установка микшер-усилителя | шт | 1,00 |  |
| 8.4.1 |  | Микшер-усилитель А-120 | шт. | 1 |  |
| 8.5. |  | Установка микрофонной панели | шт | 1,00 |  |
| 8.5.1 |  | Микрофонная панель RM-01 | шт. | 1 |  |
| 8.5.2 |  | Громкоговоритель колонного типа CU-410 | шт. | 3 |  |
| 8.6. |  | Установка часов | шт | 3,00 |  |
| 8.6.1. |  | Часы первичные | шт. | 1 |  |
| 8.6.2. |  | Электрочасы вторичные | шт. | 2 |  |
| 8.7. |  | Источник бесперебойного питания | шт | 1,00 |  |
| 8.7.1. |  | Источник бесперебойного питания АРС SMART-URS 2200VA | шт | 1,00 |  |
| 8.8. |  | Прокладка кабеля в коробе | м | 50,00 |  |
| 8.8.1. |  | Кабель ТWТ ТЕL 4 | м | 60 |  |
| 8.8.2. |  | Кабель ТЕL 2С | м | 10 |  |
| 8.8.3 |  | КАБЕЛЬ UTP Cat5е 4х4х0,5 | м | 60 |  |
| 8.8.4. |  | Кабель А Т-КМ-0,93-10 | м | 15 |  |
| 8.8.5. |  | Кабель А Т-КЗ-0,5-2И | м | 30 |  |
| 8.8.6. |  | Провод ПВ3 1х6 мм2 | м | 10 |  |
| 8.8.7. |  | Прокладка кабеля в металлорукаве | м | 50,00 |  |
| 8.8.8. |  | Пусконаладочные работы в объеме приборов, указанных в смете | к-т | 1,00 |  |
| 8.9. |  | Монтаж системы охранной сигнализации |  |  |  |
| 8.10. |  | Монтаж пульта контроля и управления ОПС | шт | 1,00 |  |
| 8.10.1 |  | Щит охранно-пожарной сигнализации | шт. | 1 |  |
| 8.11. |  | Монтаж контроллера связи ОПС. | шт | 1,00 |  |
| 8.11.1 |  | Контроллер двухпроводной линии связи ОПС (С-RU.ПБ01.В00216) 437250 | шт. | 1 |  |
| 8.12. |  | Монтаж извещателей магнитноконтактных | шт | 4,00 |  |
| 8.12.1 |  | Адресный магнитоконтактный охранный извещатель для защиты металлических дверей. С-2000-СМК Эстет | шт. | 4 |  |
| 8.13. |  | Прокладка кабеля | м | 200,00 |  |
| 8.13.1 |  | Кабель КПСВЭВнг-LS 2х0.5. | м/п | 130 |  |
| 8.13.2 |  | Кабель ВВГнг-LS 2х1,5, | м/п | 60 |  |
| 8.13.3 |  | Кабель - КИПЭВБВнг-LS-2x2x0.5, | м/п | 30 |  |
| 8.13.4 |  | Кабельный канал - 20х10 «Plastex», | м/п | 200 |  |
| 8.13.5 |  | Коробка 70х70х40мм. | шт. | 5 |  |
| 8.14. |  | Пусконаладочные работы | к-т | 1,00 |  |
| 8.15. |  | Монтаж системы пожарной сигнализации |  |  |  |
| 8.15.1 |  | Контроллер двухпроводной линии связи ОПС -RU.ПБ01.В00216 | шт. | 1 |  |
| 8.15.2 |  | БРИЗ исп.01 блок разветвительно-изолирующий под розетку адресных извещателей | шт. | 3 |  |
| 8.15.3 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А (С-RU.ПБ01.В00016) | шт. | 10 |  |
| 8.15.4 |  | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный ИПР 513-3А (ССПБ.RU.УП001.В06954) | шт. | 2 |  |
| 9. |  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 9.1 |  | Монтаж щитового оборудования | к-т | 1,00 |  |
| 9.1.1. |  | Щит распределительный 3-фазн., DIN, навесного исполнения, с замком, IP54 – ГРЩ | к-т | 1,00 |  |
| 9.1.2. |  | Щит распределительный 1-фазн., DIN, навесного исполнения, с замком, IP54 – ЩО | к-т | 1,00 |  |
| 9.1.3. |  | Ящик с понижающим разделительным трансформатором, 0,25кВА, 220/36В с автоматическими выключателями, IP54, типа ЯТП-0,25-1. | шт. | 2 |  |
| 9.2. |  | Монтаж силовой сети и освещения; | к-т | 1,00 |  |
| 9.2.1 |  | Светильник потолочный светодиодный, IP65, мощность 30Вт, типа FACTORY M LED 600, | шт. | 7 |  |
| 9.2.2 |  | Светильник потолочный светодиодный, IP56, мощность 9Вт, типа BUG 600, | шт. | 6 |  |
| 9.2.3 |  | Светильник потолочный светодиодный, IP56, мощность 15Вт, типа BUG 1200, | шт. | 15 |  |
| 9.2.4 |  | Светильник аварийного освещения постоянного горения со светодиодами, IP 65, с АБ (время автономной работы 3 часа), в комплекте с пиктограммой «Выход», типа Универсал-СД-10Вт. | шт. | 2 |  |
| 9.2.5 |  | Светильник аварийного освещения постоянного горения со светодиодами, IP 65, с АБ (время автономной работы 3 часа), типа Универсал-СД-10Вт, | шт. | 2 |  |
| 9.2.6 |  | Выключатель для открытой установки однополюсный, IP 20, 220 В, 10А, | шт. | 5 |  |
| 9.2.7 |  | Переключатель на два направления открытой установки, IP 20, концевой, 220 В, 10А, | шт. | 2 |  |
| 9.2.8 |  | Выключатель для открытой установки однополюсный, IP 44, 220 В, 10А, | шт. | 3 |  |
| 9.2.9 |  | Выключатель для открытой установки двухполюсный, IP 44, 220 В, 10А | шт. | 1 |  |
| 9.2.10 |  | Розетка для открытой установки однополюсная с защитным контактом, IP 44, 220 В, 16А, | шт. | 13 |  |
| 9.2.11 |  | Перемычки с флажками, сечение 25 кв. мм, длина 280 мм, типа ПГС25-280У2 | шт. | 3 |  |
| 9.2.12 |  | Перемычки с флажками, сечение 25 кв. мм, длина 560 мм, типа ПГС25-560У2 | шт. | 3 |  |
| 9.2.13 |  | Кнопочный пост "Пуск-Стоп", IP54, 10А, типа ПКУ-15-21.121-54У2. | шт. | 4 |  |
| 9.3. |  | Монтаж кабельных и трубных металлоконструкций; | к-т | 1,00 |  |
| 9.3.1 |  | Кабель-канал, сечение 25х30, ТА-ЕN | м/п | 400 |  |
| 9.3.2 |  | Соединение на стык крышек, сечение 25х30, GAN | шт. | 20 |  |
| 9.3.3 |  | Угол плоский, сечение 25х30, NPAN | шт. | 20 |  |
| 9.3.4 |  | Угол внутренний изменяемый, сечение 25х30, NIAV | шт. | 5 |  |
| 9.3.5 |  | Угол внешний изменяемый, сечение 25х30, NEAV | шт. | 3 |  |
| 9.3.6 |  | Тройник Т-образный отвод, сечение 25х30, NTAN, | шт. | 11 |  |
| 9.3.7 |  | Коробка распределительная, 110х110х55 мм, SDN1 Код 01869, | шт. | 40 |  |
| 9.3.8 |  | Труба стальная водогазопроводная, d=75 мм, ГОСТ 3262-75 | м/п | 3 |  |
| 9.3.9 |  | Труба асбестоцементная, D=100 мм. | м/п | 3 |  |
| 9.4. |  | Монтаж заземления и системы уравнивания потенциалов; | к-т | 1,00 |  |
| 9.4.1 |  | Провод установочный с медными жилами в ПВХ изоляции повышенной гибкости, ПВ3 1х10, | м/п | 20 |  |
| 9.4.2 |  | Провод установочный с медными жилами в ПВХ изоляции повышенной гибкости, ПВ3 1х2,5, | м/п | 10 |  |
| 9.4.3 |  | Провод установочный с медными жилами в ПВХ изоляции повышенной гибкости, ПВ3 1х6, | м/п | 10 |  |
| 9.4.4 |  | Труба ПВХ гофрированная со стальной протяжкой, d=16 мм. | м/п | 10 |  |
| 9.4.5 |  | Держатель с защелкой, d=16 мм, | шт. | 20 |  |
| 9.4.6 |  | Полоса стальная сечением 40х4 мм, ГОСТ 103-76. | м/п | 70 |  |
| 9.4.7 |  | Полоса стальная сечением 40х6 мм, ГОСТ 103-76, | м/п | 5 |  |
| 9.4.8 |  | Болт М8. | шт. | 5 |  |
| 9.4.9 |  | Болт М6. | шт. | 20 |  |
| 9.4.10 |  | Держатель шин заземления - К188У3, | шт. | 140 |  |
| 9.4.11 |  | Устройство уравнивания потенциалов (в комплекте: коробка IP54, нулевая шина на 8 присоединений, 4 зажима для труб 25 (32) мм), | к-т | 1 |  |
| 9.4.12 |  | Сталь полосовая сечением 25х4 мм, ГОСТ 103-76, | м/п | 2 |  |
| 9.4.13 |  | Наконечник медный под опрессовку ГОСТ 7386-80, для провода сечением 25 кв. мм, типа 25-8-8-М УХЛ3, | шт. | 6 |  |
| 9.4.14 |  | Наконечник медный под опрессовку ГОСТ 7386-80, для провода сечением 6 кв. мм, типа 25-8-8-М УХЛ3, | шт. | 6 |  |
| 9.4.15 |  | Труба стальная водогазопроводная, d=50 мм, типа ГОСТ 3262-75. | м/п | 5 |  |
| 9.5. |  | Прокладка кабеля | м |  |  |
| 9.5.1 |  | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией пониженной горючести c пониженным дымо- и газовыделением, в ПВХ оболочке, 1000 В, типа ВВГнг-LS 31,5 мм2 | м/п | 180 |  |
| 9.5.2 |  | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией пониженной горючести c пониженным дымо- и газовыделением, в ПВХ оболочке, 1000 В, типа ВВГнг-LS 32,5 мм2 | м/п | 150 |  |
| 9.5.3 |  | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией пониженной горючести c пониженным дымо- и газовыделением, в ПВХ оболочке, 1000 В, типа ВВГнг-LS 51,5 мм2 | м/п | 70 |  |
| 9.5.4 |  | Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией пониженной горючести, в ПВХ оболочке, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении1000 В, типа ВВГнг-FRLS 31,5 мм2 | м/п | 60 |  |
| 9.6 |  | Монтаж технологического электрооборудования и управления | к-т | 1,00 |  |
| 9.7 |  | Заделка кабельных проходок. | к-т | 1,00 |  |
| 9.7.1 |  | Заделка кабельных проходок кабельной мастикой Hilti. | шт. | 30,00 |  |
| 9.7.2 |  | Мастика Hilti. | туба. | 12 |  |
| 9.8 |  | Испытание и наладка электрооборудования | к-т | 1,00 |  |
| 10. |  | Укомплектовать защитное сооружение мебелью, оргтехникой и т.д. | к-т | 1.00 |  |
| 10.1 |  | Нары металлические индивидуального изготовления 1,8x0,55м | шт. | 44 |  |
| 10.2 |  | Вешалка настенная на 20 крючков 1280х220х220 индивидуального изготовления | шт. | 6 |  |
| 10.3 |  | Полочные стеллажи | шт. | 6 |  |
| 10.4 |  | Шкаф медицинский | шт. | 1 |  |
| 10.5 |  | Шкаф хозяйственный 800-500 | шт. | 2 |  |
| 10.6 |  | Ширма медицинская | шт. | 1 |  |
| 10.7 |  | Металлический шкаф | шт. | 2 |  |
| 10.8 |  | Стол (1200х600) | шт. | 3 |  |
| 10.9 |  | Стул | шт. | 3 |  |
| 10.10 |  | Комплект плакатов для ЗС | к-т | 1 |  |
| 10.11 |  | Комплект стендов, указателей и табличек для ЗС | к-т | 1 |  |
| 10.12 |  | Комплект документации | к-т | 1 |  |
| 11. |  | КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |
| 11.1 |  | Составление Программы пуско-наладочных работ по вводу в строй защитного сооружения ГО после временного прекращения функционирования без снятия защиты | шт | 1 |  |
| 11.2 |  | Проверка всех инженерных систем ЗС ГО, включая защитно-герметические двери и люки, согласно программе пусконаладочных работ | шт | 1 |  |
| 11.3 |  | Составление Технического отчета по проверке строительных конструкций и инженерных систем ЗС ГО, в соответствии с СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны». | шт | 1 |  |
| 11.4 |  | Сдача законченного строительством ЗС ГО, после окончания реконструкции ЗС с временным прекращением функционирования без снятия защиты, согласно СНиП 3.01.09-84 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время», включая представителей ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу | шт | 1 |  |

Устанавливаемое оборудование должно приобретаться у предприятий, имеющих необходимые сертификаты соответствия и качества на данные изделия. Предприятие должно обладать полным циклом производства.

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график. График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. При проведении работ по восстановлению эксплуатационной пригодности строительных конструкций и инженерных систем защитного сооружения гражданской обороны руководствоваться требованиями, установленным действующими нормами и правилами:

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" («Российская газета», N 3, 05.01.1995);

ВСН -58-88р – Ведомственные строительные  нормы;

СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 2 сентября 1985 г. N 140;

ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований»;

СНиП 3.05.06.- 85 Электротехнические устройства. Опубликован: официальное издание, Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2001г. Дата редакции: 01.01.2001 г.;

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 04.12.1987 № 280);

СНиП 2.03.13-88 «Полы» (утв. постановлением Госстроя СССР от 16.05.1988 N 82);

СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88(утв. и введен в действие Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 785);

Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"), (одобрены Протоколом ОАО "ЦНИИПромзданий" от 27.02.2004 N К-43);

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» (утв. постановлением Госстроя СССР от 04.12.1987 № 280) (с изменениями от 22.05.2003);

СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» (приняты и введены в действие постановлением Госстроя СССР от 13.12.1985 № 224);

Основные положения Распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге»;

СНиП 3.01.09-84 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время»;

СНиП II-11-77 * «Защитные сооружения гражданской обороны»;

Приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении Правил эксплуатации  защитных сооружений гражданской обороны»;

Справочник по внутреннему инженерно-техническому оборудованию, приборам и инвентарю защитных сооружений гражданской обороны. Часть 1;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

а также иным действующим нормативно-правовым актам, соответствующим предмету аукциона.

5.2.Требования к составу и содержанию проекта:

Перед началом проектирования необходимо разработать Техническое задание на разработку проекта реконструкции защитного сооружения в соответствии с СНиП II-11-77* (Защитные сооружения гражданской обороны) и согласовать его с ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, включая оформления разрешения на частичную реконструкцию ЗС с временным прекращением функционирования без снятия защиты.

Состав проектной документации должен соответствовать требованиям нормативно-технических документов, в том числе:

- Постановлению правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Федеральный закон  РФ №7 от 20.12.2001г. «Об охране окружающей среды».

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации (№191-ФЗ)

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве

(СО 34.03.702-99);

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования;

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

- СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

- СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Основные положения.

Проектная документация должна предусматривать не применение асбестосодержащих материалов при реализации проекта реконструкции.

В проектной документации должна  быть предусмотрена  установка оборудования 2013-2014 года выпуска, с гарантийным сроком эксплуатации 24 месяца.

5.3. Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

- опыт работы по реконструкции защитных сооружений не менее 3 лет;

- опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

- наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства, с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624;

Виды работ по подготовке проектной документации:

п.2- Работы по подготовке архитектурных решений.

п.3.- Работы по подготовке конструктивных решений.

п.4 -Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно - технического обеспечения, о перечне инженерно- технических мероприятий:

п.4.1- Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения.

п.4.2- Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации,

п.4.3- Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения,

п.4.4- Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем,

п.4.5- Работы по подготовке проектов внутренних систем диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами,

п. 5 – Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно- технического обеспечения, о перечне инженерно- технических мероприятий:

п.5.1- Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружения,

п.5.2- Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений,

п.5.3- Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений,

п.5.4- Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110кВ и более и их сооружений,

п.5.6- Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем,

п. 7  - Работы по разработке специальных разделов проектной документации:

п.7.1- Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне,

п.7.2- Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

п.12- Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений,

Виды работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) по реконструкции и капитальному ремонту:

п. 3 - Земляные работы:

п. 3.1 - Механизированная разработка грунта,

п. 3.5 - Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками,

п. 6 - Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:

п.6.1 - Опалубочные работы

п.6.2 - Арматурные работы

п.6.3 - Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

п. 7 - Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций:

п.7.1- Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений,

п.7.2 - Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.

п.10 - Монтаж металлических конструкций:

п.10.1- Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений,

п. 10.5 - Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.

п. 12 - Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

п.12.1- Футеровочные работы,

п.12.3 - Защитное покрытие лакокрасочными материалами,

п.12.4 - Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями),

п.12.5 - Устройство оклеечной изоляции,

п.12.9 - Гидроизоляция строительных конструкций,

п.12.10 -  Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования,

п.12.11 -  Работы по теплоизоляции трубопроводов,

п.12.12 - Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования.

п.15 - Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений:

п.15.1 - Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации,

п.15.2 - Устройство и демонтаж системы отопления,

п.15.4 - Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха,

п.15.6  - Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений.

п. 16  - Устройство наружных сетей водопровода.

п. 17 - Устройство наружных сетей канализации.

п. 18 - Устройство наружных сетей теплоснабжения.

п. 20 -Устройство наружных электрических сетей и линий связи:

п. 20.1 - Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно,

п. 20.12 - Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты,

п. 20.13 - Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения.

п.23 - Монтажные работы:

п.23.6 – Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации,

п.23.32 - Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений.

п. 24 - Пусконаладочные работы:

п. 24.7 - Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении,

п. 24.9 - Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов,

п. 24.10 - Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств,

п.24.11 - Пусконаладочные работы автономной наладки систем,

п. 24.12  -Пусконаладочные работы комплексной наладки систем,

п. 24.13  -Пусконаладочные работы средств телемеханики,

п .24.14 - Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха,

п. 24.15 - Пусконаладочные работы автоматических станочных линий,

п. 24.18 - Пусконаладочные работы холодильных установок.

- Желательно наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества применительно к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)

- ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.3.2. Специальные требования:

- предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу,   обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

- организовать обучение персонала, обслуживающего монтируемое оборудование;

- составление эксплуатационных инструкций по обслуживанию монтируемого оборудования;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.3.3. Порядок оформления документации и  сдачи-приемки выполненных работ.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное за 2 дня до окончания завершения работ оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003):

# -	график работ (см. раздел 4 технического задания);

# -	проект производства работ (ППР);

# -	протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

# -	акты промежуточной приемки и/или испытаний;

# -	акты приемки скрытых работ;

# -	акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

# -	акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

# -	справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

# а также иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

# Все ремонтные документы должны быть подписаны: заказчиком и подрядчиком.

5.4. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения

5.5. Требования к защите конфиденциальной информации:

Подрядчик обязан предоставить сведения:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности

(по форме ОАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

6.Оборудование и материалы:

Подрядная организация поставляет оборудование, изделия и материалы в соответствии с перечнем указанным в спецификации разработанного проекта.

Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

Применяемые Подрядчиком материалы, которые попадают в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Российская газета №245 от 31.12.2002) и от 07.07.1999 № 766. «Об утверждении перечня продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, Порядка принятия декларации о соответствии и его регистрации» (Российская газета (ведомственное приложение) №30 от 31.07.1999г.).

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки  подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения

строительно-монтажных работ.