Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по очистке оборудования от отложений

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ №1100/2.16- 1102 )

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

        - электростанция №1 (СПб, Набережная обводного канала, 76), котлотурбинный цех №1;

        - электростанция №2 (СПб, Новгородская ул., 11), котлотурбинный цех №2;

        - электростанция №3 (СПб, Набережная реки Фонтанки, 104), котлотурбинный цех №1

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Ведущий специалист  ОППР 		Наумов Ю.М..- тел. 901-42-23,

1.2. Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   апрель 2013 г

Окончание             декабрь 2013 г

1.3. Предельная цена закупки  – 1 700 000 руб. без учета НДС, в том числе:

- 2-й квартал - 600 000 руб. руб. без учета НДС;

- 3-й квартал - 800 000 руб. руб. без учета НДС;

- 4-й квартал - 300 000 руб. руб. без учета НДС

- Требования к выполнению работ.

2.1. Цель работы

Выполнение  комплекса работ по очистке тепломеханического оборудования от отложений.

2.2.  Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде по адресу: Naumov.UM@tgc1.ru  проект договора геподряда на выполнение работ с приложениями:

- -     технического задания,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

- Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

2.3. Технические характеристики оборудования Центральной ТЭЦ, подлежащего очистке

Электростанция №2

Водогрейные котлы типа ПТВМ-100

| Наименование | Типоразмеры, труб | Кол., шт | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экраны котла: фронтовой, задний, боковые правый и левый в сборе, в т.ч.: | Ф 60х3 | 386 | Сталь 20 | ОМ-115359 |
| Фронтовой экран | Ф 60х3 | 96 | Сталь 20 |  |
| Задний экран | Ф 60х3 | 96 | Сталь 20 |  |
| Боковой правый экран | Ф 60х3 | 98 | Сталь 20 |  |
| Боковой левый экран | Ф 60х3 | 98 | Сталь 20 |  |
| Конвективная часть, полусекции змеевиков | Ф 83х3,5 Ф 28х3 | 192 | Сталь 20 | ВК-86, 87, 88, 89 |
| Поверхность нагрева радиационная в топке, м2 | 224 |  |  | А-3763 |
| Поверхность нагрева конвективная, м2 | 2950 |  |  | -«- |

Маслоохладители типа МП-37 турбоагрегатов Т-23-90 ЛМЗ ст. №2 (2 шт.) и Т-30-90 ЛМЗ ст. №5 (2 шт.)

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маслоохладитель |  |  |  | Б-1021398 ЛМЗ |
| Место установки | Паровые турбины ст. №2, ст. №5 |  |  |  |
| Трубная система | Ф16х1х1505 | Л68 ГОСТ 494 | 510 | В-678252 |
| Гайки крышки | М20 | Сталь 35 ГОСТ 1050 | 16 |  |
| Болты крышки | М20х75 | Сталь 35 ГОСТ 1050 | 16 |  |
| Прокладка крышки | Ф590х542х2 | Паронит ПМБ ГОСТ 481 | 1 |  |
| Прокладки верхней водяной камеры | Ф524х454х2 | Паронит ПМБ ГОСТ 481 | 1 |  |
|  | Ф626х594х2 |  | 2 |  |
| Прокладки нижней водяной камеры | Ф570х542х2 | Паронит ПМБ ГОСТ 481 | 2 |  |

Маслоохладитель типа М-21,5 турбоагрегата Т-20,5-26 ЛМЗ ст. №1 (3 шт.):

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маслоохладитель |  |  |  | Б-1003519 (Ленинградский металлический завод) |
| Место установки | Паровая турбина ст. №1 |  |  |  |
| Трубная система | Ф14х1х1455 | Л68 ГОСТ 494 | 359 | В-675400 |
| Корпус |  |  | 1 | В-675422 |
| Крышка |  |  | 1 | Г-675431 |
| Верхняя водяная камера |  |  | 1 | Г-1003517 |
| Нижняя водяная камера |  |  | 1 | Г-1003516 |
| Прокладка крышки | Ф490х430х2 | Паронит ПМБ ГОСТ 481 | 1 |  |
| Прокладки верхней водяной камеры | Ф526х354х2 | Паронит ПМБ ГОСТ 481 | 1 |  |
|  | Ф526х494х2 |  | 2 |  |
| Прокладки нижней водяной камеры | Ф470х430х2 | Паронит ПМБ ГОСТ 481 | 2 |  |

Конденсатор типа 25 КЦС-5 турбоагрегата Т-23-90 ЛМЗ ст. №2, турбоагрегата Т-30-90 ЛМЗ ст. №5

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Место установки | Паровые турбины ст. №2, ст. №5 ЭС-2 |  |  | Б-1033520 ЛМЗ |
| Трубная система | Ф24х1х6050 | Л68 ГОСТ 494 | 4420 |  |
| Корпус |  |  | 1 | Б-1033521 |
| Крышки водяных камер |  |  | 2 | В- 1033575 |
| Уплотнение крышек водяных камер |  | Резина прямоугольная 10х20х40000 | 1 |  |
| Поверхность нагрева, м2 |  |  |  |  |
| Рабочее давление в паровой части, кгс/см2 | 0,03 |  |  |  |
| Рабочее давление в водяной части, кгс/см2 | 2 |  |  |  |

Конденсатор типа МВ- ЛМЗ турбоагрегата Т-20,5-26 ЛМЗ ст. №1

| Наименование | Типоразмеры | Материал | Кол., шт. | Черт. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Место установки | Паровая турбина ст. №1 |  |  |  |
| Трубная система | Ф24х1х5564 | Л68 ГОСТ 494 | 5030 |  |
| Корпус |  |  | 1 |  |
| Крышки водяных камер |  |  | 2 |  |
| Уплотнение крышек водяных камер |  | Резина прямоугольная 10х20х40000 | 1 |  |
| Рабочее давление в паровой части, кгс/см2 | 0,03 |  |  |  |
| Рабочее давление в водяной части, кгс/см2 | 2 |  |  |  |

Деаэраторы типа ДС-300

| Наименование | Характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| Питательный бак (деаэраторный) | Ф3800 L=10900 | 192245 (Теплоэлектропроект) |
| Место установки | Насосная высокого давления, отм. 13,25 м | Деаэраторы №№1… 4 |
| Вместимость бака, м3 | 100 |  |
| Среда | Питательная вода |  |
| Параметры среды: |  |  |
| Температура , 0С | 100 |  |
| давление в паровой части, кгс/см2 | Атмосферное |  |

| давление в паровой части, кгс/см2 | Атмосферное |  |
| --- | --- | --- |

Электростанции №1

Водогрейные котлы типа КВГМ-100 ЭС-1

| Наименование | Типоразмеры труб, мм | Кол., шт | Материал | Черт.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экраны котла: фронтовой, боковые правый и левый, промежуточный и задний | Ф 60х3,5 | 561 | Сталь 20 | А 20486 |
| Конвективная часть, полусекции змеевиков | Ф 83х3,5 Ф 28х3 | 144 | Сталь 20 | А 23336 |
| Поверхность нагрева радиационная, м2 | 325 |  |  |  |
| Поверхность нагрева конвективная, м2 | 2385 |  |  |  |

2.4. Укрупненная ведомость планируемых работ по очистке тепломеханического оборудования от отложений электростанций №№1, 2, 3:

| №№п/п | Наименование работ1 | Ед изм | Объем работ (на ед.) | Сроки выполнения работ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электростанция №1 |  |  |  |
|  | Очистка подов топок водогрейных котлов | м3 | 4 | июнь |
|  | Очистка приямка дренажных баков и регулировочных насосов | м3 | 2 | -«- |
|  | Обмывка экранных труб топки водогрейных котлов КВГМ-100 ст. №6,7,8 (после работы на мазуте) | 100 м2 | 27,1*3 | май-июль |
|  | Электростанция №2 |  |  |  |
|  | Обмывка поверхностей нагрева водогрейных котлов ПТВМ-100 ст. №№1… 5 перед консервацией | 100 м2 | 31,74*5 | май |
|  | Наружная консервация поверхностей нагрева водогрейных котлов ПТВМ-100 ст. №№1… 5 отработанным маслом с присадкой «Экомарин» | 100 м2 | 31,74*5 | май |
|  | Очистка внутренней поверхности деаэраторов ДС-300 ст. №№1…7 | м2 | 440 | июль- июль |
|  | Очистка внутренней поверхности труб конденсатора турбоагрегата Т-20,5-26\1,2 ЛМЗ ст. №1 типа МВ-ЛМЗ (2 раза) |  | Ф24х1 L=5564 n=4825 | апрель октябрь |
|  | Очистка внутренней поверхности труб конденсатора турбоагрегата Т-23-90 ЛМЗ ст. №2 типа 25КЦС-5 |  | Ф24х1 L=6050 n=4420 | июль |
|  | Очистка внутренней поверхности труб конденсатора турбоагрегата Т-30-90 ЛМЗ ст. №5 типа 25КЦС-5 (2 раза) (2 раза) |  | Ф24х1 L=6050 n=4420 | апрель октябрь |
|  | Очистка внутренней поверхности труб маслоохладителей типа М-21,5 турбоагрегата ст. №1 (3 шт.) (2 раза) |  | ф14х1 L=1455 n=359 | апрель октябрь |
|  | Очистка внутренней поверхности труб маслоохладителей типа МП-37 турбоагрегата ст. №2 |  | ф16х0,75 L=1505 n=510 | июль |
|  | Очистка внутренней поверхности труб маслоохладителей типа МП-37 (2 шт.) турбоагрегата ст. №5 (2 раза) |  | ф16х0,75 L=1505 n=510 | апрель октябрь |
|  | Непредвиденные работы3 | ч/ч | 120 |  |

Примечание:

- -работы по частичной разборке и сборке оборудования (снятие и установка крышек водяных камер и т. п.) для обеспечения работ выполняются заказчиком.

- -сроки выполнения работ могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режимным условиям ТЭЦ

- – средний разряд работ- 3,5

3. Особые условия.

3.1. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований к производству и качеству работ:

  - Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- На основании фактического технического состояния оборудования (ведомости дефектов), в сроки, установленные СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику уточненные «Ведомость планируемых работ», в которые могут быть включены непредвиденные работы, выявленные при дополнительной дефектации оборудования. Согласно п.2.7.7 СО 34.04.181-2003 в процессе выполнения работ могут быть выявлены непредвиденные (дополнительные) работы. Трудозатраты на выполнение непредвиденных работ ориентировочно могут составить 120 чел./час (в ом числе: 2 квартал- 50 ч/ч; 3 квартал- 50 ч/ч; 4 квартал- 20 ч/ч). Стоимость всех дополнительных соглашений к договору генподряда (включая дополнительные соглашения на выполнение непредвиденных работ) не должна превышать стоимость договора генподряда.

- Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика;

- Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

3.2. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 14- 92);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

3.3. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Методических указаний по применению средств наружной очистки поверхностей нагрева паровых котлов (СО 153-34.27.104 (РД 34.27.104).

3.4. Требования к подрядной организации:

3.4.1.  Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по очистке оборудования от отложений, не менее 5 лет;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по очистке оборудования от отложений (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, слесарями 3-4 разряда, операторами высоконапорных установок типа «Атюмат», стропальщиками);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее трех лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

- досконально знать технологию работ и особенности оборудования, подлежащего очистке;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимого оборудования на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении Субподрядчиков для выполнения работ Подрядчик должен иметь свидетельство добровольных систем сертификации (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика согласно п. 33.1.11 «Перечня видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ (тепловая электростанция согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам);

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в закупочной процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора закупочной процедуры;

- Организатор закупочной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.