ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложения по выбору исполнителя работ (услуг)

«Ремонт технологических трубопроводов ТЭЦ Правобережной ТЭЦ-5  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ № 1105/2.1- 523

.

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург. Октябрьская наб. 108. ТЭЦ-5. Территория ТЭЦ

Должность, ФИО и контактный телефон и ответственного лица, составившего техническое  задание – ведущий инженер ОППР ТЭЦ-5 Осин С.А. 901-44-27

Требования к срокам выполнения работ:

Начало август 2011 г.

Окончание декабрь 2011 г.

Сроки выполнения работ согласуются при заключении договора подряда

Предельная цена закупки - Не объявляется

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО ТГК-1.

II. Требования к выполнению работ

Выполнение неотложных работ по устранению дефектов подземных технологических трубопроводов (разрывы, свищи, трещины, дефекты запорной арматуры, фасонных частей, и др.) выявляемых в процессе эксплуатации.

Общие данные ремонтируемых технологических трубопроводов:

1.Трубопроводы городской воды: Ду 300, Ду400, Ру 4,2 кгс/см2 трубы  ГОСТ 8731 ГОСТ1050

2.Промливневые и канализационные трубопроводы: Ду 200, Ду 300 .трубы из чугуна по ГОСТ 6942; полиэтилен ГОСТ 18599

3.Трубопровод технической воды: Ду300, Ду 200, Ду100, Ру 6 кгс/см2. Трубы из чугуна по ГОСТ 6942; полиэтилен ГОСТ 18599

4. Трубопроводы ХЦ: технологические Ду 32, Ду 42, Ду 57, Ру 4  в помещение очистных сооружений, которые отработали длительный срок, имеют многочисленные дефекты и вместе с арматурой подлежат замене.

5. Трубопроводы  ТТЦ: спутники мазутопроводов Ду 32,Ру 10 которые укладываются совместно с основными мазутопроводами и предназначены для поддержания номинальной температуры перекачиваемого мазута .

6. Трубопровод  водовода  Ду325 ,Ру 10 с непрерывной циркуляцией. Глубина залегания –

2м. Год ввода в эксплуатацию – 1996. Ремонт не производился.

7. Трубопровод городской воды Ду 89, Ру 4 подвод в помещение АРС. Глубина залегания – 1,7 м.Год ввода в эксплуатацию – 1998. Ремонт не производился. Врезка в существующий водовод с подводом в помещение.

8. Трубопровод горячей воды  Ду 89, Ру 6  подвод в помещение АРС. Глубина залегания –

1,7 м. Год ввода в эксплуатацию – 1998. Ремонт не производился.

Перенос наземного участка теплотрассы ,проходящего над дорогой в грунт.

9. Трубопровод городской воды Ду 117, Ру 6 к Подстанции «Октябрьская». Глубина залегания – 2м. Год ввода в эксплуатацию – 1996. Ремонт не производился.

Устранение дефекта

10. Трубопровод канализации из полиэтиленовых труб Ду 325, Ру 10  в районе насосной -№ 5    Глубина залегания – 2м. Год ввода в эксплуатацию – 1996. Ремонт не производился. Восстановление проектной схемы сбора дождевого осадка.

11. Трубопровод откачки стоков Ду 200, Ру 6  из насосных станций. Ремонт в бетонной перегородке между приёмной камерой и машзалом. Ремонт ,гидроизоляция  проходов в стене насосная  НСДС №7 (4 ввода) и насосная  НСПЛС №5 ( 3 ввода).

12.Напорная канализация Ду 225, Ру 10 перекачка  из очистных сооружений в приемную камеру. Ремонт районе проходной контрольно пропускного пункта №5. Глубина залегания – 1,5 м. Год ввода в эксплуатацию – 2008. Устранение  дефекта.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по текущему ремонту технологических трубопроводов  Правобережной ТЭЦ-5 филиала   « Невский» ОАО «ТГК-1».

Работы по ремонту спутников мазутопроводов  ТТЦ

| Объект ремонта | Наименование работ | Ед. изм | К-во | Срок ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологичес- кие трубопроводы ТТЦ | 1.Замена спутника (тр 32х3) мазутопровода «прямого» на ВК (тр.159х4) 1.1.Снятие и наложение тепловой изоляции из матов минералватных δ=60мм для производства работ по замене спутников.(с выборкой годных матов 50%) 1.2. Снятие, изготовление и установка металлических обечаек на участки трубопроводов | п.м м3 м2 | 22 1,3 22 | июль - сентябрь |
|  | 2. Замена спутника (тр. 32х3) мазутопровода связи на мазутное хозяйство № 2 (тр. 377х8) 2.1 Снятие и наложение тепловой изоляции из матов минералватных δ=60мм для производства работ по замене спутников (с выборкой годных матов 50%) 2.2 Снятие, изготовление и установка металлических обечаек на участки трубопроводов (с выборкой годных оцинкованных стальных листов 50%) | п.м м3 м2 | 500 52.4 810 | июль - сентябрь |
|  | 3.Замена спутника (тр. 57х3) мазутопровода замазученных стоков (тр. 219х6) 3.1. Снятие и наложение тепловой изоляции из матов минералватных δ=60мм для производства работ по замене спутников (с выборкой годных матов 50%) 3.2. Снятие, изготовление и установка металлических обечаек на участки трубопроводов | п.м м3 м2 | 8 0.8 10 | июль - сентябрь |

Работы по ремонту отопления в помещении ХЦ на  очистных сооружениях

| Объект ремонта | Наименование работ | Ед. изм | К-во | Срок ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Трубопровод обвязки регистров отопления | Ремонт с заменой трубопровода Ø 32х3, Ру 4 | т | 0.04 | июль - август |
|  | Ø 42х3, Ру 4 | т | 0.45 |  |
|  | Ø 57х3, ру 4 | т | 0.06 |  |
|  | Замена отводов Ø 42 | шт | 16 |  |
|  | Ø 57 | шт. | 4 |  |
|  | Ремонт, замена шаровой арматуры Ду 25,Ру 10 | шт. | 2 |  |
| 2.Трубопроводы ХВО | Врезка фланцев Ду 20 , Ру 10 в трубопроводы (Ду 20) щелочи и кислоты. | шт | 4 | июль - август |
|  | Ремонт, замена шаровой арматуры Ду 50, Ру 10 | шт | 1 |  |

Работы по устранению разрыва (дефекта) внешнего стального водовода 325 под бетонным покрытием в районе склада ОКСа

Работы

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Разборка бетонного дорожного покрытия Разработка грунта на глубину 1.7 м Устранение дефекта на ст. трубопроводе 325мм: - установкой обжимного хомута (из нержавеющей стали) Засыпка котлована песком Засыпка и уплотнение грунта Восстановление бетонного дорожного покрытия | м3 м3 шт. м3 м3 м3 | 3 27 1 10 17 3 |

Работы по ремонту питьевого водопровода в помещение  Аварийно-ремонтной службы

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Разработка грунта Выполнение отверстия в бетонных стенах и полах 110мм Устройство песчаного основания Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб Ду 89 мм Ру16 Установка задвижки Ду 80 Ру16 ( в помещении) Засыпка и уплотнение грунта Заделка отверстий в стене и полу | м3 шт. м3 п.м шт. м3 шт. | 12 2 4 4 1 12 2 |

Работы по переносу теплотрассы у помещения Аварийно-ремонтной службы

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Разборка наземных трубопроводов Ду89 Ру16 Разборка бетонного покрытия Разработка грунта Прокладка трубопроводов в изоляции из полиэтелена Ду89 Ру16 Устройство песчаного основания Засыпка и уплотнение грунта Восстановление бетонного покрытия | м м3 м3 м м3 м3 м3 | 18 2 30 18 9 21 2 |

Работы по устранению разрыва трубопровода городской воды

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта | м3 | 20 |
| 2 | Откачка воды из траншеи | м3 | 20 |
| 3 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами | м3 | 3 |
| 4 | Ремонт с заменой участка чугунного трубопровода - 117мм | п.м | 2 |
| 5 | Устройство песчаного основания | м3 | 3 |
| 6 | Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб - 117мм | п.м | 2 |
| 7 | Установка стальных обжимных фланцев 117мм | шт. | 2 |
| 8 | Установка фланцев прижимных стальных | шт. | 2 |
| 9 | Засыпка грунта | м3 | 17 |

Работы по сбору потока сточных вод

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта | м3 | 12 |
| 2 | Откачка воды из траншеи | м3 | 12 |
| 3 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами | м3 | 1 |
| 4 | Ремонт с заменой учаска чугунного трубопровода - 325мм | п.м | 2 |
| 5 | Устройство песчаного основания | м3 | 3 |
| 6 | Выполнение отверстия в бетонном кольце 350мм | шт. | 1 |
| 7 | Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб 325мм в траншею | п.м | 2,75 |
| 8 | Выполнение гидроизоляции трубы в бетонном кольце | шт. | 1 |
| 9 | Установка фланцев прижимных стальных- 325мм | шт. | 2 |
| 10 | Установка стального обжимного фланца- 325мм | шт. | 1 |
| 11 | Засыпка и уплотнение грунта | м3 | 9 |

Работы по восстановлению гидроизоляции проходов через стену трубопроводов.

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Расширение отверстия в бетоне с 250мм до 350 (толщина 400мм) Установка и гидроизоляция гильз 325мм в отверстиях Установка виброустойчивых сальников между трубой и гильзой | шт. шт. шт. | 7 7 7 |

Работы по устранению разрыва  напорной канализации в районе насосной НСДС-7

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Разборка асфальто-бетонного дорожного покрытия Разработка грунта Водоотлив из траншеи Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами Вырезка и установка тройника из полиэтилена - 225мм Вырезка и замена поврежденного участка трубы (пнд) Установка фланцев прижимных 225мм Устройство песчаного основания Засыпка и уплотнение грунта Восстановление дорожного покрытия | м2 м3 м3 м3 шт. м шт. м3 м3 м2 | 5 5 5 2 1 1 5 2 5 3 |

По окончании земляных работ и восстановления асфальтобетонного покрытия  лишний грунт вывезти по указанию  заказчика.

III. Особые условия.

1. Выполнения требований:

1.1. Выполнение неотложных работ в сжатые сроки в зависимости от вида дефекта, назначения трубопровода, глубины необходимых отключений.

1.2 Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. Станций и сетей». СО 34.04.181-2003.

1.3. Выполнение работ в соответствии с ПТЭ (правилами технической эксплуатации электрических станций) введенных в действии с 30 июня 2003г.

1.4. Методических указаний по организации работы по технике безопасности и производственной санитарии на электростанциях. СО 153-34.03.105

1.5. Соблюдение правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями СО 153-34.03.204

1.6. Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. СО 34.04.181-2003.

1.7. Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях. СО 153-34.03305-2003.

1.8. Инструкции по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС. СО 153-34.17.207.

1.9. Инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков). СО 34.03.288-00

1.10. Знание  «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве». СО 34.03.702-99

1.11. Выполнение работ в соответствии с СниП 3.05.04.85 «Наружные сети и сооружения

водоснабжения и канализации».

1.12. Проектирование и мотаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных  материалов  СП 40-102-2000.

1.13. Проведением гидравлических испытаний рабочим давлением , с участием заказчика и  составлением акта на скрытые работы.

1.14. Приемка работ в соответствии с СО-34.37.306-2003

1.15 Технические условия на капитальный ремонт . Трубопроводы станционные тепловые

электрических станций СО 34-38-20120-94.

1.16 СО 34-38-20120-94 (РД 34-38-20120-94) Трубопроводы станционные тепловых

электрических станций. Технические условия на капитальный ремонт.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

-опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет; желательно иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену саморегулируемой организации (СРО) и действующее на территории РФ на весь срок договора.

-обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», представлять сметную документацию в форме “А0”;

-обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2. Специальные требования:

-желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

-располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

-персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

-в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

-иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

-обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

-досконально знать технологию ремонта, осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

-желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

-иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

-иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

-самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

-самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

-организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

-обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

-подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

-подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи – приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

-при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

-при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

-подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

-подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

-организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик.

| п/п | Наименование | Ед.изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфты обжимные д. 325 мм | шт | 1 |
| 2 | Песок для строительных работ природный, карьерный намывной | м3 | 10 |
| 3 | Бетон дорожный, класс В25 (М350), W 8, F300, П3 | м3 | 7 |
| 4 | Смеси асфальтобетонные марки I, тип А, (габбро-диабаз) горячие плотные мелкозернистые | т. | 2,18 |
| 5 | Трубы напорные из ПНД ПЭ100, SDR 17 Дн= 110 мм | м | 5,05 |
| 6 | Задвижки 30с 41нж д.100 мм 1.6 МПа | шт. | 1 |
| 7 | Фланцы плоские прижимные Ду 100/Дтрубы 110-125 мм | шт. | 3 |
| 8 | Втулки под фланец из ПНД ПЭ100, SDR 17 Дн= 110 мм | шт. | 2 |
| 9 | Отводы сварные 90, 60 град. из ПНД ПЭ100, SDR 17 Дн= 110 мм | шт | 1 |
| 10 | Муфты UB, МВ Д=110 мм SDR11, PE100 | шт | 1 |
| 11 | Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В 22,5 (М300 | м3 | 0,042 |
| 12 | Элементы теплотрасс: каналы непроходные КН-5 | шт | 5 |
| 13 | Скорлупы из ППУ диам. 76/140 мм | м. | 3,2 |
| 14 | Трубы в изоляции ППУ-П диам. 76х3,5/160 мм | м | 20 |
| 15 | Отводы в изоляции ППУ-П д. 76/160 мм | шт. | 8 |
| 16 | Мастика битумная гидроизоляционная "Bitumast" | т. | 0,00048 |
| 17 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружный диаметр 50-100 мм | т | 0,08 |
| 18 | Фланец обжимной Дн= 110 мм | шт | 2 |
| 19 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружный диаметр 250-400 мм | т | 0,4 |
| 20 | Трубы напорные из ПНД ПЭ100, SDR 11 Дн= 325 мм | м | 2,7775 |
| 21 | Церезит CR166 - гидроизоляционная сухая смесь, обмазочная пластичная 2-х компанентная ("Henkel", Германия) | т | 0,05 |
| 22 | Отводы сварные 90, 60 град. из ПНД ПЭ100, SDR 17 Дн= 325 мм | шт | 1 |
| 23 | Фланцы плоские прижимные Ду 300/Дтрубы 315 мм | шт | 2 |
| 24 | Фланец обжимной Дн= 325 мм | шт | 3 |
| 25 | Трубы напорные из ПНД ПЭ100, SDR 11 Дн= 225 мм | м | 1,01 |
| 26 | Фланцы плоские прижимные Ду 200/Дтрубы 200-225 мм | шт | 5 |
| 27 | Щебень гранитный марки 1200, фpакция 5-20 мм | м3 | 1 |
| 28 | Смеси асфальтобетонные марки I, тип А, горячие плотные крупнозернистые | т | 1,08 |
| 29 | Трубы напорные из ПНД ПЭ100, SDR 17 Дн= 325 мм | м | 1,01 |
| 30 | Набивки сальниковые асбестовые марки АПР-31, 16-22 мм | т | 0,012 |
| 31 | Трубы электросварные прямошовные 325х5 мм | м | 3,25 |
| 32 | Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В 22,5 (М300), | м3 | 0,52 |
| 33 | Труба Ду 32х3 , ст. 3 , Гост 1705 | т | 1.48 |
| 34 | Труба Ду 42х3, ст. 3, Гост 1705 | т | 0.45 |
| 35 | Труба Ду 57х3, ст. 3, Гост 1705 | т | 0.1 |
| 36 | Отвод Ду 42 , ст.3 | шт | 16 |
| 37 | Отвод Ду 50 , ст. 3 | шт | 4 |
| 38 | Затвор дисковый Ду 50 , Ру 10, (типа 01.02.1.01.050) | шт | 1 |
| 39 | Шаровый кран Ду 25, Ру 10 , (типа BALLOMAX) | шт | 2 |
| 40 | Фланец 1-20-10 сталь 12Х18Н9 , ГОСТ 12821(с крепежом) | шт | 4 |
| 41 | Маты минватные прошивные в оболочке Т-23 | м3 | 27 |
| 42 | Сталь оцинкованная в рулонах 0,55х1250 | тн | 2.7 |
| 43 | Проволока черная Ф 1,6 мм | кг | 50 |

3.2 Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.3 В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению сторон.

3.4 При необходимости ТМЦ могут быть приобретены заказчиком из средств «Квота материалы на  ремонт и переданы подрядчику на давальческой основе.