ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложения по выбору исполнителя работ по

ремонту тепловой изоляции оборудования и трубопроводов Правобережной ТЭЦ-5  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ № 1105/2.16-1975

.

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург. Октябрьская наб. 108. ТЭЦ-5. Территория ТЭЦ

Должность, ФИО и контактный телефон и ответственного лица, составившего техническое  задание – ведущий инженер ОППР ТЭЦ-5 Осин С.А. 901-44-27

Требования к срокам выполнения работ:

Начало июнь 2012 г.

Окончание октябрь 2012 г.

Сроки выполнения работ согласуются при заключении договора подряда

Предельная цена закупки - не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО ТГК-1.Стоимость работ по тепловой изоляции рассчитывается по справочнику «Трудоемкость к базовым ценам..» (II +III группы сложности).

- Требования к выполнению работ.

Цель работы: Восстановление дефектов тепловой изоляции на  участках трубопроводов,  а также замена тепловой изоляции после ремонтов трубопроводов для  поддержания работоспособного состояния.

2.1. Требования к сметно-договорной документации:

Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями:

- смет, калькуляций выполненных в программе «А0»

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

2.2.   Характеристика оборудования:

Трубопровод на всасе сетевого насоса № 11 от обратного коллектора Ду 800

Изоляция трубопровода Ду  530 от задвижки № 1511 до обратного коллектора состоит

из матов минералвытных и металической окажушки

Проходит через стену водогрейной котельной поднимается вертикально на эстакаду,  на высоту 9метров и опускается на  1м в обратный коллектор.

Трубопровод на всасе сетевого насоса № 12 от обратного коллектора Ду 800

Изоляция  трубопровода Ду  530 от задвижки № 1512 до обратного коллектора состоит из матов минералвытных и металической окажушки

Проходит через стену водогрейной котельной поднимается вертикально на эстакаду,  на высоту 9метров и опускается на  1м  в обратный коллектор.

Трубопровод на всасе сетевого насоса № 16 от обратного коллектора Ду 800

Изоляция  трубопровода Ду  530 от задвижки № 1516 до обратного коллектора состоит из матов минералвытных и металической окажушки

Проходит через стену водогрейной котельной поднимается вертикально на эстакаду,  на высоту 9метров и опускается на  1м  в обратный коллектор.

Конденсатопровод мазутонасосной  № 2 от подогревателей мазута до задвижки 281

Изоляция трубопровода Ду  159 от мазутонасосной до задвижки № 281. состоит из матов минералвытных и металической окажушки Проходит на открытом месте ,на подставках, на высоте до 1м.

Трубопровод конденсатана на подогревателях мазутонасосной  № 2

Изоляция трубопровода Ду  57,  50 п.м. состоит из матов минералвытных и металической окажушки  Проходит на открытом месте ,на подставках, на высоте до 1м. Предназначен для обвязки подогревателей (ПМР) .

Мазутопроводы и паропроводы   ТТЦ:

Мазутопровод Ду 300 с двумя спутниками Ду 30

Мазутопровод Ду 219 с двумя спутниками Ду 30

Мазутопровод Ду 273 с двумя спутниками Ду 30

Изоляция состоит из матов минералвытных и металической окажушки

Проходят в районе восьмого мазутного бака  на высоте до  1 м

Поропровод  Ду 108;, Ду 57;  Д у 132; в районе расходных баков мазута на высоте до 1 м

Паропровод  Ду 300 ; Мазутопровод Ду 150 со спутником Ду57 и мазутопровод Ду 108 со спутником Ду 57 проходят по эстакаде на высоте до 1,5 м

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ  по  Ремонту тепловой изоляции оборудования и трубопроводов ТЭЦ

Правобережной ТЭЦ-5 филиала   « Невский» ОАО «ТГК-1».

| Объект ремонта | Наименование работ | Ед. изм | К-во | Срок ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводы КТЦ-2 | 1.Снятие и наложение изоляции на трубопровод (тр.Ду 530) на всасе СЭН-11. Маты прошивные δ=80 мм; | м3 | 3,6 | июль - сентябрь |
|  | 2.Снятие и наложение изоляции на трубопровод (тр.Ду 530) на всасе СЭН-12. Маты прошивные δ=80 мм; | м3 | 3,56 | июль - сентябрь |
|  | 3.Снятие и наложение изоляции на трубопровод (тр.Ду 530) на всасе СЭН-16. Маты прошивные δ=80 мм; окожушка оцинкованным железом δ= 0.55 мм | м3 | 3,6 | июль - сентябрь |
|  | Снятие и наложение окожушки прямолинейный участок Снятие и наложение окожушки криволинейный участок Сборка и разборка строительных лесов | м2 м2 т | 156 21 1,26 | июль - сентябрь |
| Трубопроводы ТТЦ | 1.Снятие и наложение изоляции на конденсатопровод (тр.Ду 159 ); Маты прошивные δ= 60 мм ; | м2 | 3 | июль - сентябрь |
|  | 2.Снятие и наложение изоляции на конденсатопровод (тр.Ду 57 ); Маты прошивные δ= 60 мм ; | м2 | 0,54 | июль - сентябрь |
|  | 3.Снятие и наложение изоляции на мазутопровод (тр.Ду 325 с двумя спутниками Ду32 ) Маты прошивные δ= 60 мм ; | м3 | 2,4 | июль - сентябрь |
|  | 4.Снятие и наложение изоляции на мазутопровод (тр.Ду 219 с двумя спутниками Ду28 ) Маты прошивные δ= 60 мм ; | м3 | 1,26 | июль - сентябрь |
|  | 5.Снятие и наложение изоляции на мазутопровод (тр.Ду 273 с двумя спутниками Ду 32) Маты прошивные δ= 60 мм ; | м3 | 0,3 | июль - сентябрь |
|  | 6.Снятие и наложение изоляции на мазутопровод (тр.Ду 159 со спутникам Ду57 Маты прошивные δ= 60 мм | м3 | 0,9 | июль - сентябрь |
|  | 7.Снятие и наложение изоляции на мазутопровод (тр.Ду 108 со спутникам Ду 57 ) Маты прошивные δ= 60 мм ; | м3 | 1,02 | июль - сентябрь |
|  | 8.Снятие и наложение изоляции на паропровод (тр.Ду 325 ) Маты прошивные δ= 60 мм ; | м3 | 2,46 | июль - сентябрь |
|  | 9.Снятие и наложение изоляции на паропровод (тр.Ду 132 ) Маты прошивные δ= 60 мм ; | м3 | 1.56 | июль - сентябрь |
|  | 10.Снятие и наложение изоляции на паропровод (тр.Ду 108 ) Маты прошивные δ= 60 мм ; | м3 | 0,24 | июль - сентябрь |
|  | 11.Снятие и наложение изоляции на паропровод (тр.Ду 57 Маты прошивные δ= 60 мм ; | м3 | 0,18 | июль - сентябрь |
|  | Снятие ,изготовление и наложение окожушки прямолинейный участок Снятие, изготовление и наложение окожушки криволинейный участок | м2 м2 | 379 16,7 | июль - сентябрь |
| Трубопроводы ХЦ | 1.Ремонт тепловой изоляции трубопроводов промывочной воды Ду325; Прошивные маты «Технониколь» δ= 60 мм; | м3 | 0,92 | июль - сентябрь |
|  | 2.Ремонт тепловой изоляции трубопроводов промывочной воды Ду219; Прошивные маты «Технониколь» δ= 60 мм; | м3 | 1,45 | июль - сентябрь |
|  | 3.Ремонт тепловой изоляции трубопроводов промывочной воды Ду108; Прошивные маты «Технониколь» δ= 60 мм; | м3 | 0,41 | июль - сентябрь |
|  | Снятие, изготовление и наложение окожушки прямолинейный участок Снятие, изготовление и наложение окожушки криволинейный участок | м2 м2 | 52 21 | июль - сентябрь |

Примечания:

1.Работы по ремонту изоляции трубопроводов КТЦ-2 и ТТЦ будут производится в два  этапа :

1- й  этап снятие изоляции с трубопроводов

2- й этап наложение изоляции поле ремонта (замены) трубопроводов, выполняемых по отдельному договору, согласно графика совмещенных работ подрядных организаций, утвержденного главным инженером ТЭЦ-5.

2. Подрядная организация  осуществляет уборку рабочих мест с вывозом мусора к месту временного складирования

3. Строительные леса поставка  заказчика .

Требования к организации работ:

  - Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

Требования к оформлению ремонтной документации:

- при сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Особые условия.

3.1. Требования к производству и качеству работ:

3.1.1. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

(РД 34.03.204),

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве  Приказ РАО «ЕЭС России»  2010г..

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123ФЗ;

3.1.2.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно – технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Теплоизоляционные конструкции промышленных трубопроводов ГОСТ Р53327-2009

- СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

- Инструкции по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций (СО 34.20.221);

- Указаний к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций (СО 153- 34.20.222);

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по ремонту трубопроводов пара и горячей воды не менее 5 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при производстве работ.

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

3.2.2. Специальные требования:

- иметь (желательно) в г. Санкт- Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ – в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей  работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом.

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников,  и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и особо опасных объектов выданные члену саморегулируемой организации (СРО) (раздел III п. 2.4.;12.11)  на весь срок действия договора.

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи – приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора;

- Организатор оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик.

| п/п | Наименование | Ед.изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маты прошивные минералватные ROCWOOL NEX MAT δ= 80 мм | м3 | 14 |
| 2 | Маты прошивные минералватные ROCWOOL NEX MAT δ= 60 мм | м3 | 17 |
| 3 | Оцинкованное железо δ= 0.55 мм | т | 3.71 |
| 4 | Проволока вязальная Ø 1,2 мм | кг. | 87 |
| 5 | Маты прошивные «Технониколь» δ= 60 мм | м.п. | 86,8 |
| 6 | Шурупы саморезы 3.5х45мм | шт. | 15000 |

3.2 Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.3 В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению сторон.

3.4 При необходимости ТМЦ могут быть приобретены заказчиком из средств «Квота материалы на  ремонт и переданы подрядчику на давальческой основе.