Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ремонту общестанционных систем кондиционирования и вентиляции Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

закупка по ГКПЗ № 1105/2.16-1985

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург. Октябрьская наб.108.ТЭЦ-5. Территория ТЭЦ.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Ведущий инженер ОППР Осин Сергей Алексеевич - тел.  901- 44- 27

1.2  Требования к срокам выполнения работ:

Начало		 июнь 2012 г.

Окончание	сентябрь 2012 г.

  - Предельная цена закупки –  не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

Цель работы : Устранение дефектов выявленных в процессе эксплуатации для обеспечения  и поддержания работоспособного состояния систем вентиляции и кондиционирования.

2.1. Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями:

- смет, калькуляций выполненных в программе «А0»

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

2.2.   Характеристика оборудования:

Вентиляционная система К-1.  Блочного щита управления, главного щита управления.

Система К-1 состоит из двух вентиляционных агрегатов(К-1-1 и К-1-2) фирмы VTS c секциями электроподогрева, охлаждения, рециркуляции приточного воздуха, шумоглушения, вентиляторной группы и автоматики управления фирмы VTS на базе КПК типа DOT320. Данная система обслуживает помещения Блочного щита управления, главного щита управления и комнаты контроллеров в главном корпусе ТЭЦ. От работоспособности этой системы зависит работа всего энергоблока, так как при несоблюдении температурного режима в шкафах управления (max -  350C) происходит аварийный останов. Ремонт производится на автоматике управления вентсистемы К-1. Произвести замену отдельных элементов автоматики не представляется возможным, так как  данная автоматика фирмы VTS снята с производства и больше не поставляется. На вент.установку К-1 необходимо установить элементы автоматики более современные и надежные на базе

контроллера МЗТА МС8.

Система К-1 введена в эксплуатацию в мае 2006 года.

Вентиляционная система П-21. Химической лаборатории в главном корпусе ТЭЦ

Система П-21 состоит из двух вентиляционных агрегатов(П-21-1 и П-21-2) фирмы VTS c секциями фильтрации приточного воздуха, подогрева приточного воздуха в водяных калориферах, секции охлаждения приточного воздуха и автоматики управления на базе КПК типа DOT320. Данная система обслуживает помещения химической лаборатории в главном корпусе ТЭЦ. Ремонтируется секции охлаждения приточного воздуха и автоматика управления вентсистемеы П-21. произвести замену отдельных элементов автоматики не представляется возможным, так как  данная автоматика фирмы VTS снята с производства и больше не поставляется. На вентустановку П-21 необходимо установить элементы автоматики более современные и надежные аналогичные автоматике вентиляционных систем строящегося  блока №2, на базе контроллера МЗТА МС8.

Система П-21введена в эксплуатацию в мае 2006 года

Вентиляционная система В-29.  Химической лаборатории  служебно-бытового корпуса

Вентиляционная система В-29 смонтирована в соответствии с проектом 014.АС-ОВ138.001 обслуживает вытяжной шкаф в химической лаборатории СБК. Она состоит из центробежного вентилятора ВЦ 14-46№2,5, воздуховодов и фасонных частей, шумоглушителя, обратного клапана изготовленных из оцинкованной стали. На .настоящий момент все элементы вентиляционной системы В-29 не пригодны для дальнейшей эксплуатации, так как в процессе работы вытяжного шкафа удаляемый воздух насыщается парами кислоты, что и привело к коррозии элементов вытяжной системы. Для восстановления работоспособности вытяжного шкафа производится ремонт данной вентиляционной системы с заменой всех элементов системы  на новые изготовленные из кислотостойких материалов. Вытяжной шкаф остается прежний.

Вентиляционная система ВЕ-6.  На кровле водогрейной котельной.

Система ВЕ-6 состоит  из 15 дефлекторов установленных на кровле водогрейной котельной. Необходимо произвести ремонт данной вентиляционной системы с установкой новых дефлекторов D- 800мм  - 10 штук и D-710мм – 5 штук и воздушных заслонок с ручным управлением  D- 800мм  - 10 штук и D-710мм – 5 штук

Система ВЕ-6введена в эксплуатацию в1986 году.

2.3. Укрупненная ведомость объемов работ по ремонту электрооборудования ТЭЦ

Правобережной ТЭЦ-5  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

2.3.1.Объём работ по ремонту вентиляционной системы К-1   (c 01.08 по 30.09.12г.)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Снять существующие элементы системы автоматики VTS | компл | 2 |
|  | Установка и подключение контроллера управления МЗТА МС8 | шт. | 2 |
|  | Установка и подключение задатчика температуры TGI-TBI | шт. | 2 |
|  | Установка и подключение температурного датчика ST-K1/PT1000 | шт. | 6 |
|  | Установка кнопок управления («стоп», «пуск») | шт. | 4 |
|  | Установка патронов сигнальных ламп | шт | 4 |
|  | Наладка схемы автоматики системы вентиляции | шт. | 2 |
|  | Программирование контроллера | шт. | 2 |
|  | Ремонт с установкой электропривод воздушной заслонки ADM-R16F | шт | 2 |

2.3.2. Объём работ по ремонт вентиляционной системы П-21  (c 01.07 по 30.09.12г.)

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снять существующие элементы системы автоматики VTS | компл | 2 |
| 2 | Замена контроллера управления МЗТА МС8 | шт. | 2 |
| 3 | Замена задатчика температуры TGI-TBI | шт. | 2 |
| 4 | Замена температурного датчика ST-K1/PT1000 | шт. | 4 |
| 5 | Замена датчика обратной воды TGA1/PT100 | шт | 2 |
| 6 | Установка термостата по обмерзанию TC-3 | шт. | 2 |
| 7 | Наладка схемы автоматики системы вентиляции с секцией охлаждения | шт. | 2 |
| 8 | Программирование контроллера МЗТА МС8 | шт. | 2 |
| 9 | Ремонт с заменой привода трехходового клапана ADV08F | шт | 2 |
| 10 | Ремонт с заменой трехходового клапана 3DS20-6.3 | шт | 2 |
| 11 | Ремонт с заменой воздуховодов из листовой оцинкованной стали | м2 | 3.2 |
| 12* | Замена секции фреонового охлаждения внутренняя FB-4A-060 | шт | 2 |
| 13* | Ремонт с заменой перехода из оцинкованной стали 600*600х400*400 | шт | 4 |
| 14* | Замена компрессорно конденсатного блока наружного CKE-060-9 | шт | 2 |
| 15* | Ремонт с заменой воздуховодов D250мм | м | 20 |
| 16* | Ремонт с заменой фреонопровода из медных труб (D=10мм,D=22мм.) | м | 90 |
| 17 | Нанести изоляцию на фреонопроводы вспененным каучуком | м | 90 |
| 18 | Нанести изоляцию фольгированным пенофолом на приточные воздуховоды | м2 | 46 |
| 19* | Ремонт с заменой кабеля (ВВГнг-П-LS , 3 х2.5) . | м | 60 |
| 20* | Ремонт с заменой кабеля NYM ( 5х1.5 ; 5х2.5) | м | 120 |

Пункты с 12*-16* и19*,20* - работы по разборке и снятию производятся  Заказчиком.

2.3.3. Объём работ по ремонту вентиляционной системы В-29 (c 01.07 по 30.07.12г.)

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замена вентилятора с установкой вентилятора ВРП 280-46 № 2,5 | шт. | 1 |
|  | разобрать воздуховоды из листовой оцинкованной стали | м2 | 14 |
|  | Ремонт воздуховодов с заменой на кислотостойкие воздуховоды из полипропилена (D=200мм,D=250мм) | м | 20 |
|  | Герметизация стыки соединения воздуховодов | м | 30 |
|  | Ремонт обратного клапана, с заменой из полипропилена D==250мм. | шт | 1 |
|  | Ремонт шумоглушителя ,с заменой из полипропилена D=200мм | шт | 1 |

2.3.4. Объём работ по ремонту вентиляционной системы ВЕ-6   (c 01.08 по 30.08.12г.)

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Снятие поврежденных и вышедших из строя дефлекторов | шт. | 8 |
|  | Ремонт с заменой узлов прохода УП -8 ;D- 710мм | шт. | 5 |
|  | Ремонт с заменой дефлекторов D-710мм; D- 800мм | шт. | 15 |
|  | Ремонт с заменой воздушных заслонок РК-300-11 | шт. | 15 |

Примечание

1.Сроки ремонта могут быть  уточнены согласно  режимным условиям ТЭЦ.

2.На все вентиляционные системы предоставить  отчетно-техническую документацию .

3.Ежедневная уборка рабочих мест, мусор складировать в емкости около служебно-бытового корпуса

  - Требования к организации работ:

  - Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

  - Требования к оформлению ремонтной документации:

- при сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Особые условия.

3.1. Требования к производству и качеству работ:

3.1.1. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок РД 153-34.0-03.150.00 , ПОТ РМ-016-2001;

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ-10-382- 00;

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

(РД 34.03.204),

- Инструкции по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики (СО 34.03.151-2004);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95);

- Типовой инструкции по охране труда для электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций  ТИР М-002-2002;

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве  Приказ РАО «ЕЭС России»  2010г..

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123ФЗ;

3.1.2.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно – технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- СНиП 3.05.07-85  «Системы автоматизации».

- Типовая инструкция по эксплуатации систем отопления и вентиляции тепловых электростанций РД 34.21.527-95

- Методических указаний «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, Требования к составу, содержанию и оформлению» (СО 34.20.608-2003).

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по ремонту трубопроводов пара и горячей воды не менее 5 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

исключить  применение  асбестосодержащих материалов при производстве работ.

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

3.2.2. Специальные требования:

- иметь (желательно) в г. Санкт- Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ – в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей  работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- иметь в составе ремонтного персонала инженерно- технических работников, аттестованных в качестве руководителей сварочных работ;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом.

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников,  и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданные члену саморегулируемой организации (СРО) на весь срок действия договора.

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи – приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

4.1. Материалы для выполнения заявленных на конкурс объемов работ поставляются Подрядчиком

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контроллер управления МЗТА МС8 | шт. | 4 |
|  | Температурный датчика ST-K1/PT1000 | шт | 10 |
|  | Задатчик температуры TGI-TBI | шт | 4 |
|  | Кнопки управления , красный толкатель КЕ-012, надпись «пуск» | шт | 2 |
|  | Кнопки управления , красный толкатель КЕ-012, надпись «стоп» | шт | 2 |
|  | Лампы накаливания до 100 Вт | шт | 4 |
|  | Узел прохода УП-1-18 Ф710мм | шт | 5 |
|  | Заслонка воздушная Ф710мм | шт | 5 |
|  | Заслонка воздушна Ф800мм | шт | 10 |
|  | Дефлектор вытяжной Ф710мм | шт | 5 |
|  | Дефлектор вытяжной Ф800мм | шт | 10 |
|  | Компрессорно-конденсаторные блоки наружные CKE-060-9 | шт | 2 |
|  | Секция охлаждения фреоновая внутренняя FB-4A-060 | шт | 2 |
|  | Переход из оцинкованной стали 600х600/400х400 | шт | 4 |
|  | Воздуховоды гибкие Sonodec d 250 | м | 20 |
|  | Трубы медные не отожженные прямые Д 10х1.0мм стандарт ASTVB 280 | м | 41 |
|  | Трубы медные не отожженные прямые Д 22х1.0мм стандарт ASTVB 280 | м | 43 |
|  | Трубки из вспененного каучука внутр. диаметр 10 мм толщина 9 мм стандарт ASTVB 280 | м | 50 |
|  | Трубки из вспененного каучука внутр. диаметр 22 мм толщина 9 мм стандарт ASTVB 280 | м | 50 |
|  | Пенофол фольгированный толщ. 10 мм | м2 | 46 |
|  | Температурный датчик обратной воды TG-A1/РТ 100 | шт | 2 |
|  | Термостат по обмерзанию TC-3 | шт | 2 |
|  | Кабель силовой ВВГнг-П-LS 3х2,5мм | м | 61 |
|  | Трубы гофрированные из ПНД , Д 20х2.2мм | м | 122.1 |
|  | Наконечники кабельные алюминиевые ТА-35-10-8 | шт | 40 |
|  | Привод для 3-х ходового клапана ADV08F | шт | 2 |
|  | 3-х ходовой клапан 3DS20-6.3 | шт | 2 |
|  | Адаптер для 3-х ходового клапана № 4 для 3DS | шт | 2 |
|  | Кабель NYM 5х1,5 мм2 | м | 61 |
|  | Кабель NYM 5х2,5 мм2 | м | 61 |
|  | Вентилятор ВРП 280-46 № 2,5 эл.давл.0,55 кВт п/п(полипропилен) | шт | 1 |
|  | Вставка гибкая Ø200 п/п(полипропилен) | шт | 1 |
|  | Вставка гибкая 175*175 п/п(полипропилен) | шт | 1 |
|  | Кронштейны выносные оцинкованные весом до 10 кг | шт | 2 |
|  | Воздуховоды Ø200 п/п(полипропилен) | п.м. | 11 |
|  | Воздуховоды Ø250 п/п(полипропилен) | п.м. | 9 |
|  | Отводы Ø200 п/п(полипропилен) | шт | 5 |
|  | Отводы Ø250 п/п(полипропилен) | шт | 2 |
|  | Ниппель Ø200 п/п(полипропилен) | шт | 2 |
|  | Ниппель Ø250 п/п(полипропилен) | шт | 2 |
|  | Переход комбинир. 175*175 Ø250 п/п(полипропилен) | шт | 1 |
|  | Переход Ø200 - Ø250 п/п(полипропилен) | шт | 1 |
|  | Переход 250-315 п/п(полипропилен) | шт | 1 |
|  | Лента из коррозионностойкой стали для крепления воздуховодов KVAH 19х1,00 | п.м. | 20 |
|  | Обратный клапан Ø250 п/п(полипропилен) | шт | 1 |
|  | Шумоглушитель Ø200 п/п(полипропилен) | шт | 1 |

4.2 Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ поставляемые Заказчиком:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нет |  |  |

4.3. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ в 2012 году для ремонта не включались.

4.4. Запасные части и материалы, потребность в которых может быть выявлена дополнительно по результатам дефектации и которые отсутствуют на складе Заказчика, могут быть поставлены Подрядчиком по дополнительному соглашению сторон.