Приложение №17.1

к «Положению по организации ремонта оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ  по ремонту

общестанционных систем кондиционирования и вентиляции

(номер закупки по ГКПЗ 1105/2.16-343)

Правобережной теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКДП | 43.22.12 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург ул. Октябрьская наб. дом 108, Правобережная ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ОППР:  Герасимов Александр Владимирович рабочий телефон (812)  901-44-27

ведущий инженер СЛиОП : Аницоев Александр Гаврилович, рабочий телефон (812) 901-44-33

1.2 Период выполнения работ:

Начало                       июль  2016 г.

Окончание               сентябрь 2016 г.

1.3.Стоимость закупки - 500 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов –  323,54 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – _________тыс. руб. без учёта НДС;

3-й квартал -   500  тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

2.1 Стоимость работ определяется на основании смет, составленных с учетом требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-I». Приказ № 79 от 01.07.2013г.

Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

3. Требования к выполнению работ.

  - Цель работы: Устранение дефектов выявленных в процессе эксплуатации для обеспечения  и поддержания работоспособного состояния систем вентиляции и кондиционирования  и в соответствии с приказом об импортозамещении  от 02.03.2015г. № 25 произвести замену вышедших из строя элементов автоматики на изготавливаемые элементы в государствах Евразийского экономического союза .

  - Описание и основные технические характеристики объекта ремонта:

Вентиляционная система П-1.  Помещения насосной №5.

Система П-1 состоит из центробежного вентилятора  ВЦ4-75 №6,3, воздушной заслонки КВУ 600х1000 с электроприводом МЭО, наружной решетки 600х1000,системы воздуховодов Ф 630 мм. Данная система обслуживает помещение машинного зала насосной. В настоящий момент вентиляционная система находится в нерабочем состоянии. Ремонту подлежат вентилятор, воздушная заслонка КВУ 600х1000 c электроприводом данной вентиляционной системы. Необходимо произвести замену вышедшего из строя вентилятора, воздушной заслонки c электроприводом на новые. Система П-1 введена в эксплуатацию в 2006 году.

Вентиляционная система В-1 .  Помещения насосной №5. Вентиляционная система В-1 состоит из крышного вентилятора ВКР 6,3. Данная система обслуживает помещение машинного зала насосной. Ремонту подлежат вентилятор данной вентиляционной системы. Необходимо произвести замену вышедшего из строя вентилятора на новый.

Система В-1 введена в эксплуатацию в 2006 году.

Вентиляционная система ВЕ-1. Помещения насосной №5. Вентиляционная система  ВЕ-1 состоит из дефлектора D-315мм установленного на кровле насосной №5, а также  воздушной заслонки с ручным приводом установленной под перекрытием на отм. 8.00 м. Данная система обслуживает помещение решеток насосной №5. Ремонту подлежит вентиляционная система ВЕ-1 с её оборудованием дефлектором,  электроприводом воздушной заслонки.

Система ВЕ1 введена в эксплуатацию в 2006 году.

Кондиционер MDV MOAi-12HN1. Данный кондиционер обслуживает помещение серверной главного корпуса энергоблока ст.№1. Вышел из строя компрессор кондиционера. Произвести замену дефектного кондиционера , так как кондиционер MDV MOAi-12HN1снят с производства. Кондиционер введен в эксплуатацию в 2010году.

Вентиляционная система П-2.  Помещения СБК.

Система П-2 состоит из вентиляционного агрегата фирмы VTS c секциями фильтрации приточного воздуха, подогрева приточного воздуха в водяном калорифере, шумоглушения, вентиляторной группы и автоматики управления фирмы VTS на базе КПК типа DOT320. Данная система обслуживает помещение актового зала СБК. Ремонт производится на автоматике управления вентиляционной системы П-2. Произвести замену отдельных элементов автоматики не представляется возможным, так как данная автоматика фирмы VTS снята с производства и больше не поставляется. На вентиляционную установку П-2 необходимо установить элементы автоматики на базе контроллера МЗТА МС8. Заменить контрольный и питающий электрокабели (необходимость применения новых материалов ПУЭ издание №7) Система П-2 введена в эксплуатацию 20.02. 2007 года.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по текущему ремонту общестанционных систем кондиционирования и вентиляции

Правобережной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-5)   филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Ремонт вентиляционной системы П-1 (срок август ) |  |  |  |
| 1.1 | Снятие дефектного центробежного вентилятора ВР 86-77м -6,3 | шт. | 1 |
| 1.2 | Установка центробежного вентилятора ВР 86-77м -6,3 | шт. | 1 |
| 1.3 | Cнятие и установка виброизолятора | шт | 4 |
| 1.4 | Снятие дефектной воздушной заслонки КВУ 600х1000 с электроприводом | шт. | 1 |
| 1.5 | Установка воздушной заслонки КВУ 600х1000 с электроприводом | шт. | 1 |
| 1.6 | Отсоединение, присоединение кабеля (жил кабеля до 16) | конец | 4 |
| 1.7 | Наладочные работы вентиляционной системы (1 гр. сложности) | шт. | 1 |
| 2. Ремонт вентиляционной системы В-1 (срок сентябрь) |  |  |  |
| 2.1 | Снятие дефектного крышного вентилятора ВКР 6,3 | шт. | 1 |
| 2.2 | Установка крышного вентилятор ВКР- М- 6,3 | шт. | 1 |
| 2.3 | Cнятие и установка узла прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром до 800 мм | шт | 1 |
| 2.4 | Отсоединение, присоединение кабеля (жил кабеля до 16) | конец | 2 |
| 2.5 | Наладочные работы вентиляционной системы (1 гр. сложности) | шт. | 1 |
| - Ремонт вентиляционной системы ВЕ-1 (срок сентябрь) |  |  |  |
| 3.1 | Снятие –установка, ремонт дефлектора диаметром 315мм. | шт. | 1 |
| 3.2 | Ремонт с заменой участка воздуховода | м2 | 2 |
| 3.2 | Снятие – установка, ремонт воздушной заслонки с электроприводом | шт. | 1 |
| 3.3 | Установка кнопок управления ( КЕ-0,12 «стоп», КЕ-0,21 «пуск») | шт | 2 |
| 3.4 | Замена выключателя автоматического AE1031-2УХЛ4 6А | шт | 2 |
| 3.5 | Утеплить воздушную заслонку и электропривод | м2 | 10 |
| 3.6 | Произвести замену питающего электрокабеля.* | м | 25 |
| 3.7 | Отсоединение, присоединение кабеля (жил кабеля до 16) | конец | 2 |
| 3.8 | Наладочные работы вентиляционной системы (1 гр. сложности) | шт. | 1 |
| 4. Ремонт кондиционера (срок июль) |  |  |  |
| 4.1 | Снятие дефектного кондиционера MDV MOAi-12HN1 | шт. | 1 |
| 4.2 | Установка кондиционера Fujitsu ASH12U/AOH12U | шт. | 1 |
| 5. Ремонт вентиляционной системы П-2 (срок июль) |  |  |  |
| 5.1 | Снятие существующих элементов системы автоматики VTS | компл | 1 |
| 5.2 | Установка и подключение контроллера управления МЗТА МС8 | шт. | 1 |
| 5.3 | Установка и подключение задатчика температуры TGI-TBI | шт. | 1 |
| 5.4 | Установка и подключение температурного датчика ST-K1/PT1000 | шт. | 3 |
| 5.5 | Установка кнопок управления ( КЕ-0,12 «стоп», КЕ-0,21 «пуск») | шт. | 2 |
| 5.6 | Установка патронов сигнальных ламп KLB-1 | шт. | 3 |
| 5.7 | Наладка схемы автоматики системы вентиляции | шт. | 1 |
| 5.8 | Программирование контроллера | шт. | 1 |
| 5.9 | Произвести замену питающего и контрольного электрокабелей.* | м | 35 |
| 5.10 | Отсоединение, присоединение кабеля (жил кабеля до 16) | конец | 6 |
| 5.11 | Ремонт с заменой трехходового клапана и привода трехходового клапана | шт. | 1 |
| 5.12 | Наладочные работы вентиляционной системы (1 гр. сложности) | шт. | 1 |
| 6. | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб | 36,37 |

Примечания:  1. Сроки работ могут быть изменены по режимным условиям ТЭЦ-5.

2.*Демонтаж кабеля выполняется собственным персоналом ТЭЦ-5.

За 20 дней до начала проведения ремонта  подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта, руководствуясь следующими требованиями:

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок РД 153-34.0-03.150.00 , ПОТ РМ-016-2001;

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (РД 34.03.204);

- Инструкции по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики (СО 34.03.151-2004);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95).

- Типовой инструкции по охране труда для электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций  ТИР М-002-2002;

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве  Приказ РАО «ЕЭС России»  2007г;

При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативно – технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003).

- СНиП 3.05.07-85  «Системы автоматизации».

- Типовая инструкция по эксплуатации систем отопления и вентиляции тепловых электростанций РД 34.21.527-95

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# 5.2.1.1.Опыт работы по ремонту вентиляции и кондиционирования не менее 3-х лет;

# 5.2.1.2.Иметь свидетельство о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624; (р. III п. 15.4, Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 24.14 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 33.1.11 Тепловые электростанции)

# 5.2.1.3.Правобережная ТЭЦ относится к особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

# 5.2.1.4.Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.1.5.Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# 5.2.1.6. Выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

# 1. Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

# 2. Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# 3. Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# 4. Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

5.2.2. Специальные требования.

# 5.2.2.1. Предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

5.2.2.2. Иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

5.2.2.3. Желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.2.4. Знать технологию ремонта и особенности ремонтируемых систем вентиляции;

# 5.2.2.5. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# 5.2.2.6. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# 5.2.2.7. Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# 5.2.2.8. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# 5.2.2.9. Организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

# 5.2.2.10. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

5.2.2.11. Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электр. видах в том числе, в формате Excel, а также форматах сметных программ: A0 или Гранд-Смета.

# 5.3 Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать оформление и предоставление заказчику документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

Перечень документов оформляемый при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

| № пп | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвержденная ведомость планируемых работ. | За 2 месяца до начала ремонта | Заказчик |
| 2. | Утвержденный график ремонта | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 3. | Проект производства работ | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 4. | Акты о выявленных дефектах установок вентиляции. | 1/3 срока проведения рем. | Подрядчик Заказчик |
| 5. | Ведомость дополнительных работ. | 1/3 срока проведения рем. | Заказчик |
| 6. | Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 7. | Ведомость выполненных работ по ремонту. | За 2 дня до оконч. ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 8. | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ | Подрядчик Заказчик |
| 9. | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ | Заказчик |
| 10. | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта оборудования (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком.

В годовую заявку не включались и на складе заказчика отсутствуют.

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центробежный вентилятор ВЦ4-75 №6,3 | шт. | 1 |
| 2 | Воздушная заслонка КВУ 600х1000 с электроприводом | шт. | 1 |
| 3 | Крышный вентилятор ВКР 6,3 | шт. | 1 |
| 4 | Узел прохода УП1-06 | шт. | 1 |
| 5 | Обратный клапан КО- 630 | шт. | 1 |
| 6 | Воздушный клапан Ф315мм с электроприводом | шт | 1 |
| 7 | Электрический кабель НУМ 3х1,5мм2 | м. | 10 |
| 8 | Изоляция Armaflex | м2 | 10 |
| 9 | Контроллер управления МЗТА МС8 | шт. | 1 |
| 10 | Воздуховоды из оцинкованной стали диаметром 315 мм | м | 2 |
| 11 | Задатчик температуры TGI-TBI | шт. | 1 |
| 12 | Температурный датчик ST-K1/PT100 | шт. | 3 |
| 13 | Кнопка управления КЕ-0,12 «стоп» | шт. | 2 |
| 14 | Кнопка управления КЕ-0,21 «пуск» | шт. | 2 |
| 15 | Патрон сигнальных ламп KLB-1 | шт | 3 |
| 16 | Лампа сигнальная AD22S | шт. | 5 |
| 17 | Привод для 3-х ходового клапана ADM08F | шт. | 1 |
| 18 | Клапан 3-х ходовой 3DS20-6,3 | шт. | 1 |
| 19 | Адаптер для 3-х ходового клапана №4 | шт. | 1 |
| 20 | Кабель силовой ВВГнг-П-LS 3х2,5мм2 0,66КВ | м. | 42 |
| 21 | Провод ПВС 3х 0,75мм2 | м. | 10 |
| 22 | Труба гофрированная из ПНД Дн=20х2,2мм для электропроводки | м. | 25 |
| 23 | Наконечник кабельный алюминиевый ТА-35-10-8 | шт. | 10 |
| 24 | Кондиционер Fujitsu ASH12U/AOH12U | шт. | 1 |
| 25 | Трубка медная 6х1мм | м. | 5 |
| 26 | Трубка медная 10х1мм | м. | 5 |
| 27 | Трубка из вспененного каучука толщиной 6ммю диаметр 6мм. | м. | 5 |
| 28 | Трубка из вспененного каучука толщиной 6ммю диаметр 10мм. | м. | 5 |
| 29 | Трубка дренажная ПВХ или аналог | м. | 3 |
| 30 | Виброизолятор пружинный № 41 | шт. | 4 |
| 31 | Дефлектор вытяжной Д 315.00.000, | шт. | 1 |
| 32 | Выключатель автоматический AE1031-2УХЛ4 6А | шт. | 1 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.3. Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;