ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг) по ремонту

общестанционных систем кондиционирования и вентиляции

(номер закупки по ГКПЗ 1105/2.16-537)

Правобережной теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530011, 4530101 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург ул. Октябрьская наб. дом 108, Правобережная ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ОППР:  Герасимов Александр Владимирович рабочий телефон (812)  901-44-27

инженер по вентиляции участка ООР : Аницоев Александр Гаврилович, рабочий телефон (812 901-44-33

1.2 Период выполнения работ:

Начало                       июль  2015 г.

Окончание               сентябрь 2015 г.

1.3.Стоимость закупки - 800 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов –  455,2 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – _________тыс. руб. без учёта НДС;

3-й квартал -   800  тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

2.1 Стоимость работ определяется на основании смет, составленных с учетом требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-I». Приказ № 79 от 01.07.2013г.

Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

3. Требования к выполнению работ.

  - Цель работы: Устранение дефектов выявленных в процессе эксплуатации для обеспечения  и поддержания работоспособного состояния систем вентиляции и кондиционирования  и в соответствии с приказом об импортозамещении  от 02.03.2015г. № 25 произвести замену вышедших из строя элементов автоматики на изготавливаемые элементы в государствах Евразийского экономического союза .

  - Описание и основные технические характеристики объекта ремонта:

Вентиляционная система П-1.  Помещения мазутонасосной №3.

Система П-1 состоит из вентиляционного агрегата фирмы VTS c секциями фильтрации приточного воздуха, подогрева приточного воздуха в водяном калорифере, шумоглушения, вентиляторной группы и автоматики управления фирмы VTS на базе КПК типа DOT320. Данная система обслуживает помещение насосной. Ремонт производится на автоматике управления вентсистемы П-1. Произвести замену отдельных элементов автоматики не представляется возможным, так как данная автоматика фирмы VTS снята с производства и больше не поставляется. На вентиляционную установку П-1 необходимо установить элементы автоматики на базе контроллера(Московского завода тепловой автоматики) МЗТА МС8.Заменить контрольный и питающий электрокабели (необходимость применения новых материалов ПУЭ издание №7)                    Система П-1 введена в эксплуатацию в 2007 году.

Вентиляционная система П-3-1. Помещения мазутонасосной №3.

Система П-3-1 состоит из вентиляционного агрегата фирмы VTS c секциями фильтрации приточного воздуха, подогрева приточного воздуха в водяных калориферах, секции охлаждения приточного воздуха и автоматики управления на базе КПК типа DOT320. Данная система обслуживает помещение щита управления мазутонасосной №3. Ремонт производится на автоматике управления вентсистемы    П-3-1. Произвести замену отдельных элементов автоматики не представляется возможным, так как данная автоматика фирмы VTS снята с производства и больше не поставляется. На вентиляционную установку П-3-1 необходимо установить элементы автоматики на базе контроллера МЗТА МС8. Заменить контрольный и питающий электрокабели (необходимость применения новых материалов ПУЭ издание №7)  Система П-3-1 введена в эксплуатацию в 2007 году.

Вентиляционная система П-3-2. Помещения мазутонасосной №3.

Система П-3-2 состоит из вентиляционного агрегата фирмы VTS c секциями фильтрации приточного воздуха, подогрева приточного воздуха в водяных калориферах, секции охлаждения приточного воздуха и автоматики управления на базе КПК типа DOT320. . Данная система обслуживает помещение щита управления мазутонасосной №3. Ремонт производится на автоматике управления вентсистемы    П-3-2. Произвести замену отдельных элементов автоматики не представляется возможным, так как данная автоматика фирмы VTS снята с производства и больше не поставляется. На вентиляционную установку П-3-2 необходимо установить элементы автоматики на базе контроллера МЗТА МС8. Заменить контрольный и питающий электрокабели (необходимость применения новых материалов ПУЭ издание №7)  Система П-3-2 введена в эксплуатацию в 2007 году.

Вентиляционная система П-4. Помещение мазутонасосной №3.

Система П-4 состоит из вентиляционного агрегата фирмы VTS c секциями фильтрации приточного воздуха, подогрева приточного воздуха в водяных калориферах, секции охлаждения приточного воздуха и автоматики управления на базе КПК типа DOT320. . Данная система обслуживает помещение мастерской мазутонасосной №3. Ремонт производится на автоматике управления вентсистемы    П-4. Произвести замену отдельных элементов автоматики не представляется возможным, так как данная автоматика фирмы VTS снята с производства и больше не поставляется. На вентиляционную установку П-4 необходимо установить элементы автоматики на базе контроллера МЗТА МС8. Заменить контрольный и питающий электрокабели (необходимость применения новых материалов ПУЭ издание №7)  Система П-4 введена в эксплуатацию в 2007 году.

Вентиляционная система П-3. Помещение мазутонасосной №4.

Вентиляционная система П-3 состоит из канального вентилятора Ostberg RKB1000/500, секции очистки приточного воздуха, электрокалорифера для подогрева приточного воздуха, системы воздуховодов. Данная система обслуживает помещение насосной.. Ремонту подлежат вентилятор данной вентиляционной системы. Необходимо произвести замену вышедшего из строя вентилятора на новый.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по текущему ремонту общестанционных систем кондиционирования и вентиляции

Правобережной теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5   филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п |  | Наименование работ |  | Ед. изм. |  | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разработка, согласование с заказчиком ППР на ремонтные работы |  |  |  |  |
| 1.Ремонт вентиляционной системы П-1 ( срок с 01.09 по 30.09.2015г.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Снять существующие элементы системы автоматики VTS |  | компл | 1 |
| 1.2 |  |  | Установка и подключение контроллера управления МЗТА МС8 |  | шт. | 1 |
| 1.3 |  |  | Установка и подключение задатчика температуры TGI-TBI |  | шт. | 1 |
| 1.4 |  |  | Установка и подключение температурного датчика ST-K1/PT1000 |  | шт. | 3 |
| 1.5 |  |  | Установка кнопок управления (КЕ-0,12 «стоп», КЕ-0,21 «пуск») |  | шт. | 2 |
| 1.6 |  |  | Установка патронов сигнальных ламп KLB-1 |  | шт. | 3 |
| 1.7 |  |  | Наладка схемы автоматики системы вентиляции |  | шт. | 1 |
| 1.8 |  |  | Программирование контроллера |  | шт. | 1 |
| 1.9 |  |  | Произвести замену питающего и контрольного электрокабелей.* |  | м | 17 |
| 1.10 |  |  | Ремонт с заменой трехходового клапана и привода трехходового клапана |  | шт. | 1 |
| 1.11 |  |  | Ремонт трубопровода Ду 50мм с заменой циркуляционного насоса |  | м | 15 |
| 1.12 |  |  | Ремонт с заменой циркуляционного насоса WILO TOP-S 50/ 4 |  | шт | 1 |
| 2. Ремонт вентиляционной системы П-3-1 ( срок с 01.07 по 30.07.2015г.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Снять существующие элементы системы автоматики VTS | компл |  | 1 |
| 2.2 |  |  | Установка и подключение контроллера управления МЗТА МС8 | шт. |  | 1 |
| 2.3 |  |  | Установка и подключение задатчика температуры TGI-TBI | шт. |  | 1 |
| 2.4 |  |  | Установка и подключение температурного датчика ST-K1/PT1000 | шт. |  | 3 |
| 2.5 |  |  | Установка кнопок управления ( КЕ-0,12 «стоп», КЕ-0,21 «пуск») | шт. |  | 2 |
| 2.6 |  |  | Установка патронов сигнальных ламп KLB-1 | шт. |  | 3 |
| 2.7 |  |  | Наладка схемы автоматики системы вентиляции | шт. |  | 1 |
| 2.8 |  |  | Программирование контроллера | шт. |  | 1 |
| 2.9 |  |  | Произвести замену питающего и контрольного электрокабелей.* | м |  | 17 |
| 2.10 |  |  | Ремонт с заменой трехходового клапана и привода трехходового клапана | шт. |  | 1 |
| - Ремонт вентиляционной системы П-3-2 ( срок с 01.07 по 30.07.2015г.) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Снять существующие элементы системы автоматики VTS |  |  |  | компл | 1 |
| 3.2 | Установка и подключение контроллера управления МЗТА МС8 |  |  |  | шт. | 1 |
| 3.3 | Установка и подключение задатчика температуры TGI-TBI |  |  |  | шт. | 1 |
| 3.4 | Установка и подключение температурного датчика ST-K1/PT1000 |  |  |  | шт. | 3 |
| 3.5 | Установка кнопок управления ( КЕ-0,12 «стоп», КЕ-0,21 «пуск») |  |  |  | шт. | 2 |
| 3.6 | Установка патронов сигнальных ламп KLB-1 |  |  |  | шт. | 3 |
| 3.7 | Наладка схемы автоматики системы вентиляции |  |  |  | шт. | 1 |
| 3.8 | Программирование контроллера |  |  |  | шт. | 1 |
| 3.9 | Произвести замену питающего и контрольного электрокабелей.* |  |  |  | м | 17 |
| 3.10 | Ремонт с заменой трехходового клапана и привода трехходового клапана |  |  |  | шт. | 1 |
| 4. Ремонт вентиляционной системы П-4 ( срок с 01.08 по 30.08.2015г.) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Снять существующие элементы системы автоматики VTS |  |  |  | компл | 1 |
| 3.2 | Установка и подключение контроллера управления МЗТА МС8 |  |  |  | шт. | 1 |
| 3.3 | Установка и подключение задатчика температуры TGI-TBI |  |  |  | шт. | 1 |
| 3.4 | Установка и подключение температурного датчика ST-K1/PT1000 |  |  |  | шт. | 3 |
| 3.5 | Установка кнопок управления ( КЕ-0,12 «стоп», КЕ-0,21 «пуск») |  |  |  | шт. | 2 |
| 3.6 | Установка патронов сигнальных ламп KLB-1 |  |  |  | шт. | 3 |
| 3.7 | Наладка схемы автоматики системы вентиляции |  |  |  | шт. | 1 |
| 3.8 | Программирование контроллера |  |  |  | шт. | 1 |
| 3.9 | Произвести замену питающего и контрольного электрокабелей.* |  |  |  | м | 17 |
| 3.10 | Ремонт с заменой трехходового клапана и привода трехходового клапана |  |  |  | шт. | 1 |
| 5. Ремонт вентиляционной системы П-3 (МХ-4) ( срок с 01.09 по 30.09.2015г.) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Снять канальный вентилятор Ostberg RKB1000/500 |  |  |  | шт. | 1 |
| 5.2 | Установить новый канальный вентилятор Ostberg RKB1000/500 |  |  |  | шт. | 1 |
| 6 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. |  |  |  | тыс. руб. | 32,79 |

Примечания  1. *демонтаж кабеля собственным персоналом ТЭЦ

2. Сроки работ могут быть изменены по режимным условиям ТЭЦ.

За 20 дней до начала проведения ремонта  подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта, руководствуясь следующими требованиями:

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок РД 153-34.0-03.150.00 , ПОТ РМ-016-2001;

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ-10-382- 00;

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (РД 34.03.204);

- Инструкции по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики (СО 34.03.151-2004);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95);

- Типовой инструкции по охране труда для электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций  ТИР М-002-2002;

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве  Приказ РАО «ЕЭС России»  2010г;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123ФЗ;

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно – технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- СНиП 3.05.07-85  «Системы автоматизации».

- Типовая инструкция по эксплуатации систем отопления и вентиляции тепловых электростанций РД 34.21.527-95

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# 5.2.1.1.Опыт работы по ремонту вентиляции и конденционирования не менее 3 лет;

# 5.2.1.2.Иметь свидетельство о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624; (р. III п. 15.4,24.14, 33.1.11)

# 5.2.1.3.Правобережная ТЭЦ относится к особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

# 5.2.1.4.Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.1.5.Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# 5.2.1.6.Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.1.7.Акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

5.2.2. Специальные требования.

# 5.2.2.1.Предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

5.2.2.2.Иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

5.2.2.3.Желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.2.4.Знать технологию ремонта и особенности ремонтируемых систем вентиляции;

# 5.2.2.5.Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# 5.2.2.6.Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# 5.2.2.7.Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# 5.2.2.8.Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# 5.2.2.9.Организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

# 5.2.2.10.Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

5.2.2.11.Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel, а также форматах сметных программ: A0 или Гранд-Смета.

# 5.3 Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать оформление и предоставление заказчику документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

Перечень документов оформляемый при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

| № пп | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвержденная ведомость планируемых работ. | За 2 месяца до начала ремонта | Заказчик |
| 2. | Утвержденный график ремонта | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 3. | Проект производства работ | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 4. | Акты о выявленных дефектах установок вентиляции. | 1/3 срока проведения ремонта | Подрядчик Заказчик |
| 5. | Ведомость дополнительных работ. | 1/3 срока проведения ремонта | Заказчик |
| 6. | Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 7. | Ведомость выполненных работ по ремонту. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 8. | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик Заказчик |
| 9. | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик |
| 10. | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта оборудования (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком.

В годовую заявку не включались и на складе заказчика отсутствуют.

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер управления МЗТА МС8 или аналог | шт. | 4 |
| 2 | Задатчик температуры TGI-TBI или аналог | шт. | 4 |
| 3 | Температурный датчик ST-K1/PT100 или аналог | шт. | 12 |
| 4 | Кнопка управления КЕ-0,12 «стоп» | шт. | 4 |
| 5 | Кнопка управления КЕ-0,21 «пуск» | шт. | 4 |
| 6 | Патрон сигнальных ламп KLB-1 | шт | 12 |
| 7 | Лампа сигнальная AD22S | шт. | 12 |
| 8 | Привод для 3-х ходового клапана ADM08F | шт. | 4 |
| 19 | Клапан 3-х ходовой 3DS20-6,3 | шт. | 4 |
| 10 | Адаптер для 3-х ходового клапана №4 | шт. | 4 |
| 11 | Кабель силовой ВВГнг-П-LS 3х2,5мм2 0,66КВ | м. | 28 |
| 12 | Провод ПВС 3х 0,75мм2 | м. | 40 |
| 13 | Труба гофрированная из ПНД Дн=20х2,2мм для электропроводки | м. | 68 |
| 14 | Наконечник кабельный алюминиевый ТА-35-10-8 | шт. | 27 |
| 15 | Канальный вентилятор Ostberg RKB1000/500 или аналог | шт. | 1 |
| 16 | Труба ВГП Ду-50 ГОСТ 3262-75 | п.м | 15 |
| 17 | Циркуляционный насос WILO TOP-S 50/ 4 или аналог | шт. | 1 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.3. Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;