## Лист1
Сметный расчет предельной цены
объёмов работ по ремонту электрооборудования
Смета составлена на основании:
1. Приказ № 139 от 28.08.12г. ОАО "ТГК-1" (о порядке формирования цен на работы по ремонту
оборудования, зданий и сооружений в 2012 году)
2. Укрупненная ведомость объема работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость нормо-часа | Стоимость, руб.
Элегазовый выключатель PASS 110кВ фирмы АББ
1 | Ремонт привода комбинированного разъединителя с заменой электродвигателя | нормо-час | 80 | 352 | 28160
2 | Ремонт проводки с клеммами и винтами привода комбинированного разъединителя | нормо-час | 24 | 352 | 8448
3 | Ремонт компонентов: указателей положения, клеммников, кабелей, эквипотенциальных соединений, цепи заземления | нормо-час | 16 | 352 | 5632
4 | Ремонт цепей сигнализации и блокировок, проверка срабатывания денсиметра | нормо-час | 12 | 352 | 4224
5 | Проверка уровня влажности элегаза в отделениях | нормо-час | 24 | 394 | 9456
6 | Ремонт (со смазкой) редукторной коробки привода разъединителя и герметичности уплотнений крышек | нормо-час | 128 | 352 | 45056
7 | Ремонт (со смазкой) редукторной коробки привода выключателя и герметичность уплотнений крышек | нормо-час | 64 | 352 | 22528
8 | Ремонт электрического обогрева приводов выключателя и комбинированных разъединителей | нормо-час | 72 | 352 | 25344
9 | Повторное проведение пуско-наладочных механических испытаний выключателя | нормо-час | 48 | 394 | 18912
10 | Механические испытания выключателя (включение-отключение) | нормо-час | 32 | 394 | 12608
11 | Измерение времени отключения «О1» при Uном=220В (первая отключающая катушка) | нормо-час | 12 | 394 | 4728
12 | Измерение времени отключения «О2» при Uном=220В (вторая отключающая катушка) | нормо-час | 12 | 394 | 4728
13 | Измерение времени включения при Uном=220В | нормо-час | 12 | 394 | 4728
14 | Измерение времени-отключения при Uном=220В (Цикл «В-О1») | нормо-час | 12 | 394 | 4728
15 | Измерение времени-отключения при Uном=220В (Цикл «В-О2») | нормо-час | 12 | 394 | 4728
16 | Измерение времени заряда пружины | нормо-час | 4 | 394 | 1576
17 | Измерение потребляемого тока двигателя при Uном=220В | нормо-час | 4 | 394 | 1576
18 | Измерение переходных сопротивлений главной цепи | нормо-час | 36 | 394 | 14184
19 | Повторное проведение пуско-наладочных механических испытаний комбинированного разъединителя | нормо-час | 24 | 394 | 9456
20 | Механические испытания комбинированного разъединителя «включение-отключение» от электропривода | нормо-час | 40 | 394 | 15760
21 | Механические испытания комбинированного разъедини-теля «включение-отключение» от ручного управления | нормо-час | 24 | 394 | 9456
22 | Измерение потребляемого тока двигателя при Uном=220В | нормо-час | 8 | 394 | 3152
23 | Измерение времени включения разъединителя при Uном=220В | нормо-час | 8 | 394 | 3152
24 | Измерение времени отключения разъединителя при Uном=220В | нормо-час | 8 | 394 | 3152
25 | Измерение времени включения заземлителя при Uном=220В | нормо-час | 8 | 394 | 3152
26 | Измерение времени отключения заземлителя при Uном=220В | нормо-час | 8 | 394 | 3152
27 | Испытание изоляции вспомогательных цепей одноминутным напряжением 2 кВ | нормо-час | 4 | 394 | 1576
28 | Испытание главной изоляции одноминутным напряжением промышленной частоты 275 кВ | нормо-час | 12 | 394 | 4728
29 | Ремонт с регулировкой контактов главной цепи | нормо-час | 16 | 352 | 5632
30 | Ремонт с регулировкой вспомогательных контактов | нормо-час | 16 | 352 | 5632
31 | Ремонт концевых выключателей приводов и блокировок | нормо-час | 48 | 352 | 16896
32 | Измерение сопротивления обмоток электромагнитов управления | нормо-час | 12 | 394 | 4728
33 | Проверка минимального напряжения срабатывания | нормо-час | 16 | 394 | 6304
34 | Ремонт герметичности уплотнений | нормо-час | 6 | 352 | 2112
35 | Очистка выключателя от пыли и грязи | нормо-час | 4 | 352 | 1408
36 | Шеф-инженеринговое сопровождение ремонта | нормо-час | 80 | 1500 | 120000
ИТОГО: |  |  |  |  | 440792
Панели собственных нужд РУСН-0,4кВ МНХ-2
37 | Ремонт панелей с заменой автоматов типа( А3794С 250А) | нормо-час | 90 | 352 | 31680
38 | Ошиновка и подключение отходящих кабелей автомата | нормо-час | 90 | 352 | 31680
39 | Установка вторичных разъемов управления. | нормо-час | 45 | 352 | 15840
40 | Наладка схем управления и защит | нормо-час | 45 | 352 | 15840
ИТОГО: |  |  |  |  | 95040
Кабели питания шкафов АСУ
41 | Ремонт кабельной разделки (0,4 кВ) | нормо-час | 76 | 352 | 26752
ИТОГО: |  |  |  |  | 562584
Стоимость материалов и запчастей
№ п/п | Наименование | 'Ед. изм. | 'Кол-во | Цена | Стоимость работ, руб.
1 | Электродвигатель Ing. F.ARDUINI серии S2, серии STA.180, постоянного тока, напряжением 220 Вольт | шт. | 1 | 32000 | 32000
2 | Автоматический выключатель А3794С 250А; выкатное исполнение; Uном=600В; Uнезав.расцеп= 110-220В пост.тока; Uэм.прив=~220-240В. | шт. | 20 | 15000 | 300000
3 | Муфта кабельная 1КВТпН-3(70-120) | шт. | 41 | 2000 | 82000
4 | Смазочные материалы Смазка «G» АВВ 1171 4014-407 | кг | 10 | 2300 | 23000
ИТОГО по материалам: |  |  |  |  | 437000
ИТОГО по смете: |  |  |  |  | 999584
| Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость |  |  |  | 99958.4
ВСЕГО по смете: |  |  |  |  | 1099542.4