Приложение № 2 к письму ТЭЦ-5

исх. №                         от

Техническое задание

на открытый конкурс по выбору исполнителя на

«Комплекс работ по реконструкции очистных сооружений замазученных и промливневых стоков основной промышленной площадки с целью восстановления проектной производительности»

(ГКПЗ № 1105/2.4-2522)

- Общие требования.

Генподрядчик обязуется выполнить на свой риск, собственными и привлечёнными силами работы на объектах Правобережной ТЭЦ-5:

- проектно-изыскательские работы;

- услуги для проведения и сдачи Работ по Акту приёмки выполненных Работ по Договору, в соответствии с укрупнённой ведомостью объёмов Работ;

- поставку оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- шеф-монтаж и наладку оборудования;

- осуществление авторского и технического надзора за проведением Работ.

Требования к месту выполнения работ:

Правобережная ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                   «01» мая 2011 г.

Окончание:             «31» декабря 2011 г.

Определение стоимости проектных работ необходимо выполнять с применением справочников и сборников цен на проектные работы, включенные в Перечень документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендуемых для определения стоимости проектных и инженерных изыскательских работ, утвержденный Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 20.04.2007 №110. При этом предпочтительным является применение документов более позднего периода издания.

Кроме того, при расчете стоимости проектных работ следует руководствоваться Общими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства, утвержденными Постановлением Госстроя России от 07.08.2002 №102, применение которых является обязательным при использовании всех справочников базовых цен на проектные работы для строительства.

Текущая стоимость работ определяется по ценникам «Территориальные единичные расценки на строительные (ТЕР-2001), монтажные (ТЕРм-2001) и ремонтно-строительные (ТЕРр-2001) работы» с индексацией по элементам затрат в текущий уровень цен с использованием соответствующих коэффициентов (индексов) отчетного месяца, публикуемых во Всероссийском информационно-аналитическом журнале «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» по ежемесячным актам сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) на условиях настоящего договора, что оформляется справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

- Требования к выполнению работ.

- Цель работы.

Действующая флотационная установка (2 флотатора по 50м3/час) не обеспечивает требуемой производительности 100м3/час. По заключению наладочной организации эффективность работы флотаторов составляет не более 50%. Работа двух флотаторов невозможна из-за отсутствия проектного решения по подаче воды на флотаторы насосами (подача осуществляется самотеком из приемных резервуаров), а также из-за недостаточного объема промежуточных резервуаров (2х10м3) перед насосами подачи воды с флотаторов на фильтры. Флотатор представляет собой прямоугольный металлический открытый бак (7120х2200х2000мм), разделенный на флотационные камеры дырчатыми перегородками. Приёмные резервуары не выполняет свою функцию отстойника вследствие закупорки сливных воронок (для удаления всплывших нефтепродуктов) вязкими нефтепродуктами. Отсутствует контроль основных параметров и какая-либо автоматизация процесса очистки.

Необходимо провести реконструкцию очистных сооружений с целью:

-достижения проектной производительности;

-повышения эффективности водопользования станции;

- улучшения качества очистки сточных вод;

- существенного сокращения эксплуатационных и ремонтных затрат;

-значительного сокращения платы за сброс воды в городской коллектор, за счёт её направления в оборотный цикл станции.

- В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ на «Комплекс работ по реконструкции очистных сооружений замазученных и промливневых стоков Правобережной ТЭЦ-5»

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка рабочей документации (включая заказные спецификации на приобретение оборудования и материалов, сметы) на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений. |  |  |
| 2. | Поставка оборудования и материалов согласно проектных спецификаций. |  |  |
| 3 | Выполнение строительно-монтажных и электромонтажных работ. |  |  |
| 4 | Пуско-наладочные работы на вновь смонтированном оборудовании. |  |  |
| 5 | Осуществление авторского и технического надзора за проведением работ. |  |  |

- Основные требования к проектным решениям

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произвести замену существующих 2-х флотаторов 50м3/час на флотационные установки, производительностью 100м3/час каждая, современной модели с высокой степенью очистки нефтесодержащих сточных вод (сатураторы, насосное оборудование, электрооборудование, оборудование КИПа, пеносгонные устройства, эжекторы для удаления донного слоя). | шт. | 2 |
| 2 | Для поддержания скоростного режима, разработать схему принудительной подачи воды на флотаторы. |  |  |
| 3 | Произвести замену существующих промежуточных резервуаров V=10м3 на резервуары большего объема. | шт. | 2 |
| 4 | Произвести замену существующих насосов подачи воды на фильтры - НПФ (КМ-100-65-200), выработавших свой ресурс, на современную модификацию. | шт. | 3 |
| 5 | Внутри приёмных резервуаров установить электрический подогревающий кабель в сливные воронки и трубопровод к баку уловленных нефтепродуктов для удаления всплывающей пленки. | шт. | 3 |
| 6 | Произвести замену входного коллектора с возможностью врезки трёх дополнительных трубопроводов (d=225мм) напорной канализации. | шт. | 1 |
| 7 | Предусмотреть необходимый объём замены исполнительных механизмов и запорной арматуры на электрифицированную. |  |  |
| 8 | Произвести обвязку канализации К-13н и К-14н из колодцев БК-1, БК-2 (3м от здания ОС). |  |  |
| 9 | Предусмотреть полную замену кабельных прокладок с учетом современных требований НТД. |  |  |
| 10 | *Разработать АСУТП процессом очистки нефтесодержащих сточных вод. |  |  |

* Требования к системе контроля и управления:

1. Система контроля и управления должна быть построена на базе контроллеров ф. Siemens модельного ряда S7 300 или S7 400 (в зависимости от количества функций и задач, проработанных в ТЗ и рабочей документации);

2. Алгоритм управления технологическим процессом флотаторов, должен быть аналогичен алгоритму управления флотаторами, реализованным в АСУТП ХВО блока №1 ТЭЦ-5;

3. Управление технологическим оборудованием должно осуществляться в дистанционном и автоматическом режимах.

4. Оснащение первичными средствами КИП и А определить в соответствии с требованиями СО 34.35.101-2003 «Методические указания  по объему технологических измерений, сигнализации автоматического регулирования на тепловых электростанциях», все параметры вывести на регистрацию.

5. В качестве первичных преобразователей применить следующую аппаратуру:

5.1 по температуре – первичные преобразователи типа ТСП Метран-226;

5.2 по давлению – первичные преобразователи типа Метран-150;

Ведомость объемов работ подлежит уточнению и дополнению на этапе согласования технического задания и выполнения работ.

Особые требования.

4.1 Реконструкцию необходимо провести без останова очистных сооружений, либо предусмотреть проектом байпасные схемы отвода замазученных стоков.

4.2 Выполнить необходимый объём согласований, экспертиз и процедур, совместно с Заказчиком (Заказчик при необходимости выдаёт Исполнителю доверенность на проведение работ), определенных законодательством и нормативными актами РФ, в том числе государственную экспертизу в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

- Состав рабочей документации проекта.

Состав рабочей проектной документации должен соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Состав материалов передаваемых Заказчику.

6.1. Разработанная документация представляется Заказчику в виде документов, содержание которых определено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 и настоящим заданием с приложением необходимых расчетов.

6.2. Рабочая проектная документация представляется в электронном виде на компакт дисках в 5 (пяти) экземплярах и бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах.

Согласование документации

7.1. Разработанная документация должна быть согласована с генеральным проектировщиком Правобережной ТЭЦ – филиалом «СевЗапВНИПИЭнергопром – СевЗапЭнергомонтажпроект» ОАО «СевЗапНТЦ».

7.2. Перечень других организаций, согласование которых необходимо, определяется в процессе разработки рабочей проектной документации.

- Границы проектирования

8.1 Проектируемое оборудование необходимо разместить в существующем здании очистных сооружений:

- Очистные сооружения замазученных и дождевых стоков (компоновка оборудования) - черт. 014.АС-ВК.117.005.

- Принципиальная схема очистки нефтесодержащих и ливневых сточных вод ТЭЦ-5 чер.441.

8.2 Границей проектирования трубопроводов является место их входа в здание очистных сооружений, за исключением трубопроводов, указанных в п.3.8 раздел II. В данном случае границей являются колодцы БК-1 и БК-2.

По электрической части – существующие первичные схемы (электротехнические СН), существующие схемы вторичных цепей оперативного тока и сигнализации.

III. Требования к персоналу Генподрядной организации.

1. Организация пропускной системы

Допуск персонала Генподрядчика и Субподрядчика на Объект осуществляется в соответствии с организацией пропускного режима на территории Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные представители Субподрядчиков предоставляют Генподрядчику списки своих работников по установленному образцу Заказчика, которые Генподрядчик направляет Заказчику для последующей выдачи временных пропусков на территорию Строительной площадки через контрольно-пропускные пункты на территории Заказчика.

Для перемещения Субподрядчика по территории Объекта (Строительной площадки) Генподрядчик выдает Субподрядчику временные пропуска Генподрядчика, которые вкладываются в бейджи и носятся поверх одежды.

2. Организация безопасного производства Работ

2.1. Организация и выполнение Работ на Строительной площадке должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных #M12291 901761410постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда"#S:

- строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству;

- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России;

- правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности;

- государственных  санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России.

2.2. В соответствии с требованиями п. 4.6. СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» для обеспечения безопасности производства Работ должны быть выполнены следующие мероприятия:

- между Генподрядчиком и Заказчиком разработан и оформлен Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории Правобережной ТЭЦ о предоставлении Генподрядчику территории Строительной площадки с указанием необходимых мероприятий, обеспечивающих безопасность производства Работ;

- разработаны и оформлены акты-допуски между Генподрядчиком и Субподрядчиком, непосредственно выполняющими Работы на выделенной территории Строительной площадке, с указанием участка территории Строительной площадки, выделенной каждому Субподрядчику для производства Работ;

- выпущен приказ Генподрядчика о порядке допуска персонала Субподрядчика к выполнению Работ на Объекте;

- организовано проведение вводного инструктажа по охране труда всему персоналу Субподрядчика, принимающих участие в строительстве Объекта.

2.3. Генподрядчик обязан при выполнении Работ на Объекте (Строительной площадке) с участием Субподрядчика:

- разработать совместно с Субподрядчиком график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на Объекте (Строительной площадке);

- осуществлять  допуск Субподрядчика на Объект (Строительную площадку) с учетом выполнения требований 4.6. СНИП 12-03-2001;

- обеспечивать выполнение общих для всех подразделений Субподрядчика мероприятий охраны труда и координацию действий Субподрядчика в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.

2.4. Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

2.5. Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

2.6. На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, руководители Субподрядчика должны  организовать выполнение работ подчиненного персонала по наряду-допуску по форме приложения Д СНиП 12-03-2001.

2.7. При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск может быть выдан при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.

2.8. Наряд-допуск должен выдаваться на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.

Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

2.9. Все лица, находящиеся на Строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

2.10. Руководители Субподрядчика, персонал которых выполняет работы на Строительной площадке, обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций по охране труда в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

2.11. Контроль за соблюдением требований нормативных документов по охране труда персоналом Субподрядчика, выполняющим строительно-монтажные и наладочные работы при строительстве Объекта со стороны Генподрядчика осуществляется Начальником строительства, его заместителями и инженером по охране труда. При выявлении нарушений руководителям Субподрядчика выдаются обязательные для выполнения предписания.

3. Обеспечение пожаробезопасности

3.1. Территория  Строительной площадки, производственные, служебные и бытовые помещения должны быть оборудованы средствами пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации.

3.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям (в том числе и временным), сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой очищаться от снега и льда.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к пожарным гидрантам.

3.3. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком и лопатами, ведро с водой и т.п.).

3.4. Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние (отключено от действующих коммуникаций, очищено, пропарено, промыто и т.п.).

3.5. Противопожарное оборудование должно  содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.

3.6. Ответственность за выполнение требований правил пожарной безопасности в производственных и бытовых помещениях и территории  выделенной Субподрядчику, за состояние  первичных средств пожаротушения, обучение и аттестацию по правилам пожарной безопасности своих работников  несут руководители Субподрядчика, а общую ответственность за выполнение требований правил пожарной безопасности на Объекте несут руководители Генподрядчика.

4. Режим промсанитарии

4.1. При производстве Работ на Строительной площадке, при строительстве зданий и монтаже оборудования должны осуществляться санитарно-профилактические мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными актами Российской Федерации.

4.2. Администрация Генподрядчика совместно с руководством Субподрядчика должны обеспечить работников, занятых на строительстве санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным нормам и правилам.

4.3. На производственных территориях, участках работ и рабочих местах работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям.

4.4. В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, администрация Генподрядчика и руководители Субподрядчика обязаны бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты согласно действующим Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи работникам спецодежды, спец.обуви и других средств индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

5. Медицинское обслуживание

Сотрудники Генподрядчика и Субподрядчика в случае получения ими травм при работе на Строительной площадке по договоренности направляются для оказания медицинской помощи в медпункт  Правобережной ТЭЦ, а в необходимых случаях в районный травмпункт. В других случаях работники направляются для обеспечения медицинской помощью в стационарные поликлиники по месту  жительства или действию личных медицинских страховок.

6. Охрана окружающей среды

6.1 При производстве Работ на Строительной площадке должно обеспечиваться выполнение требований в области охраны окружающей среды, бережного отношения к природному фонду, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий.

6.2 Строительство и монтаж оборудования должны осуществляться по утвержденным проектам с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, а также санитарных и строительных требований, норм и правил.

7. Правила экологической безопасности

7.1. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

7.2. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

7.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

7.4. В целях соблюдения экологической безопасности сотрудников Генподрядчика и Субподрядчика:

Заказчик обязан:

- постоянно контролировать состояние окружающей среды на Стройплощадке и прилегающей к ней местности;

- получать информацию о концентрациях загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в районе Стройплощадки;

- иметь сведения об уровне шумов на Стройплощадке и от объектов Правобережной ТЭЦ-5 в различное время суток;

Подрядчик обязан:

- контролировать состояние питьевой воды, используемой на Стройплощадке для пищевых целей;

- осуществлять постоянный вывоз со Стройплощадки бытового мусора, пищевых и иных отходов;

- постоянно проводить противопожарные мероприятия на Стройплощадке, при строительстве и монтаже оборудования; в случае возникновения очага пожара принимать все меры к его локализации и устранению;

- осуществлять своевременный контроль за действующими и строящимися объектами водоснабжения, канализации и вентиляции;

- в случае возникновения чрезвычайной ситуации принять все меры к ее ликвидации и устранению нежелательных последствий;

- постоянно инструктировать сотрудников Генподрядчика и Субподрядчика на стройплощадке по правилам экологической безопасности.