Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на

«Разработка структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) ТЭЦ-5»

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

- Общие требования.

Генподрядчик обязуется выполнить на свой риск, собственными и привлечёнными силами работы на объектах Правобережной ТЭЦ-5:

- проектно-изыскательские работы;

- услуги для проведения и сдачи Работ по Акту приёмки выполненных Работ по Договору, в соответствии с укрупнённой ведомостью объёмов Работ;

- поставку оборудования;

- строительно-монтажные работы.

Требования к месту выполнения работ:

Правобережная ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108.

Должность, ФИО и контактный телефон и ответственного лица, составившего техническое задание – Фоменко Геннадий Леонидович т.901-44-10

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                   март 2012 г.

Окончание:            июнь 2012 г.

Планируемая стоимость:         не объявляется.

Определение стоимости проектных работ необходимо выполнять с применением справочников и сборников цен на проектные работы, включенные в Перечень документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендуемых для определения стоимости проектных и инженерных изыскательских работ, утвержденный Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 20.04.2007 №110. При этом предпочтительным является применение документов более позднего периода издания.

Кроме того, при расчете стоимости проектных работ следует руководствоваться Общими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства, утвержденными Постановлением Госстроя России от 07.08.2002 №102, применение которых является обязательным при использовании всех справочников базовых цен на проектные работы для строительства.

Текущая стоимость работ определяется по ценникам «Территориальные единичные расценки на строительные (ТЕР-2001), монтажные (ТЕРм-2001) и ремонтно-строительные (ТЕРр-2001) работы» с индексацией по элементам затрат в текущий уровень цен с использованием соответствующих коэффициентов (индексов) отчетного месяца, публикуемых во Всероссийском информационно-аналитическом журнале «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» по ежемесячным актам сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) на условиях настоящего договора, что оформляется справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

- Требования к выполнению работ.

- Цель работы.

На новой площадке ТЭЦ-5 в отдельном главном корпусе размещено оборудование энергоблока № 1, введенного в эксплуатацию в 2006 г. Ведется строительство энергоблока № 2. После ввода в эксплуатацию энергоблока № 2 суммарная мощность ТЭЦ-5 составит более 
150 МВт. В связи с этим объекты новой технологической площадки ТЭЦ-5 должны быть оснащены структурированной системой мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС ТЭЦ-5) для предупреждения ЧС в целях недопущения потерь, ущерба здоровью людей, материального ущерба в условиях действия дестабилизирующих факторов, а также информационной поддержки принятия решений органами повседневного управления РСЧС по предупреждению и ликвидации аварий, ЧС, согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005.

Основными целями создания СМИС ТЭЦ-5 являются:

- сокращение людских потерь среди персонала и гражданского населения, размеров материального ущерба и ущерба окружающей среде вследствии более оперативного реагирования диспетчерских служб всех уровней, аварийно-спасательных служб и подразделений за счет своевременного оповещения о возможных и фактических пожарах, аварийных и чрезвычайных ситуациях на объекте;

- обеспечение требуемого качества функционирования систем жизнеобеспечения, безопасности и противопожарной защиты объекта.

- В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ на

«Разработку структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) ТЭЦ-5»

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
|  | Разработка проектной и рабочей документации (включая заказные спецификации на приобретение оборудования и материалов, сметы), согласование в ГУ МЧС по г.Санкт-Петербургу. |
|  | Разработка и утверждение установленным порядком необходимых инструкций, регламентов об обмене информацией между ДДС объектов, органами повседневного управления РСЧС г. Санкт-Петербурга и городскими ДДС. |
|  | Комплектация СМИС ТЭЦ-5 поставляемыми изделиями. |
|  | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы. |
|  | Организация информационного взаимодействия СМИС ТЭЦ-5 с органами повседневного управления РСЧС г. Санкт-Петербурга. |
|  | Проведение предварительных испытаний, согласование протоколов предварительных испытаний системы в ГУ МЧС по г.Санкт-Петербургу. |
|  | Проведение опытной эксплуатации, согласование акта о завершении опытной эксплуатации системы в ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу. |
|  | Проведение приемочных испытаний, согласование актов приемки системы в постоянную эксплуатацию в ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу. |
|  | Приемка СМИС ТЭЦ-5 в постоянную эксплуатацию, согласование актов приемки системы в ГУ МЧС г. Санкт-Петербурга. |

Ведомость объемов работ подлежит уточнению и дополнению на этапе согласования технического задания и выполнения работ.

Основные требования к проектным решениям

3.1. Требования к структуре и функционированию.

СМИС ТЭЦ-5 должна удовлетворять следующим основным требованиям:

- обеспечивать автоматический и автоматизированный мониторинг дестабилизирующих факторов для предупреждения и ликвидации ЧС, в т. ч. вызванных террористическими актами;

- иметь модульную структуру, использовать открытые стандартные протоколы цифровой периферии и технологии для передачи данных;

- обеспечивать возможность сопряжения с другими автоматизированными системами.

В состав СМИС ТЭЦ-5 должны входить подсистемы:

- подсистема сбора данных и передачи сообщения СМИС (ССП СМИС);

- подсистема связи и управления в кризисных ситуациях (СУКС);

- подсистема мониторинга инженерных (несущих) конструкций, опасных природных процессов и явлений (СМИК).

3.1.1. В ССП СМИС должны входить:

- программный комплекс сбора, обработки данных мониторинга, формирования и передачи информации;

- серверы СМИС для обеспечения сопряжения с инженерными системами объекта, информационного сопряжения с органами повседневного управления РСЧС;

- АРМ СМИС, включающий мониторы оперативного мониторинга и поддержки принятия решения;

- оборудование автоматической передачи коротких сообщений (SMS);

- оборудование приема и передачи видеоинформации;

- локальная вычислительная сеть СМИС;

- комплекс средств связи с органами повседневного управления РСЧС г. Санкт-Петербурга.

В случае отсутствия возможности мониторинга дестабилизирующих факторов через существующие аппаратно-программные средства объекта в ССП СМИС должны быть включены контроллеры, модули автоматики, датчики.

Получение данных мониторинга путем сопряжения с комплексами диспетчерского управления производственными процессами, безопасностью и жизнеобеспечением объектов не допускается.

3.1.2. В СУКС должно входить оборудование, обеспечивающее связь и управление специальных формирований внутри объекта при ликвидации последствий аварий, ЧС, в т. ч. вызванных террористическими актами. Использование в СУКС средств и оборудования других объектовых систем связи не допускается.

3.1.3. В СМИК должно входить оборудование мониторинга изменения состояния оснований, строительных конструкций зданий и сооружений, сооружений инженерной защиты:

- серверы, локальные серверы и контроллеры СМИК;

- АРМ СМИК;

- оборудование сети сбора и передачи данных;

- датчики контроля изменения состояния оснований, строительных конструкций зданий и сооружений, сооружений инженерной защиты.

3.2. Требования к надежности.

Срок службы СМИС ТЭЦ-5 должен составлять не менее 10 лет с учетом замены неисправных и выработавших свой ресурс компонент.

Гарантийный срок —18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Среднее время наработки на отказ СМИС ТЭЦ-5 — не менее 10 000 ч.

Среднее время восстановления работоспособности СМИС ТЭЦ-5 – не более 30 мин.

Для оперативного устранения неисправностей оборудования, поддержания работоспособности и исправности составных частей изделий при эксплуатации, проведении всех видов технического обслуживания, плановых и неплановых ремонтов изделий в состав 
СМИС ТЭЦ-5 должны быть включены запасные части, инструмент, принадлежности и расходные материалы (ЗИП).

3.3. Требования к безопасности.

Система должна иметь средства защиты от операторских ошибок персонала, которые могут привести к авариям объектовых инженерных подсистем.

Система должна иметь средства документирования действий операторов СМИС.

Технические средства должны обеспечивать защиту персонала от поражения электрическим током в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030-81, СНиП 12-03-2001.

Входящие в состав СМИС компоненты не должны оказывать вредного воздействия на здоровье человека.

3.4. Эргономические требования.

Оборудование СМИС ТЭЦ-5 должно быть размещено в металлических или пластиковых шкафах (щитах), обеспечивающих удобный доступ к органам управления.

Автоматизированные рабочие места диспетчеров и руководителей служб должны быть укомплектованы мониторами с экраном по диагонали не менее 395 мм, имеющими разрешающую способность не менее 1280 х 1024 при пропорциональной развертке с частотой кадров в секунду не менее 75 Гц.

3.5. Требования к защите от влияния внешних воздействий.

Оборудование СМИС ТЭЦ-5 должно быть размещено в металлических или пластиковых шкафах (щитах), обеспечивающих согласно ГОСТ 14254 класс защиты не менее IP40.

Технические средства должны быть работоспособны при атмосферных воздействиях, соответствующих техническим условиям на эти средства.

3.6. Требования к стандартизации и унификации.

Проектные решения должны быть унифицированы для всех объектов автоматизации.

3.7. Требования к совместимости.

В системе должно быть применено оборудование, совместимое как по физическим интерфейсам, так и по информационным протоколам. В качестве физических интерфейсов и информационных протоколов допускаются только открытые протоколы и стандартизованные интерфейсы, которые по функциям соответствуют требованиям, выданным в рамках исходно-разрешительной документации на объект.

3.8. Требования охраны окружающей среды.

Компоненты, входящие в СМИС ТЭЦ-5 и материалы, из которых они изготовлены, не должны оказывать химическое, биологическое, радиационное, механическое, электромагнитное и термическое воздействие на окружающую среду.

Компоненты, входящие в СМИС ТЭЦ-5, при хранении или использовании по назначению не должны выделять в окружающую среду вредные, загрязняющие или ядовитые вещества.

Отходы, образующиеся при изготовлении компонентов, входящих в СМИС, и компоненты, входящие в СМИС после окончания срока годности, подлежат уничтожению и захоронению в соответствии с ГОСТ 3.1603-91, ГОСТ Р 51769-2001, ГОСТ Р 52108-2003.

3.9. Требования к проектированию.

СМИС должна разрабатываться в составе раздела (подраздела) проектной документации «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3.10. Порядок создания СМИС ТЭЦ-5 и ее информационного сопряжения с органами повседневного управления РСЧС.

3.10.1. Для создания СМИС ТЭЦ-5 и ее информационного сопряжения с органами повседневного управления РСЧС г. Санкт-Петербурга необходимо провести следующий комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий:

- уточнение группировки сил и средств постоянной готовности, определение и согласование основных мероприятий экстренного реагирования, выполнение которых в случае ЧС на объекте должны организовать органы повседневного управления РСЧС

г. Санкт-петербурга;

- разработка порядка информационного обеспечения в случае ЧС на объектах;

- совершенствование систем связи и управления в кризисных ситуациях, оповещения применительно к задачам и потребностям органов повседневного управления РСЧС 
г. Санкт-Петербурга в части предупреждения или ликвидации последствий ЧС, в т. ч. вызванных террористическими актами, на объектах;

- сопряжение комплекса средств автоматизации органов повседневного управления РСЧС 
г. Санкт-Петербурга со СМИС ТЭЦ-5.

3.10.2. Для создания СМИС ТЭЦ-5 и ее информационного сопряжения с органами повседневного управления РСЧС г. Санкт-Петербурга необходимо разработать, согласовать и утвердить установленным порядком необходимые инструкции, регламенты об обмене информацией между ДДС объектов, органами повседневного управления РСЧС и городскими ДДС, а также дополнения и  изменения к действующим инструкциям и регламентам дежурно-диспетчерских служб (в части их взаимодействия с органами повседневного управления РСЧС) и др.

Особые требования.

4.1. Требования к участнику конкурса.

4.1.1. Организации-участники конкурса должны иметь свидетельства саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих деятельность в сфере пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

4.1.2. Специалисты организации-участника конкурса должны иметь дипломы (свидетельства, удостоверения) государственного образца о специальной подготовке (повышении квалификации) по образовательным программам в данной области, включая СМИС (см. п. 4.12 ГОСТ Р 22.1.12-2005).

4.1.3. Организации-участники конкурса должны иметь положительный опыт работы на объектах ОАО «ТГК-1».

4.1.4. Организация-участник конкурса должна представить техническое задание на разработку структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений ТЭЦ-5 (ТЗ СМИС ТЭЦ-5).

4.1.5. Организация – участник конкурса должна иметь сертификат на соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO 9001.

4.1.6. Организация – участник конкурса должна иметь допуск к работе по проектированию на сложных и уникальных объектах выданный саморегулируемой организацией.

4.2. Требования к порядку создания СМИС ТЭЦ-5.

4.2.1. В случае, если для подготовки проектной документации по СМИС ТЭЦ-5 потребуется отступление от требований стандартов и сводов правил в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, недостаточно требований, установленных нормативными документами, или такие требования не установлены, перед разработкой проектной документации по СМИС ТЭЦ-5 Генподрядчик должен разработать специальные технические условия (СТУ) на создание СМИС ТЭЦ-5 и согласовать их установленным порядком (см. п. 4.13 ГОСТ Р 22.1.12-2005).

4.2.2. Комплекс работ по созданию СМИС ТЭЦ-5 должен также включать смежные мероприятия: построение каналов связи для информационного обмена между компонентами СМИС ТЭЦ-5, сетей электропитания компонентов СМИС ТЭЦ-5 и т.п., а также услуги по сбору и согласованию необходимых исходных данных, необходимым согласованиям на всех этапах разработки системы.

4.2.3. Разработку, монтаж и ввод в действие необходимо производить без останова штатной эксплуатации технологического оборудования.

4.2.4. Генподрядчик должен выполнить необходимый объём согласований, экспертиз и процедур, совместно с Заказчиком (Заказчик при необходимости выдаёт Исполнителю доверенность на проведение работ), определенных законодательством и нормативными актами РФ, в том числе государственную экспертизу в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

- Состав рабочей документации проекта.

Состав рабочей проектной документации должен соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Состав материалов передаваемых Заказчику.

6.1. Разработанная документация представляется Заказчику в виде документов, содержание которых определено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 и настоящим заданием с приложением необходимых расчетов.

6.2. Рабочая (проектная) документация представляется в электронном виде на компакт дисках в 1 (одном) экземпляре и бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах.

Согласование документации.

7.1. Разработанная документация должна быть согласована с генеральным проектировщиком Правобережной ТЭЦ – филиалом «СевЗапВНИПИЭнергопром – СевЗапЭнергомонтажпроект» ОАО «СевЗапНТЦ» и Главным управлением МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

7.2. Перечень других организаций, согласование которых необходимо, определяется в процессе разработки рабочей проектной документации.

- Границы проектирования.

8.1. Оборудование и каналы передачи данных проектируемой СМИС ТЭЦ-5 должно быть размещены на территории новой площадки Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108.

8.2. Границей проектирования СМИС ТЭЦ-5 является место на территории узла связи новой площадки Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, где осуществляется подключение СМИС ТЭЦ-5 к каналу связи для ее сопряжения с органами повседневного управления РСЧС г. Санкт-Петербурга.

Генподрядчик должен запросить в ГУ МЧС г. Санкт-Петербурга технические условия на сопряжение СМИС ТЭЦ-5 с органами повседневного управления РСЧС г. Санкт-Петербурга, а также, на их основе подготовить и выдать заказчику согласованное в ГУ МЧС г. Санкт-Петербурга техническое задание на организацию канала связи для сопряжения СМИС ТЭЦ-5 с органами повседневного управления РСЧС г. Санкт-Петербурга. Организацию данного канала связи, его последующую эксплуатацию, а также связанные с этим расходы, обеспечивает Заказчик системы.

III. Требования к персоналу Генподрядной организации.

1. Организация пропускной системы.

Допуск персонала Генподрядчика и Субподрядчика на Объект осуществляется в соответствии с организацией пропускного режима на территории Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные представители Субподрядчиков предоставляют Генподрядчику списки своих работников по установленному образцу Заказчика, которые Генподрядчик направляет Заказчику для последующей выдачи временных пропусков на территорию Строительной площадки через контрольно-пропускные пункты на территории Заказчика.

Для перемещения Субподрядчика по территории Объекта (Строительной площадки) Генподрядчик выдает Субподрядчику временные пропуска Генподрядчика, которые вкладываются в бейджик и носятся поверх одежды.

2. Организация безопасного производства Работ.

2.1. Организация и выполнение Работ на Строительной площадке должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных #M12291 901761410постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда"#S:

- строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству;

- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России;

- правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности;

- государственных  санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России.

2.2. В соответствии с требованиями п. 4.6. СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» для обеспечения безопасности производства Работ должны быть выполнены следующие мероприятия:

- между Генподрядчиком и Заказчиком разработан и оформлен Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории Правобережной ТЭЦ о предоставлении Генподрядчику территории Строительной площадки с указанием необходимых мероприятий, обеспечивающих безопасность производства Работ;

- разработаны и оформлены акты-допуски между Генподрядчиком и Субподрядчиком, непосредственно выполняющими Работы на выделенной территории Строительной площадке, с указанием участка территории Строительной площадки, выделенной каждому Субподрядчику для производства Работ;

- выпущен приказ Генподрядчика о порядке допуска персонала Субподрядчика к выполнению Работ на Объекте;

- организовано проведение вводного инструктажа по охране труда всему персоналу Субподрядчика, принимающих участие в строительстве Объекта.

2.3. Генподрядчик обязан при выполнении Работ на Объекте (Строительной площадке) с участием Субподрядчика:

- разработать совместно с Субподрядчиком график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на Объекте (Строительной площадке);

- осуществлять  допуск Субподрядчика на Объект (Строительную площадку) с учетом выполнения требований 4.6. СНИП 12-03-2001;

- обеспечивать выполнение общих для всех подразделений Субподрядчика мероприятий охраны труда и координацию действий Субподрядчика в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.

2.4. Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

2.5. Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

2.6. На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, руководители Субподрядчика должны  организовать выполнение работ подчиненного персонала по наряду-допуску по форме приложения Д СНиП 12-03-2001.

2.7. При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск может быть выдан при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.

2.8. Наряд-допуск должен выдаваться на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.

Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

2.9. Все лица, находящиеся на Строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

2.10. Руководители Субподрядчика, персонал которых выполняет работы на Строительной площадке, обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций по охране труда в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

2.11. Контроль за соблюдением требований нормативных документов по охране труда персоналом Субподрядчика, выполняющим строительно-монтажные и наладочные работы при строительстве Объекта со стороны Генподрядчика осуществляется Начальником строительства, его заместителями и инженером по охране труда. При выявлении нарушений руководителям Субподрядчика выдаются обязательные для выполнения предписания.

3. Обеспечение пожаробезопасности.

3.1. Территория  Строительной площадки, производственные, служебные и бытовые помещения должны быть оборудованы средствами пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасно-сти в Российской Федерации.

3.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям (в том числе и временным), сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой очищаться от снега и льда.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к пожарным гидрантам.

3.3. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком и лопатами, ведро с водой и т.п.).

3.4. Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние (отключено от действующих коммуникаций, очищено, пропарено, промыто и т.п.).

3.5. Противопожарное оборудование должно  содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.

3.6. Ответственность за выполнение требований правил пожарной безопасности в производственных и бытовых помещениях и территории  выделенной Субподрядчику, за состояние  первичных средств пожаротушения, обучение и аттестацию по правилам пожарной безопасности своих работников  несут руководители Субподрядчика, а общую ответственность за выполнение требований правил пожарной безопасности на Объекте несут руководители Генподрядчика.

4. Режим промсанитарии.

4.1. При производстве Работ на Строительной площадке, при строительстве зданий и монтаже оборудования должны осуществляться санитарно-профилактические мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными актами Российской Федерации.

4.2. Администрация Генподрядчика совместно с руководством Субподрядчика должны обеспечить работников, занятых на строительстве санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным нормам и правилам.

4.3. На производственных территориях, участках работ и рабочих местах работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям.

4.4. В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, администрация Генподрядчика и руководители Субподрядчика обязаны бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты согласно действующим Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи работникам спецодежды, спец.обуви и других средств индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

5. Медицинское обслуживание.

Сотрудники Генподрядчика и Субподрядчика в случае получения ими травм при работе на Строительной площадке по договоренности направляются для оказания медицинской помощи в медпункт  Правобережной ТЭЦ, а в необходимых случаях в районный травмпункт. В других случаях работники направляются для обеспечения медицинской помощью в стационарные поликлиники по месту  жительства или действию личных медицинских страховок.

6. Охрана окружающей среды.

6.1. При производстве Работ на Строительной площадке должно обеспечиваться выполнение требований в области охраны окружающей среды, бережного отношения к природному фонду, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий.

6.2. Строительство и монтаж оборудования должны осуществляться по утвержденным проектам с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, а также санитарных и строительных требований, норм и правил.

7. Правила экологической безопасности.

7.1. Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

7.2. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

7.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

7.4. В целях соблюдения экологической безопасности сотрудников Генподрядчика и Субподрядчика:

Заказчик обязан:

- постоянно контролировать состояние окружающей среды на Стройплощадке и прилегающей к ней местности;

- получать информацию о концентрациях загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в районе Стройплощадки;

- иметь сведения об уровне шумов на Стройплощадке и от объектов Правобережной ТЭЦ-5 в различное время суток.

Подрядчик обязан:

- контролировать состояние питьевой воды, используемой на Стройплощадке для пищевых целей;

- осуществлять постоянный вывоз со Стройплощадки бытового мусора, пищевых и иных отходов;

- постоянно проводить противопожарные мероприятия на Стройплощадке, при строительстве и монтаже оборудования; в случае возникновения очага пожара принимать все меры к его локализации и устранению;

- осуществлять своевременный контроль за действующими и строящимися объектами водоснабжения, канализации и вентиляции;

- в случае возникновения чрезвычайной ситуации принять все меры к ее ликвидации и устранению нежелательных последствий;

- постоянно инструктировать сотрудников Генподрядчика и Субподрядчика на стройплощадке по правилам экологической безопасности.

Директор ДКС                                                                                                                     А.П. Николаев

Директор                                                                                                                             Э.Н. Лисицкий