Техническое задание

на открытый запрос предложений на выполнение

комплекса работ по реконструкции очистных сооружений замазученных и промливневых стоков основной промышленной площадки с целью восстановления проектной производительности (АСУ ТП) Правобережной теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

номер закупки по ГКПЗ № 1105/4.22-3530

ОКВЭД 45.21.6; ОКПД 4521011

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Правобережная ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108. Основная производственная площадка.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое          задание: начальник ХЦ Черкашина Н.Л., т. 901-44-88.

Период выполнения работ:

- начало               сентябрь 2013 г.

- окончание         декабрь 2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки: 5 500 тыс. руб. без учета НДС.

4-й квартал -      5 500 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО ТГК-1 – приказ № 79 от 01.07.13г.

( Приложения 1, 4 и 7 к приказу).

Текущая стоимость работ определяется по ценникам «Территориальные единичные расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные  работы» с индексацией по элементам затрат в текущий уровень цен с использованием соответствующих коэффициентов (индексов) отчетного месяца, публикуемых во Всероссийском информационно-аналитическом журнале «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» по ежемесячным актам сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), что оформляется справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

- Требования к выполнению работ.

1. Цель работы:

1.1. Корректировка проекта и приведение АСУ ТП флотационной установки в соответствие с требованиями: «Правил устройства электроустановок» (далее - ПУЭ РФ), «Правил технической эксплуатации электростанций и сетей Российской Федерации» (далее - ПТЭ РФ), СТО ОАО «ТГК-1» в части надежности и безопасности работы схем энергоснабжения;

1.2. Модернизация конструкции флотатора (2 шт.) по результатам режимных испытаний: установка в камере сбора очищенной воды дополнительного скиммера для улавливания мазута и коалесцентного блока для удаления твердых взвешенных частиц.

1.3. Внесение изменений в технологическую схему флотационной установки:

- обеспечение подачи очищенной воды с очистных сооружений на градирню: прокладка напорной канализации Ду200 от колодца №237 до чаши градирни №1;

- выполнение работ по обогреву (с помощью греющего кабеля) и теплоизоляции участков трубопровода отвода собранного мазута от флотаторов на резервуар сбора мазута (РМ).

1.4. Обеспечение автоматического включения резервного электропитания.

2. Основные технические характеристики.

Флотационная установка состоит из двух импеллерных флотаторов-отстойников

номинальной производительностью 100м3/час каждый. С другими техническими характеристиками, технологической схемой, проектной документацией черт. 5/200-03/11 и техническим заданием на АСУ ТП можно ознакомиться на ТЭЦ-5.

У К Р У П Н Е Н Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

Комплекс работ по реконструкции очистных сооружений замазученных и промливневых стоков основной промышленной площадки с целью восстановления проектной производительности (АСУ ТП)

Начало               сентябрь 2013 г.

Окончание         декабрь 2013 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корректировка ПИР (стадия РД): - проекта по АСУ ТП черт. 5/200-03/11-АТХ2, в соответствии с требованиями утвержденного технического задания; - проекта флотатора черт. 5/200-03/11-Ф; - проекта технологических решений черт. 5/200-03/11-ТХ; - разработка заказных спецификаций на оборудование и материалы. | компл. | 4 |
| 2 | Поставка дополнительного оборудования и материалов по результатам корректировки ПИР. | - | По заказным спецификациям |
| 3 | Выполнение строительно-монтажных работ: - модернизации флотаторов (2 шт.); - прокладка участка напорной канализации Ду 200 от колодца №237 до чаши градирни №1 (10 м); - обогрев и теплоизоляция участков трубопровода отвода собранного мазута от флотаторов на резервуар сбора мазута (РМ); - очистка приемных резервуаров (РП) (3 шт.). | - | По результатам корректировки проекта, черт. 5/200-03/11-Ф и 5/200-03/11-ТХ |
| 4 | Выполнение электромонтажных работ (черт. 5/200-03/11ЭО) - установка автомата А3794 С в ПСН-0,4кВ МХ-2; - прокладка питающего кабеля от ПСН-0,4кВ до шкафа АВР (в соответствии с проектом) - установка шкафа АВР (в соответствии с проектом) - подключение двух питающих линий от РУСН 0,4 кВ МНХ №2 до шкафа АВР. | - | По черт. 5/200-03/11ЭО |
| 5 | Выполнение строительно-монтажных работ по АСУ ТП. | - | По результатам корректировки проекта, черт. 5/200-03/11-АТХ2 |
| 6 | Пуско-наладочные работы на технологическом оборудовании, электрооборудовании и АСУ ТП, включая предъявление из наладки в опытную и промышленную эксплуатации, обучение персонала ТЭЦ-5). | - | - |
| 7 | Осуществление авторского и технического надзора за проведением СМР в соответствии СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». | - | - |
| 8 | Предоставление исполнительной документации: чертежей, инструкций, оперативной схемы, паспортов, сертификатов, актов скрытых работ и др. | компл. | 1 |

- Укрупненная ведомость объемов работ составлена на основании разработанного проекта «Реконструкция флотационной установки» черт. 5/200-03/11. Объемы работ, указанные в ведомости, могут уточняться на основании актов освидетельствования выполненных работ, утвержденных изменений проектных или технических решений.

Запасные части и материалы для выполнения работ поставляет Заказчик в соответствии со

спецификациями черт.5/200-03/11-Ф , 5/200-03/11-ТХ, 5/200-03/11-АТХ2 и 5/200-03/11ЭО.

Особые условия.

Производство работ и требования к подрядной организации.

1. Выполнение требований:

1.1. Реконструкцию необходимо провести без останова очистных сооружений с поочередной модернизацией действующих флотаторов.

1.2. Выполнение работ производить на действующем оборудовании в соответствии с СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» с обязательной разработкой проекта производства работ.

1.3. Рабочая и эксплуатационная документация на АСУ ТП должна выполняться в соответствии с требованиями: утвержденного технического задания на АСУ ТП, ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», соответствующих разделов ГОСТ 24.104-85 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования», ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания», РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов на АСУ Требования к содержанию документов», ГОСТ 21.408-93 «СПДС Правила выполнения рабочей документации АСУ ТП», ГОСТ 8.596-2002 «ГСОЕИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем», Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 ― О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию и других нормативных документов и стандартов.

1.4. До начала монтажных и наладочных работ, должно быть обеспечено предоставление на ТЭЦ от поставщиков (изготовителей) оборудования АСУ ТП полного комплекта технической и эксплуатационной документации на русском языке в составе, необходимом для монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

1.5. Порядок выполнения пусконаладочных работ по АСУ ТП, а так же объем документации (программы, акты, протоколы и т.п.) в части данных работ должны соответствовать требованиям СТО 34-35-587-001-2012 ОАО «ТГК-1».

1.6. Разработанная проектная документация представляется Заказчику в виде документов, содержание которых определено в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и настоящим заданием.

1.7. Рабочая проектная документация представляется в электронном виде на компакт-диске в 1 (одном) экземпляре и бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах. Вся документация должна быть выполнена на русском языке.

1.8. Рабочая документация на АСУ ТП должна быть скорректирована (в том числе и в электронном

виде) путем перевыпуска документа, в соответствии с п. 2.5, 2.6 ГОСТ 2.503-90 «Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений») по результатам строительно-монтажных работ, электромонтажных работ, пуско-наладочных работ, комплексных и приемо-сдаточных испытаний. Корректировка рабочей документации должна производиться только на основании мотивированных замечаний конечного Заказчика и исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.

1.9. Стадийность проектирования: одностадийное, стадия РД.

2. Требования к производству и качеству работ:

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение работ:

- «Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Выполнение работ в соответствии с ПТЭ (правилами технической эксплуатации электрических станций) введенных в действии с 30 июня 2003г;

- «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)» изд.7;

- Методических указаний по организации работы по технике безопасности и производственной санитарии на электростанциях (СО 153-34.03.105);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201-97);

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. РД 153-34,0-03.150-00;

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Типовой инструкции по охране труда для электромонтажников кабельных сетей

(СО 34.03.287-98);

- Типовой инструкции по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (СО 153- 34.03.253-93);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99).

- Инструкции по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС (СО 153-34.17.207);

- Методических указаний «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, Требования к составу, содержанию и оформлению» (СО 34.20.608-2003).

3. Требования к подрядной организации.

3.1. Общие требования:

- опыт работы по проектированию тепловых электростанций и сетей не менее 5 лет;

- опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет;

- иметь свидетельство о членстве в СРО на заявленные работы (Приказ МРР РФ от 30.12.09 № 624, разд.II, п5.1; разд. III, п.п. 2.2;2.4; 10.5; 18; 24.10);- ТЭЦ относится к технически сложным и опасным объектам.

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», представлять сметную документацию в форме “А0”;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2. Специальные требования:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений;

- подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из Субподрядчиков.