ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по модернизации узла коммерческого учета воды питьевого качества от вводов ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» на промышленной площадке ТЭЦ-5 «Уткина заводь» Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1105/4.24-4164)

| ОКВЭД | 42.21 |
| --- | --- |
| ОКДП | 43.22.11.160 |

1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.108, Правобережная ТЭЦ, филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО Никитин Олег Сергеевич, тел. (812) 688-44-65

Начальник ЦТАИ Верховцев Дмитрий Васильевич, тел. (812) 688-44-85

Период выполнения работ:

Начало:       с момента заключения договора

Окончание: 31 декабря 2016 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ:

Работа состоит из трех этапов:

- разработка ТЗ, ПР по модернизации узла коммерческого учета (далее по тексту УУ) воды питьевого качества ст.№3 и согласование РД УУ воды питьевого качества ст.№3 с Заказчиком и ГУП «Водоканал»;

- поставка расходомера-счетчика электромагнитного «Взлет ТЭР», кабелей питания и связи, ИВК ТЭР, арматуры, источник вторичного питания DR-30.24, ШПК тип 01-22;

- пусконаладочные работы на УУ воды питьевого качества ст.№3, предъявление и сдача "Исполнителем работ" модернизированного узла учета ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" и получение положительного результата.  Необходимости в передаче сигналов в АСВиП нет.

Расчетная цена закупки - 353 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектно-изыскательских работ - 45 тыс. руб. без учёта НДС

- стоимость строительно-монтажных работ – 87 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования – 182 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость пусконаладочных работ – 39 тыс. руб. без учёта НДС;

- 1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

- 2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС.

- 3-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

- 4-й квартал - 353 тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ/услуг должна определятся в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1» в соответствии с приказом генерального директора ПАО «ТГК-1» от 02.08.2016г. №123

Окончательная стоимость оборудования, СМР и ПНР уточняется на на основании разработанной подрядчиком проектной документации и составленной в соответствии с ней сметой. Данная смета является неотемлемой частью договора и согласовыается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель выполнения работ:

Повышение точности и долговременной стабильности измерений коммерческого узла учета воды питьевого качества ст.№3 от вводов ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» на промышленной площадке ТЭЦ-5 «Уткина заводь», за счет приведения измерительного диапазона расходомера в соответствие с текущим расходом воды.

3.2. Описание и основные технические характеристики:

Водомерный узел ст.№3 расположен в главном корпусе (ГК) ТЭЦ-5 на промышленной площадке "Уткина заводь". На трубопроводе Ду200 установлен с применением конфузоров и диффузоров участок измерительного трубопровода (ИТ) Ду150 и электромагнитный расходомер воды питьевого качества, поставляемой ГУП «Водоканал Санкт-Петербург»:

- ИТ водомерного узла ст.№3 с расходомером МР-400-К зав. №8404.

За расходомером МР-400-К по ходу среды установлены термометры сопротивления, измеряющие температуру воды. Данные с расходомера и термометра сопротивления поступают на тепловычислитель СПТ.961 зав. №15500 для измерения расхода и количества воды питьевого качества. Наименьший объемный измеряемый расход воды QV НАИМ расходомера МР-400-К составляет 6,3 м3/час, что превышает предполагаемый текущий расход воды. Состав оборудования узла учета соответствует Техническому согласованию № 232-11-4719/12-0-1 от 29.08.2012 года, выданному ГУП «Водоканал Санкт-Петербург».

По трубопроводу водомерного узла ст.№3 вода питьевого качества поступает на:

- жилые дома по адресам: Октябрьская набережная д.110, д.106, д.106 кор.2;

- абонентов (ЗАО «Складторг», ЗАО «УК ОПЭК»);

- гараж ТЭЦ-5 (водопотребление незначительно), запланирован вывод персонала и продажа территории;

- собственные нужды ТЭЦ-5 (водопотребление незначительно).

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

«Модернизация узла коммерческого учета воды питьевого качества от вводов ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» на промышленной площадке ТЭЦ-5 «Уткина заводь»

Правобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и согласование Технического задания и проектных решений по модернизации УУ воды питьевого качества ст.№3 от вводов ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» на промышленной площадке ТЭЦ-5 «Уткина заводь» с Заказчиком. | комплект | 1 |
|  | Получение от ГУП "Водоканал СПб" Технических условий на устройство и использование водомерного узла, расположенного на промышленной площадке ТЭЦ-5 «Уткина заводь». | комплект | 1 |
|  | Разработка комплекта рабочей документации по модернизации УУ воды питьевого качества ст.№3 на основании технических условий, полученных от ГУП «Водоканал Санкт-Петербург». | комплект | 1 |
|  | Разработка комплекта исполнительной документации по модернизации УУ воды питьевого качества ст.№3 и согласование с заказчиком. | комплект | 1 |
|  | Разработка необходимых эксплуатационных схем и инструкций. | комплект | 1 |
|  | Согласование рабочей документации УУ воды питьевого качества ст.№3 от вводов ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» на промышленной площадке ТЭЦ-5 «Уткина заводь» с Заказчиком и ГУП «Водоканал». | комплект | 1 |
|  | Поставка оборудования и материалов для УУ воды питьевого качества от вводов ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» на промышленной площадке ТЭЦ-5 «Уткина заводь». | комплект | 1 |
|  | - Строительно-монтажные работы по узлу учета ст.№3; - установка измерительного трубопровода (ИТ) Ду65 с применением конфузора и диффузора. | комплект | 1 |
|  | Пусконаладочные работы на УУ воды питьевого качества ст.№3 от ввода ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» на промышленной площадке ТЭЦ-5 «Уткина заводь». | комплект | 1 |
|  | Предъявление и сдача "Исполнителем работ" модернизированного узла учета ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" и получение положительного результата (подписанный со стороны ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» Акт ввода УУ в эксплуатацию). | комплект | 1 |
|  | Сдача в эксплуатацию УУ воды питьевого качества. | комплект | 1 |

Технические условия для выбора средств измерения УУ воды питьевого качества:

| № п/п | Наименование | Условный диаметр трубопроводов, Ду | Эксплуатационный расход, т/ч | Относительный водоразбор, % от расхода в подающем трубопроводе | Температура, град. С | Абсолютное давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Трубопровод УУ воды питьевого качества ст.№3 от ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» | 65 | 0 – 50 | 10 | 1–30 | 0,1 – 0,6 |

За 20 дней до начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование график выполнения работ.

4. Требования к Подрядчику и к организации производства работ.

4.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы и поставку оборудования по монтажу коммерческого узла учета воды питьевого качества ст.№3 от вводов ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» на промышленной площадке ТЭЦ-5 «Уткина заводь».

- Рабочая документация разрабатывается после рассмотрения и утверждения Заказчиком основных проектных решений.

- Выбор оборудования в рабочей документации определяется исключительно по согласованию с Заказчиком.

- Разработку рабочей документации выполнить в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе:

- Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод";

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в редакции действующих Федеральных законов;

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон РФ №102 «Об обеспечении единства измерений»;

- «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». Москва. Энергосервис, 2003г;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждены приказом от 24 июля 2013 года N 328н Министерства труда и социальной защиты РФ;

- «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», введены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 552н.;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утверждены приказом от 25 марта 2014 года № 116 Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» 3-е изд. с изм. и доп. / Утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.00. Разработаны Департаментом генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей. Срок действия установлен с 01.06.00 – М: «Энергетические технологии», 2000;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- СО 34.35.101-2003 Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на тепловых электростанциях:/ Утв. Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 23.10.2003, разраб. ОАО «Фирма ОРГРЭС» - М.: ЦПТИ ОРГРЭС, 2004 - 119 с.;

- СО 34.35.134-96 (РД 34.35.135-96) «Технические требования к модернизации систем контроля и управления технологическим оборудованием» / Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 18.01.96. Разработаны ОА «Фирма ОРГРЭС», АО «Теплоэлектропроект». Срок действия установлен с 01.04.98. - М.: СПО ОРГРЭС, 1998. - 43 с.;

- РД 34.35.412-88. «Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций»;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 13033-84 ГСП. «Приборы и средства автоматизации электрические аналоговые. Общие технические условия»;

- СНиП 3.05.07-87 «Системы автоматизации»;

- СНиП II-58-75. Часть II. «Нормы проектирования. Электростанции тепловые»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Система экологического менеджмента ПАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом 180-14001:2004).

4.2. Требования к модернизации узла учета воды питьевого качества:

- До начала разработки рабочей документации Подрядчик должен провести обследование узла учета воды питьевого качества ст.№3 от вводов ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» на промышленной площадке ТЭЦ-5 «Уткина заводь» с составлением акта обследования.

- В процессе обследования Подрядчик должен уточнить объем модернизируемого и заменяемого оборудования на узле учета №3, требования к электропитанию, месту установки и условия эксплуатации.

- По итогам обследования Подрядчик должен предоставить на согласование Заказчику рабочую и сметную документацию на модернизацию.

В рабочей документации на модернизацию должно быть учтено:

4.2.3.1. Выбор средств измерения УУ воды питьевого качества на основании технических условий, в том числе установку манометра для контроля давления воды питьевого качества.

4.2.3.2. Замена оборудования, представленного в приложении №1 (данное приложение предварительное, должно уточняться Подрядчиком и согласовываться с Заказчиком на этапе предварительного обследования).

4.2.3.3. Замена кабельных связей от силовых сборок распределения питания до заменяемого в рамках данного технического задания оборудования и средств измерения.

4.2.4. Выполнить демонтаж заменяемого оборудования.

5. Требования к составу и содержанию проекта.

- Одностадийное проектирование (стадия РД).

- Проектирование узла учета осуществляется на основании технических условий, полученных от ГУП «Водоканал Санкт-Петербург». Технические условия на проектирование узла учета должны содержать:

а) требования к месту размещения узла учета;

б) требования к схеме установки прибора учета и иных компонентов узла учета;

в) требования к техническим характеристикам прибора учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности.

- Рабочая документация оформляется на узел учета в соответствии с требованиями ГОСТ 21.408-93 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов» в составе:

- Титульный лист;

- Общие данные;

- Пояснительная записка;

- Техническое задание;

- Схемы автоматизации;

- Электрические принципиальные схемы;

- Схемы соединений внешних электрических проводок;

- Схемы подключений внешних электрических проводок;

- Схемы расположения;

- Чертежи измерительных участков;

- Сборочные чертежи;

- Метрологические схемы измерительного комплекса, включающие перечень применяемых СИ, их МХ и характеристики элементов схемы;

- Спецификация на средства измерения, материалы и т.д.;

- Сметная документация;

- Разрешительные документы Госстандарта (сертификаты, свидетельства на СИ);

- Паспорта и свидетельства о поверке СИ, применяемых в составе измерительного комплекса;

- Паспорт на измерительный комплекс расхода воды питьевого качества;

- Свидетельства о поверке измерительных комплексов в ФБУ «ТЕСТ-Санкт-Петербург»;

- Инструкция по эксплуатации измерительных комплексов.

- Ведомость объемов работ подлежит уточнению и дополнению на этапе согласования технического задания и выполнения работ. Окончательный состав и содержание документации рабочего проекта согласовываются сторонами в процессе проектирования.

- Рабочую документацию предоставить Заказчику на электронном носителе СD – диск (2 экз.) и на бумажном носителе (4 экз.). Бумажные носители информации должны иметь стандартный формат (А4 или А3).

- Исполнитель согласовывает рабочую документацию с ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» и Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» и главным метрологом ПАО «ТГК-1».

- Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями локальных сметно-нормативных актов, принятых в ПАО «ТГК-1».

- Вся рабочая документация должна быть выполнена на русском языке.

- Произвести кодирование в системе ККS датчиков, арматуры, сигналов, шкафов, панелей, соединительных коробок, кабельных связей и т.п. в соответствии с действующей на ТЭЦ-5 методикой кодирования.

6. Требования к резервированию электропитания.

Узел учета воды питьевого качества ст.№3, по месту установки первичных средств измерений, должен быть обеспечен источником бесперебойного питания со временем поддержания работы не менее 30 минут.

7. Требования к подрядной организации.

- Общие требования:

- Наличие опыта выполнения работы по организации и установке коммерческих узлов учета воды не менее 3 лет.

7.1.2. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий, оборудования требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7.1.3. Работники подрядчика (исполнителя, поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ПАО «ТГК-1», подрядчик (исполнитель, поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

7.1.4. Подрядчик (исполнитель) обязан соблюдать требования природоохранного законодательства РФ в рамках деятельности, определенной договором.

7.1.5. Акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

7.1.6. Для выполнения работ не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски.

- Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных работ.

- Предпочтительно иметь в регионе расположения ТЭЦ-5 производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения проектно-изыскательских и строительно- монтажных работ.

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов.

- Исключить при проектировании применение асбестсодержащих материалов. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с Заказчиком.

- Знать особенности реконструируемого оборудования.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ.

- Предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO.

- Иметь необходимое оборудование, приборы и инструменты для предпроектного обследования объекта.

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком выполнения работ.

7.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии Заказчика.

Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия Заказчиком (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик по требованию Заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

Подрядчик обязан организовать своевременное, в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ), оформление и предоставление Заказчику исполнительной документации:

- проектные решения УУ;

- сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты приемки скрытых работ;

- акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе СМР материалы;

- акты о приемке после испытаний смонтированного оборудования, схем и систем;

- ведомость выполненных работ;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед началом, в процессе выполнения и окончания работ отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

7.4. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

7.4.1. Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

7.4.2. Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

7.4.3. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

7.4.4. Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

7.4.5. Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

7.4.6. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков, Генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учетом сроков их исполнения.

7.5. Требования к защите конфиденциальной информации:

Подрядчик обязан предоставить сведения:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации;

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты и использования без их согласия этой информации в личных целях.

Подрядчик обязан заключить с ПАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности по форме, ПАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

8.  Оборудование и материалы:

- Все применяемые при СМР материалы и оборудование должны соответствовать заказным спецификациям и должны быть произведены не ранее 2016 года.

- Замена указанных в проекте материалов и оборудования должен быть в обязательном порядке согласована с Заказчиком.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и оборудования требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

9. Для выполнения работ Подрядчиком Заказчик обеспечивает:

- допуск персонала подрядчика (субподрядчика) на рабочие места в течение всего срока выполнения проектных работ производится в установленном порядке, после проведения вводного и первичного инструктажей по ОТ и ПБ и при наличии у персонала подрядной и субподрядных организаций удостоверений о проверке знаний по ОТ и ПБ.

Приложение:

1. Перечень заменяемого оборудования – на 1 л.

2. Соглашение о конфиденциальности – на 3 л.

Приложение №1

Перечень заменяемого оборудования:

| № пп | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электромагнитный расходомер МР-400-К зав. №8404 | шт. | 1 |
|  | Термометр сопротивления ТСМ-50М L=120мм | шт. | 1 |
|  | Бобышка прямая БП1 М20х1,5 55мм Ст20 ТУ 4218-17416124-001-96 | шт. | 1 |
|  | Гильза защитная ЮНКЖ.015 М20х1.5 | шт. | 1 |
|  | Контрольные кабели и кабели питания | шт. | 4 |