Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ на техническое

освидетельствование и экспертизу промышленной безопасности технических устройств

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ №1105/6.42-1958

ОКДП – 7492089   ОКВЭД – 40.11.51

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, тел. (812) 901-44-65

Начальник КТЦ ТЭЦ-5 Мишин Александр Алексеевич, тел. (812) 901-44-80

Начальник ТТЦ ТЭЦ-5 Смальцер Максим Николаевич, тел. (812) 901-44-91

Период выполнения работ:

Начало		апрель 2016 г.

Окончание		декабрь 2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 498 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - __________18_____________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - __________150____________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - __________230____________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - __________100____________ тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: Техническое освидетельствование трубопроводов и котлов проводится с целью проверки их технического состояния, соответствия требованиям ФНП, и определения возможности и условий по дальнейшей безопасной эксплуатации.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования. Определение соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

Краткое описание объема работ: Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории металлов ЦЛМСиК, которые по окончании работ через заказчика предоставляют Исполнителю технический отчет по результатам технического диагностирования.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель. Отчетная документация передается Исполнителем Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате pdf.

Требования к срокам выполнения работ:

Приступить к работам в соответствии со сроками, указанными в Договоре. Срок проведения экспертизы не должен превышать одного месяца с момента получения Исполнителем полного комплекта документов от Заказчика.

Сроки проведения технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности указаны в Перечне и основных технических характеристиках оборудования.

О готовности оборудования к техническому освидетельствованию Заказчик уведомляет Исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

Сроки начала проведения экспертизы промышленной безопасности, могут быть изменены по согласованию с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1» не позднее чем за 2 недели до планируемого срока.

Перечень и основные технические характеристики оборудования, подлежащего очередному техническому освидетельствованию:

| № п/п | Наименование технических устройств | Параметры |  | Диаметр и толщина, мм | Длина, м | Год ввода в эксплуатацию | Дата очередного ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давле-ние, кгс/см2 | Темпера-тура, оС |  |  |  |  |
|  | Котел-утилизатор паровой Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 (ПК-59) ст.№21 | 7,86/0,62 | 515/230 | - | - | 2012 | 08.08.16 |
|  | Котел-утилизатор паровой Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 (ПК-59) ст.№22 | 7,86/0,62 | 515/230 | - | - | 2012 | 13.07.16 |
|  | Трубопроводы IV категории |  |  |  |  |  |  |
|  | Паропровод Р=0,7 МПа; Т=190 оС паровой котельной рег.№2382 | 7,0 | 190 | 426х9 325х8 273х8 219х7 159х5 | 138,9 | 2008 | 25.12.16 |
|  | Паропровод Р=1,4 МПа; Т=250 оС паровой котельной рег.№2383 | 14,0 | 250 | 325х8 273х8 219х7 | 153,5 | 2008 | 25.12.16 |
|  | Сосуды |  |  |  |  |  |  |
|  | Подогреватель высокого давления ПВД-5 э/бл. №1, рег.№93150 | 12,6 | 265 | - | - | 2006 | 06.08.16 |
|  | Фильтр сетчатый газовый э/бл. №2, рег.№96074 | 23,5 | ≤50 | - | - | 2012 | 04.05.16 |
|  | Фильтр сетчатый газовый э/бл. №2, рег.№96075 | 23,5 | ≤50 | - | - | 2012 | 04.05.16 |
|  | Фильтр сетчатый газовый э/бл. №2, рег.№96076 | 23,5 | ≤50 | - | - | 2012 | 04.05.16 |
|  | Фильтр сетчатый газовый э/бл. №2, рег.№96077 | 23,5 | ≤50 | - | - | 2012 | 04.05.16 |
|  | Фильтр-сепаратор э/бл. №2, рег.№96071 | 12,0 | -30 ÷ +15 | - | - | 2012 | 04.05.16 |
|  | Фильтр-сепаратор э/бл. №2, рег.№96072 | 12,0 | -30 ÷ +15 | - | - | 2012 | 04.05.16 |
|  | Фильтр-сепаратор э/бл. №2, рег.№96073 | 12,0 | -30 ÷ +15 | - | - | 2012 | 04.05.16 |
|  | ПСГ-1 со сборником конденсата э/бл. №2, рег.№96113 | 3,5 | ≤170 | - | - | 2012 | 16.07.16 |
|  | ПСГ-2 со сборником конденсата э/бл. №2, рег.№96112 почему через 4 года? | 3,5 | ≤170 | - | - | 2012 | 16.07.16 |
|  | Воздухосборник э/бл. №2, рег.№ 96111 | 9,2 | -36 ÷ +50 | - | - | 2012 | 04.07.16 |
|  | Ресивер сжатого азота э/бл. №2, рег.№96110 | 9,2 | -36 ÷ +50 | - | - | 2012 | 04.07.16 |
|  | Бак сбора конденсата э/бл. №2, рег.№96109 не оборудование раб под давлением а сооружение | 8,0 | 100 | - | - | 2012 | 06.08.16 |

Перечень и основные технические характеристики оборудования, подлежащего техническому освидетельствованию с проведением экспертизы промышленной безопасности:

| № п/п | Наименование технических устройств | Параметры |  | Диаметр и толщина, мм | Длина, м | Год ввода в эксплуатацию | Дата проведения ТД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давле-ние, кгс/см2 | Темпера-тура, оС |  |  |  |  |
|  | Котлы |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел КВГМ-100 ст. №14 | 16 | 150 | - | - | 1989 | 04.2016 |
|  | Сосуды |  |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр газовый рег.№93161 | 12 | - | - | - | 2006 | 06-07.2016 |
|  | Фильтр газовый рег.№93162 | 12 | - | - | - | 2006 | 06-07.2016 |
|  | Фильтр газовый рег.№93163 | 12 | - | - | - | 2006 | 06-07.2016 |

Перечень и основные технические характеристики оборудования, подлежащего экспертизе промышленной безопасности:

| № п/п | Наименование технических устройств | Параметры |  | Диаметр и толщина, мм | Длина, м | Год ввода в эксплуатацию | Дата проведения ТД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давле-ние, кгс/см2 | Темпера-тура, оС |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопровод подпиточной воды ВК ст. №2 | 6,0 | 70 | 630х10 530х8 426х9 325х8 219х8 159х4,5 108х4 | 1410 | 1981 | 06-07.2016 |
|  | Паропроводы на эстакаде от паровой котельной на мазутное хозяйство ст. №9П | 13,0 | 250 | 325х8 | 294 | 1986 | 06-07.2016 |
|  | Сосуды |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплообменник непрерывной продувки 273ТКГ-2,5-М23/20-3-1 ст. №20Б | 10 | 158 | - | - | 2006 | 06-07.2016 |
|  | Охладитель конденсата ПСГ-1 (теплообменник 800ТНВ-2,5-М1-С/20Г-6-1-У-Игр.4) ст. №16Б | 16 | 75 | - | - | 2006 | 06-07.2016 |
|  | Охладитель конденсата ПСГ-2 (теплообменник 800ТНВ-2,5-М1-С/20Г-6-1-У-Игр.4) ст. №17Б почему проводится экспертиза через 10 лет уточнить по паспорту расчет срок | 16 | 75 | - | - | 2006 | 06-07.2016 |

Перечень и основные технические характеристики оборудования, подлежащего

техническому освидетельствованию с составлением паспорта и постановкой на учет в

Ростехнадзоре:

| № п/п | Наименование технических устройств | Параметры |  | Диаметр и толщина, мм | Длина, м | Год ввода в эксплуатацию | Дата проведения ТД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давле-ние, кгс/см2 | Темпера-тура, оС |  |  |  |  |
|  | Паропровод на мазутонасосную станцию №4 | 12 | 250 | 273х8 |  | 2006 | 07.2016 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

на очередное техническое освидетельствование: котлы - 2 шт.,

трубопроводы - 2 шт., сосуды -13 шт.

| № п/п | Наименование работ | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| - Трубопроводы |  |  |
| 1.1. | Разработка программы освидетельствования | 1 шт. |
| 1.2. | Проверка технической документации трубопроводов | 2 шт. |
| 1.3. | Проведение наружного осмотра трубопроводов и их опорно-подвесной системы | 2 шт. |
| 1.4. | Оформление результатов освидетельствования в паспортах трубопроводов | 2 шт. |
| 1.5. | Составление отчета о выполненной работе | 1 шт. |
| - Котлы |  |  |
| 2.1. | Разработка программы освидетельствования | 1 шт. |
| 2.2. | Проверка технической документации котлов | 2 шт. |
| 2.3. | Проведение наружного и внутреннего осмотра | 2 шт. |
| 2.4. | Оформление результатов освидетельствования в паспортах котлов | 2 шт. |
| 2.5. | Составление отчета о выполненной работе | 1 шт. |
| 3. | Сосуды | 13 шт. |
| 3.1 | Разработка программы освидетельствования | 1 шт. |
| 3.2 | Проверка технической документации сосудов | 13 шт. |
| 3.3 | Проведение наружного осмотра | 13 шт. |
| 3.4 | Проведение внутреннего осмотра | 13 шт. |
| 3.5 | Участие в гидравлических испытаниях сосудов | 4 шт. |
| 3.6 | Оформление результатов освидетельствования в паспортах сосудов | 13 шт. |
| 3.7 | Составление отчета о выполненной работе | 1 шт. |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

на техническое освидетельствование с проведением экспертизы промышленной безопасности: водогрейных котлов КВГМ-100 – 1 шт.; фильтров газовых – 3 шт.

| № п.п. | Наименование работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котлы |  |
| 1.1 | Участие в проведении наружного и внутреннего осмотра котла | 1 шт. |
| 1.2 | Участие в проведении гидравлических испытаний котла | 1 шт. |
| 1.3 | Участие в проведении технического освидетельствования металлоконструкций котла | 1 шт. |
| 1.4 | Анализ результатов контроля и проведение расчетов на прочность (при необходимости) | 1 шт. |
| 1.5 | Оформление заключения экспертизы промышленной безопасности | 1 шт. |
| 1.6. | Внесение заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр Рос-технадзора. | 1 шт. |
| 2. | Сосуды |  |
| 2.1 | Участие в проведении наружного и внутреннего осмотра сосудов | 3 шт. |
| 2.2 | Участие в проведении гидравлических испытаний | 3 шт. |
| 2.3 | Анализ результатов контроля и проведение расчетов на прочность (при необходимости) | 3 шт. |
| 2.4 | Оформление заключения экспертизы промышленной безопасности | 3 шт. |
| 2.5. | Внесение заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр Рос-технадзора. | 3 шт. |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

на проведение экспертизы промышленной безопасности: трубопроводов - 2 шт.; сосудов – 3 шт.

(не регистрируемых в Ростехнадзоре)

| № п.п. | Наименование работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Анализ результатов контроля и проведение расчетов на прочность (при необходимости) | 5 шт. |
|  | Оформление заключения экспертизы промышленной безопасности | 5 шт. |
|  | Внесение заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр Рос-технадзора. | 5 шт. |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

на проведение технического освидетельствования паропровода с составлением

паспорта и регистрацией в Ростехнадзоре – 1 шт.

| № п/п | Наименование работ | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Разработка программы освидетельствования | 1 шт. |
| 1.2. | Проведение наружного осмотра паропровода и его опорно-подвесной системы | 1 шт. |
| 1.3. | Составление паспорта паропровода | 1 шт. |
| 1.4. | Оформление результатов освидетельствования в паспорте паропровода | 1 шт. |
| 1.5. | Регистрация паропровода в Ростехнадзоре | 1 шт. |
| 1.6. | Составление отчета о выполненной работе | 1 шт. |

Особые условия

1. Требования к производству и качеству работ:

  - При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- ПБ 03-517-02 – Общие правила промышленной безопасности для, организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года);

- «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855;

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды»;

- РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций»;

- РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.03.98 г. № 11;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (Приказ Минюста России от 25.03.2014 №116);

- СО 153-34.17.464-03 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий»;

- СО 153-34.17.469-2003 «Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 0С»;

- СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением».

1.2. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

По окончанию работ:

- по результатам проведенного технического освидетельствования делается запись в паспорте технического устройства в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов;

- предоставляется отчет о проведенной работе.

- по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности составляется заключение экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

- Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть внесено в Реестр Ростехнадзора.

- Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

    - для проведения работ не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО;

    - наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на виды работ по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

    - наличие опыта работы по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС;

    - наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на объекты котлонадзора (оборудование, работающее под давлением) с правом выполнения расчетов, стаж работы не менее 5 лет, в соответствующей области аттестации. Участник в составе заявки должен предоставить удостоверения экспертов, имеющих аттестацию в области экспертизы промышленной безопасности на объекты котлонадзора (оборудование, работающее под давлением).

    - наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору». Участник в составе заявки должен предоставить удостоверения и протоколы по аттестации по общим требованиям промышленной безопасности и оборудованию, работающему под давлением.

    - обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

    - участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

    - персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

    - исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

    - исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

2.2.1	руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

    - составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

    - предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

    - обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

2.2.5	устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ.