ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по обследованию и экспертизе промышленной безопасности:

- подземного железобетонного мазутного резервуара ст. №8 V=10000 м3,

- наземного металлического расходного мазутного резервуара ст. №2 V=1000 м3,

- баков хранения турбинного масла ст. №1-6 V=70 м3 для получения разрешения на их применение ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ № 1105/6.42-1962

Код по ОКДП - 7422000

Код по ОКВЭД – 40.11.51

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Никитин Олег Сергеевич, тел. (812) 901-44-65

Ведущий инженер ПТО Никулин Игорь Викторович, тел. (812) 901-44-09

Начальник ТТЦ Смальцер Максим Николаевич, тел. (812) 901-44-91

Начальник КТЦ Мишин Александр Алексеевич, тел. (812) 901-44-80

Период выполнения работ:

Начало:            март 2016 г.

Окончание:      декабрь 2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки -   350 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - ________0________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - ________120______ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - ________130______ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - ________100 ______ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

Наименование сооружения, подлежащего обследованию:

- Подземный железобетонный резервуар хранения мазута ст.№8.

- Наземный металлического расходный мазутный резервуар ст. №2.

- Металлические баки хранения турбинного масла ст. №1-6 V=70 м3.

Описание и основные технические характеристики:

- Железобетонный резервуар хранения мазута ст. №8 расположен на территории мазутного хозяйства основной промышленной площадки ТЭЦ-5 и предназначен для хранения мазута. Железобетонный резервуар хранения мазута ст. №8 полузаглублённый обвалованный, квадратный в плане с габаритными размерами в осях 45,0×45,0м и высотой 5,7 м, емкость резервуара 10000 м3.

- Расходный мазутный резервуар ст.№2 расположен на территории мазутного хозяйства основной промышленной площадки ТЭЦ-5. Сооружение введено в эксплуатацию в 1993 году и предназначено для хранения мазута, емкость резервуара 1000 м3.

- Баки хранения турбинного масла расположены на маслохозяйстве основной промышленной площадки ТЭЦ-5. Резервуары введены в эксплуатацию в 2006 году и предназначены для хранения турбинного масла. Ёмкость резервуаров 70 м3. Бак представляет собой сварную металлическую цилиндрическую конструкцию, внутренним диаметром 3000 мм, высотой 11960 мм.

Цели экспертизы:

1. Оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности (согласно Федеральному закону от 21.07.1977г. №116-ФЗ).

2. Определение возможности продления срока безопасной эксплуатации объекта (согласно

приказу Минприроды России №195 от 30.06.2009 г.).

3. Обследование резервуара, как строительного сооружения, для определения технического состояния строительных конструкций и оценки их эксплуатационной пригодности.

4. Установление полноты, достоверности и правильности информации по объекту экспертизы (проектных, конструкторских, эксплуатационных, ремонтных и др. документов), соответствие её стандартам, нормам и правилам промышленной безопасности.

5. Подготовка выводов и рекомендаций по приведению объекта в соответствии с нормативными требованиями промышленной безопасности.

6. Получение разрешения на применение баков хранения масла.

II. Требования к выполнению работ.

ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по обследованию и экспертизе промышленной безопасности

подземного железобетонного мазутного резервуара ст. №8 V=10000 м3

| № п/п | Наименование работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обследование и оценка технического состояния строительных конструкций подземного железобетонного мазутного резервуара. |  |
| 1.1. | Анализ имеющейся технической и исполнительной документации на объект. | 1 шт. |
| 1.2. | Натурное обследование строительных конструкций объекта. | 1 шт. |
| 1.3. | Выявление дефектов и повреждений, оценка их влияния на несущую способность отдельных конструкций и объекта в целом. | 1 шт. |
| 1.4. | Выполнение проверочных расчётов с учётом фактических нагрузок. | 1 шт. |
| 1.5. | Оценка технического состояния конструктивных элементов объекта экспертизы. | 1 шт. |
| 1.6. | Разработка компенсирующих мероприятий и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации объекта экспертизы. | 1 шт. |
| 2. | Составление заключения экспертизы промышленной безопасности подземного железобетонного мазутного резервуара ст. №8. В заключении отражаются: |  |
| 2.1. | Выводы по результатам экспертизы промышленной безопасности подземного железобетонного мазутного резервуара ст. №8: - категории опасности имеющихся дефектов конструкций объекта экспертизы (колонн, плит покрытия); - прочность бетона колонн железобетонного резервуара; - прочность бетона стенового ограждения железобетонного резервуара; - прочность бетона плит покрытия железобетонного резервуара; - максимальное значение прогиба плит покрытия; - максимальное значение отклонения колонн от вертикали; - остаточный ресурс безопасной эксплуатации резервуара; - сроки очередного обследования строительных конструкций резервуара. | 1 шт. |
| 2.2. | Рекомендации по техническим решениям и проведению компенсирующих мероприятий. | 1 шт. |
| 2.3. | Вывод о соответствии (не соответствии) подземного железобетонного мазутного резервуара ст.№8 требованиям промышленной безопасности. | 1 шт. |
| 2.4. | Срок проведения очередной экспертизы промышленной безопасности подземного железобетонного мазутного резервуара ст.№8. | 1 шт. |
| 3. | Внесение заключения экспертизы промышленной безопасности подземного железобетонного мазутного резервуара ст. №8 в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. | 1 шт. |

ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по обследованию и экспертизе промышленной безопасности

наземного металлического расходного мазутного резервуара ст. №2 V=1000 м3

| № п/п | Наименование работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обследование и оценка технического состояния строительных конструкций наземного металлического расходного мазутного резервуара ст.№2 |  |
| 1.1. | Анализ имеющейся технической и исполнительной документации на объект. | 1 шт. |
| 1.2. | Визуальный и измерительный контроль: - внутренней и наружной поверхности элементов резервуара; - антикоррозийного покрытия элементов резервуара; - сварных соединений элементов резервуара; - теплоизоляционного покрытия резервуара; - основания и отмостки резервуара. | 1 шт. |
| 1.3. | Толщинометрия металла резервуара. | 1 шт. |
| 1.4. | Определение механических свойств металла. | 1 шт. |
| 1.5. | Определение отклонения от вертикали образующих стенки резервуара. | 1 шт. |
| 1.6. | Нивелировка основания резервуара. | 1 шт. |
| 1.7. | Выявление дефектов и повреждений, оценка их влияния на несущую способность отдельных конструкций и объекта в целом. | 1 шт. |
| 1.8. | Выполнение проверочных расчётов с учётом фактических нагрузок. | 1 шт. |
| 1.9. | Оценка технического состояния конструктивных элементов объекта экспертизы. | 1 шт. |
| 1.10. | Разработка компенсирующих мероприятий и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации объекта экспертизы. | 1 шт. |
| 2. | Составление заключения экспертизы промышленной безопасности наземного металлического расходного мазутного резервуара ст.№2. В заключении отражаются: |  |
| 2.1. | Выводы по результатам экспертизы промышленной безопасности наземного металлического расходного мазутного резервуара ст.№2: - категории опасности имеющихся дефектов конструкций объекта экспертизы; - результаты ультразвуковой толщинометрии металла резервуара; - результаты измерения твёрдости металла резервуара; - результаты измерения отклонений от вертикали образующих стенки резервуара; - результаты нивелировки основания резервуара; - остаточный ресурс безопасной эксплуатации резервуара; - сроки очередного обследования строительных конструкций резервуара. | 1 шт. |
| 2.2. | Рекомендации по техническим решениям и проведению компенсирующих мероприятий. | 1 шт. |
| 2.3. | Вывод о соответствии (не соответствии) наземного металлического расходного мазутного резервуара ст.№2 требованиям промышленной безопасности. | 1 шт. |
| 2.4. | Срок проведения очередной экспертизы промышленной безопасности наземного металлического расходного мазутного резервуара ст.№2. | 1 шт. |
| 3. | Внесение заключения экспертизы промышленной безопасности наземного металлического расходного мазутного резервуара ст. №2 в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. | 1 шт. |

ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по обследованию и экспертизе промышленной безопасности

баков хранения турбинного масла ст. №№1-6 V=70 м3

| № п/п | Наименование работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплексное обследование и оценка технического состояния строительных конструкций баков хранения турбинного масла ст. №№1-6 V=70 м3. |  |
| 1.1. | Анализ имеющейся технической и исполнительной документации на объект. | 6 шт. |
| 1.2. | Визуальный и измерительный контроль: - внутренней и наружной поверхности элементов резервуаров; - антикоррозийного покрытия элементов резервуаров; - сварных соединений элементов резервуаров; - теплоизоляционного покрытия резервуаров; - железобетонного основания резервуаров. | 6 шт. |
| 1.3. | Толщинометрия металла резервуаров. | 6 шт. |
| 1.4. | Определение механических свойств металла. | 6 шт. |
| 1.5. | Определение отклонения от вертикали образующих стенки резервуаров. | 6 шт. |
| 1.6. | Нивелировка основания резервуаров. | 6 шт. |
| 1.7. | Выявление дефектов и повреждений, оценка их влияния на несущую способность отдельных конструкций и объектов в целом. | 6 шт. |
| 1.8. | Выполнение проверочных расчётов с учётом фактических нагрузок. | 6 шт. |
| 1.9. | Оценка технического состояния конструктивных элементов объектов экспертизы. | 6 шт. |
| 1.10. | Разработка компенсирующих мероприятий и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации объектов экспертизы. | 6 шт. |
| 2. | Составление заключения экспертизы промышленной безопасности баков хранения турбинного масла ст. №№1-6 V=70 м3. В заключении отражаются: |  |
| 2.1. | Выводы по результатам экспертизы промышленной безопасности баков хранения турбинного масла ст. №№1-6 V=70 м3: - категории опасности имеющихся дефектов конструкций объектов экспертизы; - результаты ультразвуковой толщинометрии металла резервуаров; - результаты измерения твёрдости металла резервуаров; - результаты измерения отклонений от вертикали образующих стенки резервуаров; - результаты нивелировки основания резервуаров; - остаточный ресурс безопасной эксплуатации резервуаров; - сроки очередного обследования строительных конструкций резервуаров. | 6 шт. |
| 2.2. | Рекомендации по техническим решениям и проведению компенсирующих мероприятий. | 6 шт. |
| 2.3. | Вывод о соответствии (не соответствии) баков хранения турбинного масла ст. №№1-6 V=70 м3 требованиям промышленной безопасности. | 6 шт. |
| 2.4. | Срок безопасной эксплуатации и проведения очередной экспертизы промышленной безопасности баков хранения турбинного масла ст.№ №1-6 V=70 м3. | 6 шт. |
| 3. | Внесение заключения экспертизы промышленной безопасности баков хранения турбинного масла ст. №№1-6 V=70 м3 в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. | 6 шт. |

Особые условия

1.Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.1.	Работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

1.2.	При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

-   Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-Ф-3;

-  Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97);

-     Приказа Минприроды России №195 от 30.06.2009г. «Об утверждении Порядка

продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и

сооружений на опасных производственных объектах»;

-	Инструкции по техническому обследованию железобетонных резервуаров для нефти и нефтепродуктов (РД 03-420-01);

-	Правил проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных (ПБ 03-584-03);

-      Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 34.20.501-2003);

-   Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", утвержденных Федеральной Службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Приказ №96 от 11.03.2013 г.).

-	Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

-	Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. (СО 34.03.301-00);

-     СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения;

- ГОСТа 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.

По окончании работ:

-  оформление заключений экспертизы промышленной безопасности по результатам комплексного обследования сооружений (в бумажном виде – 4 экз.) с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации конструктивных элементов сооружений, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.

-   Оформление разрешений на применение технических устройств - баков хранения турбинного масла ст. №1-6 V=70 м3.

2.    Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

- иметь лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, переоформленной в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г. (в случае получения лицензии до дня вступления в силу настоящего федерального закона);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1». Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

-	для проведения работ не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО;

-   персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

-	персонал должен иметь все необходимые для работы приборы, инструменты и специальные приспособления;

-	персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.