ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по очередному техническому освидетельствованию: мазутоподогревателей ПМР-13-60 - 2 шт.; трубопроводов - 42 шт. и техническому освидетельствованию с проведением экспертизы промышленной безопасности: водогрейных котлов КВГМ-100 – 3 шт., трубопроводов -7 шт.,

мазутоподогревателей ПМР-64-60 - 1 шт. и ПМР 13-240 - 1 шт.

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ № 1105/6.42-2021

Код по ОКДП - 7422000

Код по ОКВЭД – 40.10.41

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, тел. 901-44-65

Начальник КТЦ ТЭЦ-5 Мишин Александр Алексеевич, тел.901-44-80

Начальник ТТЦ ТЭЦ-5 Смальцер Максим Николаевич, тел. 901-44-91

Период выполнения работ:

Начало		01    июля        2014 г.

Окончание		31    декабря    2014 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки -  827 000   тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

3-й квартал - _____________400 000________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - __________ ___427 000________ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: Техническое освидетельствование трубопроводов и сосудов проводится с целью проверки их технического состояния, соответствия Правилам устройства и безопасной эксплуатации, и определения возможности и условий по дальнейшей безопасной эксплуатации.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования. Определение соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

Краткое описание объема работ: Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории металлов ЦЛМСиК, которые по окончании работ предоставляют Исполнителю технический отчет по результатам технического диагностирования.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель.

Требования к срокам выполнения работ:

Приступить к работам в соответствии со сроками, указанными в Договоре. Срок проведения экспертизы не должен превышать трех месяцев.

Сроки начала проведения экспертизы промышленной безопасности, могут быть изменены по согласованию с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1» не позднее чем за 2 недели до планируемого срока.

Перечень и основные технические характеристики оборудования, подлежащего очередному техническому освидетельствованию:

| № п/п | Наименование технических устройств | Параметры |  | Диаметр и толщина, мм | Длина, м | Год ввода в эксплуатацию | Дата очередного ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давле-ние, кгс/см2 | Темпера-тура, оС |  |  |  |  |
|  | Сосуды, работающие под давлением |  |  |  |  |  |  |
|  | Мазутоподогреватель типа ПМР 13-60 ребристый, рег. № 93292 | Рп 16 Рмаз13 | 250 135 | - | - | 2007 | 30.09.14 |
|  | Мазутоподогреватель типа ПМР 13-60 ребристый, рег. № 93291 | Рп 16 Рмаз13 | 250 135 | - | - | 2007 | 30.09.14 |
| Трубопроводы I категории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паропровод горячего промперегрева от котла до СК турбины | 24,5 | 545 | 630х28 426х19 | 257 | 2006 | 26.10.14 |
|  | Перепускные трубы ВД | 130 | 545 | 273х32 219х28 | 40 | 2006 | 26.10.14 |
|  | Перепускные трубы СД | 26,0 | 540 | 426х19 | 73 | 2006 | 26.10.14 |
|  | Коллектор дренажей СД. Обвязка РДВД | 26,0 | 545 | 108х6 | 3,4 | 2006 | 26.10.14 |
|  | Трубопровод острого пара от котла до СК турбины | 140 | 545 | 325х38 273х32 219х28 | 339 | 2006 | 15.12.14 |
|  | Коллектор дренажей ВД РДВДст. | 140 | 540 | 133х20 | 2,7 | 2006 | 15.12.14 |
|  | Трубопровод сброса пара из горячего промперегрева до ОУ, после ОУ | 26,0 | 540 | 273х13 | 36 | 2006 | 15.12.14 |
|  | Трубопровод отбора пара на ПВД № 5 | 13,3 | 452 | 273х13 219х18 | 33 | 2006 | 15.12.14 |
|  | Коллектор дренажей отборов ПВД 5,6,7 до КОС | 41,0 | 545 | 159х8 | 2,3 | 2006 | 15.12.14 |
|  | Коллектор дренажей РК ЦВД и перепускных труб ЦВД | 130 | 545 | 133х20 | 2,2 | 2006 | 15.12.14 |
|  | Коллектор дренажей РК ЦСД и перепускных труб ЦСД | 26,0 | 540 | 159х13 | 1,6 | 2006 | 15.12.14 |
|  | Трубопроводы питательной воды от напора ПЭН до котла | 230 | 230 | 325х38 273х24 219х19 133х13 76х9 | 287 | 2006 | 15.12.14 |
|  | Трубопровод питательный воды (обвязка ПВД) | 230 | 260 | 325х28 219х19 133х13 | 62 | 2006 | 15.12.14 |
|  | Трубопроводы II категории |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопровод пара к Д-0,6 от IV отбора турбины | 7,2 | 364 | 426х9 | 50 | 2006 | 26.10.14 |
|  | Коллектор дренажей трубопроводов уплотнения турбины. Обвязка РДНД | 14,0 | 420 | 108х4,5 | 31,2 | 2006 | 26.10.14 |
|  | Трубопровод пара на калориферы котла | 6,0 | 360 | 325х8 273х8 | 105 | 2006 | 15.12.14 |
|  | Трубопровод отбора пара на Д-0,6 от турбины до КОСа | 7,2 | 364 | 426х14 | 44 | 2006 | 15.12.14 |
|  | Трубопровод отбора пара на ПВД № 7 | 42,0 | 388 | 159х9 | 24 | 2006 | 15.12.14 |
|  | Трубопроводы III категории |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопровод отсоса из ПСГ-2 в ПСГ-1 и в конденсатор | 2,0 | 300 | 219х9 108х4,5 89х4 | 50 | 2006 | 26.10.14 |
|  | Паропровод холодного промперегрева от турбины до котла | 28,4 | 340 | 465х16 426х14 325х13 273х10 219х9 | 422 | 2006 | 15.12.14 |
|  | Трубопровод отбора пара к ПНД-2, к ПНД-3 | 3,3 | 270 | 426х14 325х13 630х8 377х13 530х8 | 59 | 2006 | 15.12.14 |
|  | Трубопровод отбора пара на ПВД № 6 | 28,4 | 335 | 273х10 | 16 | 2006 | 15.12.14 |
|  | Трубопровод слив конденсата из ПВД-7 в ПВД №6 | 28,0 | 230 | 159х7 | 20 | 2006 | 15.12.14 |
|  | Трубопровод слива конденсата в сбросной циркводовод после ПНД | 20,0 | 124 | 159х5 | 47 | 2006 | 15.12.14 |
|  | Трубопроводы слива из ПСГ-1и ПСГ-2 | 20,0 | 120 | 426х14 325х13 219х9 | 97 | 2006 | 15.12.14 |
|  | Трубопровод основного конденсата в Д-0,6 после ПНД-3 | 20,0 | 124 | 273х8 219х7 159х5 | 55 | 2006 | 15.12.14 |
|  | Трубопроводы IV категории |  |  |  |  |  |  |
|  | Общестанционные магистрали пара 1,3 МПа | 13,0 | 250 | 426х7 325х6 219х6 | 159 | 2006 | 26.10.14 |
|  | Паропровод от паровой котельной в общестанционные магистрали пара 1,3МПа | 13,0 | 250 | 325х6 | 40 | 2006 | 26.10.14 |
|  | Коллектор пара собственных нужд | 13,0 | 250 | 325х6 219х6 | 96 | 2006 | 26.10.14 |
|  | Трубопровод сброса пара из БРОУ ПСБУ в конденсатор турбины | 6,0 | 190 | 630х8 426х7 | 35 | 2006 | 26.10.14 |
|  | Трубопровод пара от РНП в Д-0,6 | 6,0 | 160 | 273х6 159х5 159х4,5 | 39 | 2006 | 26.10.14 |
|  | Трубопровод пара к Д- 0,6 от КСН | 13,0 | 250 | 273х6 | 12 | 2006 | 26.10.14 |
|  | Трубопроводы обвязки расширителя периодической продувки | 3,8 | 141 | 219х9 | 2,6 | 2006 | 26.10.14 |
|  | Трубопровод отбора пара на ПСГ-2 | 1,0 | 215 | 1220х11 | 17 | 2006 | 26.10.14 |
|  | Трубопровод предпусковой деаэрации конденсата | 6,0 | 158 | 159х4,5 | 52 | 2006 | 26.10.14 |
|  | Трубопровод пара на калориферы котла | 13,0 | 250 | 273х8 | 98 | 2006 | 15.12.14 |
|  | Трубопровод пара на уплотнения турбины от Д-0,6 и от КСН | 13,0 | 250 | 159х4,5 | 54 | 2006 | 15.12.14 |
|  | Трубопровод разгрузки питательных насосов | 6,0 | 160 | 108х4,5 | 60 | 2006 | 15.12.14 |
|  | Трубопровод всаса питательных насосов | 7,4 | 158 | 530х8 325х6 | 100 | 2006 | 15.12.14 |
|  | Трубопровод слив конденсата из ПВД-6 в ПВД-5 и из ПВД-5 в Д-0,6 | 10,0 | 179 | 159х4,5 219х6 219х9 273х10 | 78 | 2006 | 15.12.14 |
|  | Паропровод на калориферы Рр=0,7 МПа; Тр=190 оС | 7,0 | 190 | 159х5 | 54 | 2008 | 22.12.14 |
|  | Паропровод на площадке мазутонасосной №3, рег.№2336 | 13,0 | 250 | 219х7 | 160 | 2007 | 21.10.14 |

Перечень и основные технические характеристики оборудования, подлежащего техническому освидетельствованию с проведением экспертизы промышленной безопасности:

| № п/п | Наименование технических устройств | Параметры |  | Диаметр и толщина, мм | Длина, м | Год ввода в эксплуатацию | Дата проведения ТД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давле-ние, кгс/см2 | Темпера-тура, оС |  |  |  |  |
|  | Котел КВГМ-100 ст. №11 | 16 | 150 | - | - | 1981 | 07.2014 |
|  | Котел КВГМ-100 ст. №14 | 16 | 150 | - | - | 1989 | 07.2014 |
|  | Котел КВГМ-100 ст. №15 | 16 | 150 | - | - | 1988 | 07.2014 |
|  | Трубопровод греющей воды №1, ст. №11 | 16 | 150 | 426х9; 325х8; 219х7 | 175 | 1982 | 07.2014 |
|  | Трубопровод греющей воды №2, ст. №12 | 16 | 150 | 426х9; 325х8 | 212 | 1982 | 07.2014 |
|  | Трубопровод сетевой воды на фирму «РОСС» ст. №4 (прямая и обратная нитки) | 16 | 150 | 720х9 | 1500 | 1980 | 08.2014 |
|  | Паровой коллектор мазутонасосной №2, ст. №32 | 13 | 250 | 325х8 | 6,328 | 1984 | 07.2014 |
|  | Паропровод на подогреватель мазута ПМР 64-60, ст. №33 | 13 | 250 | 108х4 | 123,4 | 1984 | 07.2014 |
|  | Паропровод на подогреватель мазута ПМР13-240, ст. №34 | 13 | 250 | 159х4,5 57х3 | 86,1 2,1 | 1984 | 07.2014 |
|  | Паропровод к расходным бакам №1,2, ст. №35 | 13 | 250 | 57х3 89х7 108х4 | 2,26 97 45,5 | 1984 | 07.2014 |
|  | Мазутоподогреватель ПМР 64 - 60, рег. №75288 | Рп 16 Рм 64 | 2500 1350 | - | - | 1984 | 07.2014 |
|  | Мазутоподогреватель ПМР 13 - 240, рег. №75289 | Рп 16 Рм 13 | 2500 1350 | - | - | 1984 | 08.2014 |

УКРУПНЕННАЯ  ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

на очередное техническое освидетельствование:

мазутоподогревателей ПМР-13-60 - 2 шт.; трубопроводов – 42 шт.

| № п/п | Наименование работ | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| - Трубопроводы |  |  |
| 1.1. | Разработка программы освидетельствования. | 1 |
| 1.2. | Проверка технической документации трубопроводов. | 42 |
| 1.3. | Проведение наружного осмотра трубопроводов и их опорно-подвесной системы. | 42 |
| 1.4. | Оформление результатов освидетельствования в паспортах трубопроводов. | 42 |
| 1.5. | Составление отчета о выполненной работе. | 1 |
| - Мазутоподогреватели |  |  |
| 2.1. | Разработка программы освидетельствования. | 1 |
| 2.2. | Проверка технической документации мазутоподогревателей. | 2 |
| 2.3. | Проведение наружного осмотра мазутоподогревателей. | 2 |
| 2.4. | Гидравлическое испытание мазутоподогревателей. | 2 |
| 2.5. | Оформление результатов освидетельствования в паспортах мазутоподогревателей. | 2 |
| 2.6. | Составление отчета о выполненной работе. |  |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

на техническое освидетельствование с проведением экспертизы промышленной безопасности: водогрейных котлов КВГМ-100 – 3 шт., трубопроводов -7 шт.,

мазутоподогревателей ПМР-64-60 - 1 шт. и ПМР 13-240 - 1 шт.

| № п.п. | Наименование работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котлы |  |
|  | Участие в проведении наружного и внутреннего осмотра котла | 3 шт. |
|  | Участие в проведении гидравлических испытаний | 3 шт. |
|  | Участие в проведении технического освидетельствования металлоконструкций котла | 3 шт. |
|  | Анализ результатов контроля и проведение расчетов на прочность (при необходимости) | 3 шт. |
|  | Оформление заключения экспертизы промышленной безопасности | 3 шт. |
| 2. | Трубопроводы |  |
|  | Участие в проведении наружного осмотра трубопровода | 7 шт. |
|  | Участие в проведении гидравлических испытаний | 7 шт. |
|  | Анализ результатов контроля и проведение расчетов на прочность (при необходимости) | 7 шт. |
|  | Оформление заключения экспертизы промышленной безопасности | 7 шт. |
| 3. | Мазутоподогреватели | 2 шт. |
| 3.3 | Участие в проведении наружного осмотра сосудов | 2 шт. |
| 3.4 | Участие в проведении гидравлических испытаний | 2 шт. |
| 3.5 | Анализ результатов контроля и проведение расчетов на прочность (при необходимости) | 2 шт. |
| 3.6 | Оформление заключения экспертизы промышленной безопасности | 2 шт. |

Особые условия

1. Требования к производству и качеству работ:

  - При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- ПБ 03-517-02 – Общие правила промышленной безопасности для, организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года);

- Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Приказ МПР России от 30.06.2009 №195;

- «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855;

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под  давлением».

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды»;

- РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций»;

- ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»;

- СО 153-34.17.469-2003 «Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 0С»;

- РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.03.98 г. № 11;

- ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»;

- СО 153-34.17.464-03 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий»;

1.2.  В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

По окончанию работ:

- по результатам проведенного технического освидетельствования делается запись в паспорте технического устройства в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов;

- предоставляется отчет о проведенной работе.

- по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности делается запись в паспорте технического устройства в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов;

- по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности составляется заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (котлонадзора), переоформленной в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г. (в случае получения лицензии до дня вступления в силу настоящего федерального закона);

- наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС;

- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

- наличие свидетельства СРО о допуске к работам по экспертизе промышленной безопасности не требуется;

- наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов;

- наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

- руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

- составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

- предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

- обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

- устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ.