ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по составлению энергетических характеристик энергоблока ст. №2 ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ № 1105/6.42-2031

Код по ОКДП - 7422000

Код по ОКВЭД – 40.10.41

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО   Никитин Олег Сергеевич, тел. 901-44-65

Начальник КТЦ   Мишин Александр Алексеевич, тел. 901-44-80

Период выполнения работ:

Начало              01 октября   2014 г.

Окончание        31 декабря   2014 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 1500 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

4-й квартал - __________1500_____________ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: Прейскурант на экспериментально-наладочные работы, и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» ОРГРЭС 1992. Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: составление энергетических характеристик энергоблока ст. №2, предназначенных для нормирования ТЭП, представления информации о выработке и отпуске тепловой и электрической энергии от ТЭЦ, планирования тарифов ФСТ, а также формирования отчетных документов.

1. Описание и основные технические характеристики:

Нормативно-технические характеристики основного оборудования должны учитывать состав и режим работы оборудования, условия водо- и теплоснабжения, климатические условия, схему отпуска электроэнергии и тепла, требования надежности, безопасности, охраны окружающей среды.

Состав основного оборудования:

- паровая турбина ст. №23 типа Т-150-7,4;

- газовая турбина ст. №21 типа ГТЭ-160;

- газовая турбина ст. №22 типа ГТЭ-160;

- котел-утилизатор ст. №21 типа Пр-228/4,7-7,86/0,62-515/230;

- котел-утилизатор ст. №22 типа Пр-228/4,7-7,86/0,62-515/230;

- вспомогательное оборудование энергоблока ст.  №2:

| № п/п | Наименование оборудования | Диспетчерское наименование | Тип оборудования, характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Питательный насос высокого давления №1 (с гидромуфтой) котла №21 | 21ПЭН-1 | KSB HGC 5/6, Q=310 м3/ч, H=1055 м |
|  | Питательный насос высокого давления №2 (с гидромуфтой) котла №21 | 21ПЭН-2 | KSB HGC 5/6, Q=310 м3/ч, H=1055 м |
|  | Питательный насос высокого давления №1 (с гидромуфтой) котла №22 | 22ПЭН-1 | KSB HGC 5/6, Q=310 м3/ч, H=1055 м |
|  | Питательный насос высокого давления №2 (с гидромуфтой) котла №22 | 22ПЭН-2 | KSB HGC 5/6, Q=310 м3/ч, H=1055 м |
|  | Конденсатный насос турбины (II ст.) №1 | 23КЭН-2А | КсВ-320-160-2 Q=320 м3/ч, Н=160 м |
|  | Конденсатный насос турбины (II ст.) №2 | 23КЭН-2Б | КсВ-320-160-2 Q=320 м3/ч, Н=160 м |
|  | Конденсатный насос турбины (II ст.) №3 | 23КЭН-2В | КсВ-320-160-2 Q=320 м3/ч, Н=160 м |
|  | Насос подъемный эжекторов №1 | 23НЭП-1 | 1Д-800-56, Q=800 м3/ч, H=56м |
|  | Насос подъемный эжекторов №2 | 23НЭП-2 | 1Д-800-56, Q=800 м3/ч, H=56м |
|  | Насос системы охлаждения воздухоохладителей генератора №1 | 23НГО-1 | АД 2000-21-2 УХЛ4 Q=2000 м3/ч, Н=21 м |
|  | Насос системы охлаждения воздухоохладителей генератора №2 | 23НГО-2 | Д 200-21 УХЛ4 Q=2000 м3/ч, Н=21 м |
|  | Насос конденсатный первого подъема | 23КЭН -1А | КсВ 320-85, Q=320 м3/ч, Н=85 м |
|  | Насос конденсатный первого подъема | 23КЭН -1Б | КсВ 320-85, Q=320 м3/ч, Н=85 м |
|  | Насос конденсатный первого подъема | 23КЭН -1В | КсВ 320-85, Q=320 м3/ч, Н=85 м |
|  | Насос конденсатный первого подъема (малый расход) | 23КЭН -1Г | Кс 80-155-2, Q=80 м3/ч, Н=85 м |
|  | Насос конденсатный первого подъема (малый расход) | 23КЭН -1Д | Кс 80-155-2, Q=80 м3/ч, Н=85 м |
|  | Насос конденсатный подогревателей сетевой воды | 23КНБ-1 | КсВ 320-85 Q=320 м3/ч, Н=85 м |
|  | Насос конденсатный подогревателей сетевой воды | 23КНБ-2 | КсВ 320-85 Q=320 м3/ч, Н=85 м |
|  | Насос конденсатный подогревателей сетевой воды | 23КНБ-3 | КсВ 320-85 Q=320 м3/ч, Н=85 м |
|  | Конденсатор | 23КП | 150-КП-10000-5 F=10000 м3 |
|  | Охладитель конденсата сетевых подогревателей | 23ОКБ | ОГ-300-1,6-1,6-1 Qном=1500 т/ч |
|  | Конденсатор пара уплотнений | 23КПУ | КПУ-115-2,5-4 |
|  | Эжектор основной | 23ЭЖ-(1,2) | ЭВ-13-450-2 |
|  | Подогреватель сетевой горизонтальный №1 | 23ПСГ-1 | ПСГ-4000-0,35-1,6-3 F=4000 м2 |
|  | Подогреватель сетевой горизонтальный №2 | 23ПСГ-2 | ПСГ-4000-0,35-1,6-4 F=4000 м2 |
|  | Теплообменник рециркуляции ГПК (ВВТО) | 21ВВТО | TL025-KEGL-1000 F=15,4 м2 |
|  | Теплообменник рециркуляции ГПК (ВВТО) | 22ВВТО | TL025-KEGL-1000 F=15,4 м2 |
|  | Газодожимной компрессор «А» | ГДК-1 | Q=50000 м3/ч Рн=2,35 МПа |
|  | Газодожимной компрессор «В» | ГДК-2 | Q=50000 м3/ч Рн=2,35 МПа |
|  | Газодожимной компрессор «С» | ГДК-3 | Q=50000 м3/ч Рн=2,35 МПа |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

на составление энергетических характеристик энергоблока ст. №2

Начало              01 октября   2014 г.

Окончание        31 декабря   2014 г.

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Разработка пояснительной записки. |
| 2 | Составление энергетических характеристик турбины паровой ст. №23 типа Т-150-7,4. |
| 3 | Составление энергетических характеристик турбины газовой ст. №21 типа ГТЭ-160. |
| 4 | Составление энергетических характеристик турбины газовой ст. №22 типа ГТЭ-160. |
| 5 | Составление энергетических характеристик котла-утилизатора ст. №21 типа Пр-228/4,7-7,86/0,62-515/230. |
| 6 | Составление энергетических характеристик котла-утилизатора ст. №22 типа Пр-228/4,7-7,86/0,62-515/230. |
| 7 | Составление энергетических характеристик вспомогательного оборудования энергоблока ст. №2. |
| 8 | Разработка графиков исходно-нормативных удельных расходов топлива энергоблока ст. №2. |
| 9 | Расчет и построение графиков затрат мощности (электроэнергии) на собственные и хозяйственные нужды. |
| 10 | Расчет и построение графиков затрат тепла на собственные и нужды энергоблока ст. №2. |
| 11 | Расчет технологических потерь тепла энергоблока ст. №2, связанных с его отпуском. |
| 12 | Расчет нормативного расхода пара и конденсата энергоблока ст. №2. |
| 13 | Составление макета расчета нормативных удельных расходов топлива энергоблока ст. №2. |
| 14 | Составление описания технологических схем энергоблока ст. №2, зависимостей и пояснения к ним. |

Особые условия

- Требования к производству и качеству работ:

  - Нормативные характеристики энергоблока ст. №2 должны быть представлены в виде графических и аналитических зависимостей основных и промежуточных показателей его работы, а также затрат мощности, абсолютных, часовых, удельных расходов электроэнергии и тепла на индивидуальные механизмы собственных нужд от часовой тепло и паропроизводительности, электрической мощности.

  - Затраты мощности электроэнергии и тепла (удельные расходы электроэнергии и тепла) на собственные нужды представляются в виде графических и аналитических зависимостей от производительности, часового расхода среды, температуры наружного воздуха и других параметров.

  - Аналитические зависимости, таблицы с необходимыми расчетами отдельных показателей, описанием оборудования и условий эксплуатации даются в пояснительной записке.

  - При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- СО 34.20.501-2003  (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации).

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. Москва, 1995.

- Типовая инструкция по учету электроэнергии при её производстве, передаче и распределении. РД34.09.101-94. Москва 1995.

- Методические указания по составлению и содержанию энергетических характеристик основного оборудования тепловых электростанций. РД34.09.155-93. Москва 1993.

- Нормы расхода тепла на мазутные хозяйства тепловых электростанций. Рд153-34.1-09.205-2001. Москва 2002.

- Методические указания по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования. РД 34.08.552-95. Москва 1995.

- Методические указания по нормированию расходов тепла на отопление и вентиляцию производственных зданий тепловых электростанций. МУ-34.70.079-84. (М. СПО Союзтехэнерго. 1983).

- Методические указания по определению тепловых потерь в водяных и паровых тепловых сетях. МУ-34-70-080-84. (М. СПО Союзтехэнерго 1984.)

- Методика нормирования расхода электроэнергии на собственные нужды ТЭС, энергообъединений на производство электроэнергии и отпуск тепла. МУ-34-70-018-85. (М. СПО Союхтехэнерго.1985).

- Правила учета газа в РФ (утв. Минтопэнерго РФ 14.10.1996 г.).

  - Состав документации, передаваемой заказчику:

- нормативные характеристики;

- макет расчета номинальных показателей оборудования и нормативов удельных расходов топлива.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по составлению энергетических характеристик данного оборудования не менее 3 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», представлять сметную документацию в форме “А0”;

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- Исполнитель несет ответственность  за  соблюдение  требований  природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи – приемки работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

-     для проведения работ не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

-      наличие обученного персонала с опытом работы данного вида.

-  персонал, должен знать принцип действия и особенности энергетического и тепломеханического   оборудования ТЭЦ;

-   желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных  работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

- персонал, должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.