ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

на обследование и наладку опорно-подвесной системы трубопроводов

мазутного хозяйства ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ №1105/6.42-2558

Код по ОКПД - 71.20.19.190

Код по ОКВЭД - 35.11.1

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108,

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, раб. тел. (812) 901-44-65

И. о. начальника ТТЦ ТЭЦ-5 Слепенко Сергей Александрович, раб. тел. (812) 901-44-91

Период оказания услуг:

Начало:                 июль         2016 г.

Окончание:          сентябрь   2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки –   288 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____288___ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования», Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

Цель оказания услуг: Провести обследование состояния опорно-подвесной системы (ОПС) трубопроводов пара и мазута мазутонасосных ст. №2,3,4 в горячем и холодном состояниях. Выявить замечания по ОПС. Произвести наладку ОПС. Выдать заключение о состоянии ОПС.

Основные технические характеристики объекта услуг.

Характеристики паромазутопроводов от ПК до мазутонасосной ст.№2.

| № п/п | Наименование трубопровода | Наружный диаметр трубопровода (мм.) | Количество опор и подвесок, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трубопровод пара ст. №1 | 325 | 82 |
|  | Трубопровод пара ст. №2 | 325 | 82 |
|  | Мазутопровод ст. №1 | 159 | 120 |
|  | Мазутопровод ст. №2 | 159 | 115 |
|  | Мазутопровод обратный | 89 | 115 |

Характеристики паромазутопроводов мазутонасосной ст. №2.

| № п/п | Наименование трубопровода | Наружный диаметр трубопровода (мм.) | Количество опор и подвесок, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коллектор пара собственных нужд. | 273х8, 159х5, 108х4 | 4 |
| 2. | Трубопровод пара ст. №1 внутри мазутонасосной | 219 | 12 |
| 3. | Трубопровод пара ст. №2 внутри мазутонасосной | 219 | 12 |
| 4. | Мазутопровод до ПМР 64/64 | 108 | 2 |
| 5. | Паропровод до ПМР 64/60 | 108 | 6 |
| 6. | Мазутопровод до ПМР 13/240 | 108 | 2 |
| 7. | Паропровод до ПМР 13/120 | 159 | 2 |
| 8. | Мазутопровод ст. №1 внутри мазутонасосной | 219 | 22 |
| 9. | Мазутопровод ст. №2 внутри мазутонасосной | 219 | 22 |
| 10. | Мазутопровод обратный внутри мазутонасосной | 108 | 22 |
| 11. | Мазутопровод от расходных резервуаров ст. №1,2 до баков хранения мазута ст. №6,7,8 | 426 | 50 |
| 12. | Паропровод от мазутонасосной ст. №2 до баков хранения мазута ст. №6,7,8 | 159 | 43 |
| 13. | Трубопровод подачи пенораствора в баки хранения ст. №6,7,8 | 219 | 4 |

Характеристики паромазутопроводов мазутонасосной ст. №3.

| № п/п | Наименование трубопровода | Наружный диаметр трубопровода (мм.) | Количество опор и подвесок, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коллектор пара собственных нужд. | 273х8, 159х5, 108х4 | 2 |
| 1. | Трубопровод пара ст. №1 (выход с мазутонасосной ст. №2 на улицу и внутри мазутонасосной | 219 | 5 |
| 2. | Трубопровод пара ст. №2 (выход с мазутонасосной ст. №2 на улицу и внутри мазутонасосной | 219 | 5 |
| 3. | Мазутопровод до ПМР 13/60 | 108 | 20 |
| 4. | Мазутопровод ст. №1 внутри мазутонасосной | 159 | 12 |
| 5. | Мазутопровод ст. №2 внутри мазутонасосной | 159 | 12 |
| 6. | Мазутопровод обратный внутри мазутонасосной | 108 | 12 |

Характеристики паропровода от основных паромазутопроводов

d -325мм до мазутонасосной ст.№4.

| № п/п | Наименование трубопровода | Наружный диаметр трубопровода (мм.) | Количество опор и подвесок, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трубопровод пара | 273 | 33 |

Характеристики паромазутопроводов мазутонасосной ст. №4.

| № п/п | Наименование трубопровода | Наружный диаметр трубопровода (мм.) | Количество опор и подвесок, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коллектор пара собственных нужд. | 273х8, 159х5, 108х4 | 4 |
| 2. | Коллектор пара на ПМР 13-120 | 159 | 5 |
| 3. | Трубопровод пара 1 (вход в мазутонасосную ст. №4 и внутри мазутонасосной | 273 | 4 |
| 4. | Паропровод собственных нужд мазутонасосной ст. №4 вдоль сливоналивной железнодорожной эстакады | 159 | 42 |
| 5. | Мазутопроводы внутри мазутона-сосной ст. №4 | 273, 219,159 | 32 |
| 6. | Мазутопроводы от мазутонасосной ст. №4 до сливоналивной железнодорожной эстакады | 273, 219,159 | 20 |
| 7. | Мазутопровод от мазутонасосной ст. №4 до автоналивной эстакады | 108 | 8 |
| 8. | Мазутопровод от мазутонасосной ст. №4 до баков хранения ст.№9,10 | 530,377 | 10 |
| 9. | Трубопровод подачи пенораствора в баки хранения ст. № 9,10 | 159 | 14 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по обследованию и наладке опорно-подвесной системы

трубопроводов мазутного хозяйства

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обследование ОПС трубопроводов в горячем (рабочем) состоянии. | 1 трубопровод | 38 |
|  | Обследование ОПС трубопроводов в холодном состоянии. | 1 трубопровод | 38 |
|  | Наладка ОПС трубопроводов в холодном состоянии. | 1 трубопровод | 38 |
|  | Наладка ОПС трубопроводов в горячем (рабочем) состоянии. | 1 трубопровод | 38 |
|  | Составление отчета и заполнение формуляров ОПС трубопроводов по результатам обследования и наладки. | 1 трубопровод | 38 |

Особые условия

1.Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству услуг:

1.1.1.	Услуги, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

1.1.2.	При выполнении услуг должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- РД 153-34.1-39.401-00 (Методические указания по наладке трубопроводов тепловых электростанций, находящихся в эксплуатации);

- СО 34.20.501-2003 (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации);

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) (Правила техники безопасности   при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей);

- Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов №116-ФЗ;

- СО 34.04.181-2003 (Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей);

- СО 153-34.03.204 (Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями);

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) (Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий);

- СО 34.0-03.702-99 (Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве).

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

По окончании оказания услуг:

-      выдача актов выполненных услуг;

-    по результатам выполненных  услуг оформляется технический отчет, заполняются формуляры ОПС и передаются на ТЭЦ-5 (в 2-х экземплярах).

2.    Требования к организации-исполнителю:

2.1. Общие требования:

2.1.1.	опыт оказания подобных услуг не менее 3 лет;

2.1.2.	обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

2.1.3.	работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

2.1.4.	Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

2.1.5.	обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.1.6.	самостоятельно выполнять транспортное обеспечение услуг: перевозку необходимых приборов и оборудования;

2.1.7.	акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

2.2.1.	для выполнения услуг не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

2.2.2.	персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

2.2.3.	персонал должен знать принцип действия, технологию и особенности обслуживаемого оборудования;

2.2.4.	персонал должен осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество услуг и выполнение гарантийных обязательств;

2.2.5.	персонал должен иметь все необходимые для выполнения услуг приборы, инструменты и специальные приспособления;

2.2.6.	персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

2.2.7.	персонал должен обеспечить выполнение услуг в соответствии с согласованным графиком услуг.